Подробности несчастных случаев

1. ОАО «Дальэнерго», Примгенерация АТЭЦ

Пострадавший: Соколов В.Г., 51 год, старший машинист турбинного цеха, стаж 1 год.

6.10.05 в 10-20 Соколов был обнаружен лежащим около пульта ТПУ с разбитой левой

надбровной дугой.

Ранее, примерно в 10-00, начальник смены ТЦ Шокель И.В., зайдя на ТПЩУ № 1, обратил

внимание на то, что старшего машиниста Соколова трясет озноб. При этом сам Соколов

объяснил, что замерз, жалоб на состояние здоровья не высказал.

Пол около пульта ровный, выполнен из рифленого листового металла. Выступающих

частей не имеет. По предварительному заключению фельдшера медсанчасти АТЭЦ,

состояние пострадавшего вызвано эпилептическим припадком.

По результатам медицинского осмотра от 14.02.05, Соколов противопоказаний к работе в

данной профессии не имеет.

2. ОАО «МРСК», ОАО «Оренбургэнерго», Оренбургские городские электросети

Пострадавший: Бексентеев А.Р., 22 года, электромонтер по ремонту КЛ, III гр. по ЭБ.

17.10.05 в 14-56 бригада Центрального РЭС в составе ответственного руководителя работ

Бадрудинова М.Р., производителя работ Здора А.М., членов бригады Бексентеева и

Ширяева Е.В. приступила к работе по монтажу соединительных муфт на КЛ 6 кВ фид. В-13.

В одной траншее с указанной КЛ проложена КЛ 6 кВ фид. В-14, которая находилась под

напряжением.

После визуального определения места повреждения (вздутие соединительной муфты), не

выполнив прокол кабельной линии, Бексентеев в 15-30 приступил к отрезанию

поврежденного участка КЛ 6 кВ с помощью специальных ножниц. Услышав при этом треск,

он побежал от кабельной линии. Но от возникшей электрической дуги на нем загорелась

спецодежда.

Бексентеев быстро снял обгоревшие брюки, после чего на бригадной машине он был

доставлен в больницу № 4 г. Оренбурга с ожогами ног и ладони левой руки.

3. ОАО «Бурятэнерго», Южное предприятие электрических сетей, Джидинский РЭС

Пострадавший: Жалцанов С.М., 52 года, электромонтер по обслуживанию подстанций,

IV гр. по ЭБ, стаж 35 лет. Иждивенцев не имеет.

14.10.05 примерно в 15-00 по совместной предварительной договоренности Жалцанов

вместе с электромонтером Хороших Г.И. самовольно без разрешения руководства ДРЭС

покинули рабочее место (для встречи с Сахновым А.В. – начальником ОДГ Джидинского

РЭС).

Помощник Главы Администрации Доржиев Б.В. договорился за вознаграждение с

Сахновым выполнить для Администрации работу – установить на ТП-10/0,23 кВ

трансформатор. Указанную работу Жалцанов, Сахнов и Хороших договорились выполнить

совместно, а вознаграждение – поделить на троих (из объяснительных Сахнова и Хороших).

Жалцанов, Сахнов и Хороших получили в Администрации трансформатор и выехали в

местность Черемушки, расположенную в 7–8 км от районного центра с. Петропавловка.

Для подъема трансформатора (типа ОМС) на площадку ТП-10/0,23 кВ Жалцанов поднялся

на опору и закрепился предохранительным поясом. В дальнейшем в процессе подъема

трансформатора произошел излом железобетонной стойки опоры у основания и последовало

падение опоры вместе с находившимся на ней Жалцановым, который при этом был

смертельно травмирован железобетонной одностоечной опорой типа СНВС.

4. ОАО «Ленэнерго», ТЭЦ-15

Пострадавший: Майоров П.С., электромонтер III гр. по ЭБ.

16.10.05 в 10-16 Майоров (предприятие «Интехмонтаж») на подстанции Автовской ТЭЦ

(ТЭЦ-15) ошибочно поднялся на разъединитель 110 кВ второй системы шин ВЛ «Южная-5»

и получил ожоги примерно 40 % поверхности тела.

Госпитализирован.

Наряд был выдан на работу на Ш.Р. Т-2 первой С.Ш.

5. ОАО «Нурэнерго», Центральные электрические сети, Урус-Мартановский РЭС

Пострадавший: Давлетукаев Д.У., 47 лет, электромонтер ОВБ, IV гр. по ЭБ, стаж 12 лет.

Женат, имел четверых детей.

13.10.05 по распоряжению диспетчера УРЭС Давлетукаев подготовил рабочее место для

ремонта опорного изолятора фидера № 2 в КРУН 10 кВ. Примерно в 10-00, не дожидаясь

приезда ремонтной бригады, он решил самостоятельно устранить неисправность. Попав при

этом ошибочно в ячейку находящегося под напряжением фидера № 5, он был смертельно

поражен электрическим током.