# Участки  №1, 2, 4, 5, 7, ПТО, АИИСКУЭ

Внимание!

Руководителям подразделений довести до работников материалы анализа НС  при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда

Июль  2006г

Подробности несчастных случаев

АК «Омскэнерго» (РСК), Западные электрические сети, ПС «Барановская» 110/10 кВ.

Пострадавший – Кокорников Ю.Ю., 1980 г.р., электромонтер ОВБ, IV гр. по ЭБ, стаж ра-

боты в электрических сетях с 16.03.05. Не женат.

3.07.06 на ПС «Барановская» бригада ОВБ, состоявшая из Кокорникова и электромонтера-

водителя Матюхина А.И. (III гр. по ЭБ), по бланку переключений № 1 производила вывод

в резерв трансформатора 2Т. В 12-50 при снятии веревочного ограждения с рабочего места на ОД-110 2Т в ЗРУ 110 кВ Кокорников приблизился на недопустимое расстояние

к токоведущим частям ЛР 110 кВ С-110, находящегося под напряжением (он не входил в зо- ну ремонта), и был поражен электротоком, получив от электрической дуги ожоги 2-й и 3-й степени рук, ног, спины – 60 % поверхности тела.

Пострадавший находился в сознании и в сопровождении Матюхина был выведен из зда-

ния ЗРУ 110 кВ.

После оказания первой помощи прибывшим медперсоналом Кокорников был доставлен

в ожоговое отделение БСМП № 1. Состояние на данный момент – стабильно тяжелое.

Предварительные сведения о причинах несчастного случая:

– приближение на недопустимое расстояние к находящимся под напряжением токоведу-

щим частям;

– производство оперативных переключений без применения специального костюма, ус-

тойчивого к воздействию электрической дуги. Кокорников был обеспечен таким костюмом (производства ОАО «Энергоконтракт»), но в момент происшествия комплект находился у него дома в стирке, а сам он был одет в хлопчатобумажный комбинезон. На работу 3.07.06 Кокорников был вызван по производственной необходимости, вне своего графика выходов.

ОАО «Мурманская ТЭЦ», Тепловые сети (повторное сообщение).

Пострадавшие:

Бендерлий И.И., 56 лет, электрослесарь, III гр. по ЭБ, стаж 9 лет. Женат, имеет двух со-

вершеннолетних детей;

Ковалев А.В., 40 лет, электрослесарь, IV гр. по ЭБ, стаж 12 лет.

29.06.06 бригада, состоявшая из Ковалева (производителя работ) и Бендерлия (члена бри-

гады), производила капитальный ремонт секционного выключателя ВС-6 с приводом в

РУ 6 кВ, ячейка № 4 ВС-6, насосная № 4 района тепловых сетей ОАО «Мурманская ТЭЦ», для чего был выдан наряд-допуск № 5 от 26.06.06. Выдающий наряд и допускающий – старший мастер электроцеха Лобанов В.Н.

Первичный допуск проводился 26.06.06 на рабочем месте в РУ 6 кВ насосной № 4 района

тепловых сетей. При первичном допуске была показана зона производства работ и оборудование, подлежащее ремонту. Отсутствие напряжения в зоне производства работ допускающий продемонстрировал касанием руки неизолированных частей оборудования. Также были показаны соседние ячейки № 2, 6 и ячейка № 4 (шинный переход под ячейку № 6), в которых оставалось оборудование под напряжением. На этих ячейках были вывешены плакаты «Стой! Высокое напряжение». Были показаны включенные стационарные заземляющие ножи в ячейке № 4 и установленное переносное защитное заземление в ячейке № 4 ВС-6. Показаны установленные запирающие замки на приводах разъединителей и вывешены плакаты.

Был проведен целевой инструктаж. Допуск был оформлен подписями в соответствующих

графах наряда. На рабочих была спецодежда для защиты от электрической дуги и каски.

29.06.06 после обеденного перерыва примерно в 13-05 Ковалев и Бендерлий вошли в рас-

предустройство. Со слов Ковалева, они были одеты так: Ковалев – в костюм для защиты

от электродуги, Бендерлий – в хлопчатобумажный костюм, без каски, на ногах у него были тапочки.

Ковалев приступил к работе по наклейке термопленки в нижнем отсеке ячейки № 4. По-

сле наклейки термопленки он вылез из ячейки. Вместе с Бендерлием в завершение работы

было решено произвести очистку нижней части ячейки № 4 ВС-6. Бендерлий сказал, что он залезет в ячейку, а Ковалева попросил принести чистую ветошь и дополнительно еще один ключ. При этом Бендерлий стоял перед выходом из РУ 6 кВ. Ковалев направился в мастерскую, находящуюся через коридор в полутора метрах от РУ 6 кВ. При этом двери РУ 6 кВ и мастерской оставались открытыми.

Примерно через 1 минуту после того как он вышел из РУ 6 кВ, послышался хлопок и по-

гас свет. Ковалев сразу же вбежал в РУ 6 кВ и увидел Бендерлия сидящим, свесив ноги,

в нижнем правом отсеке шинного перехода ячейки № 4, т. е. под ячейкой № 6 ТН-2, обозначенной плакатом «Стой! Высокое напряжение» – в ней оставалось оборудование, находящееся под напряжением. Одежда на верхней части тела Бендерлия горела.

Ковалев подбежал к Бендерлию, за плечи вытащил его из отсека и положил на пол

РУ 6 кВ. Затем огнетушителем сбил пламя с остатков одежды. Услышав шаги в коридоре, он крикнул диспетчеру, чтобы вызывали «скорую помощь». Вместе с подошедшим машинистом насосной Катиным И.А. они вытащили Бендерлия из ячейки и приступили к реанимационным действиям, которые проводили до приезда «скорой помощи». По ее приезду было решено перенести пострадавшего в коридор, где реанимационные действия были продолжены уже с участием медиков. Однако они результатов не дали, и в 13-55 была констатирована смерть пострадавшего.

Причины несчастного случая:

1. Конструктивные недостатки комплектного распределительного устройства КСО-266

(выполненного по ТУ 36-106-66 ММСС СССР), выразившиеся в отсутствии замков для запирания ячейки.

2. Самовольное расширение рабочего места пострадавшим (нарушен пункт 1.4.2 «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»).

3. Приближение пострадавшего к оборудованию, находящемуся под напряжением, на

недопустимое расстояние (нарушен пункт 1.4.7 «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»).

4. Неприменение средств индивидуальной защиты пострадавшим (нарушение пп.2.13;

2.14 «Инструкция по охране труда электрослесаря по ремонту электрооборудования элек-

тростанций»).

5. Неудовлетворительная организация работ при проведении ремонта оборудования РУ

6 кВ, которая выразилась в отсутствии контроля за техническим состоянием электрооборудования и допуске члена бригады к работе в электроустановке без средства индивидуальной защиты – одежды, устойчивой к воздействию электрической дуги (нарушены требования п. 1.6.2 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей»).

Ковалев при эвакуации и оказании первой помощи Бендерлию получил ожоги кисти пра-

вой руки и среднего пальца левой руки 1–2-й степени тяжести.

ОАО «Ингушэнерго», Сунженский РЭС.

Пострадавший – Мамсаров Л.Л., 43 г., электромонтер ОВБ, IV гр. по ЭБ, стаж 2 г. Женат,

имеет троих детей.

3.07.06 в 14-00 при подключении участка ВЛ 10 кВ в станице Слепцовская Мамсаров, на-

ходясь на опоре, попал под фазное напряжение 10 кВ, получил ожоги обеих кистей рук и,

в результате падения, получил травму тазобедренного сустава. Находится на лечении в больнице.

По предварительным результатам расследования, напряжение было подано со стороны

воинской части от дизель-генератора, путем обратной трансформации через трансформатор 10/0,4 кВ.

Пострадавший, не оформив работу, не проверив отсутствие напряжения и не установив на

месте производства работ переносное заземление, поднялся на опору и при соединении проводов попал под напряжение.

ОАО «Свердловэнерго», Западные электрические сети, Михайловский район.

Пострадавший – Власов В.П., электромонтер.

9.07.06 в 13-04 при включении автомата питания 0,4 кВ в ТП-3167 произошло перекрытие

на верхние губки, и Власов получил ожоги руки.

Отправлен в больницу.

Подборку подготовила

Начальник СН и ОТ                                                                    Вощук Т.А.