# Участки  №1, 2, 4,5, 7,ПТО

Внимание!

Руководителям подразделений довести до работников материалы анализа НС  при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда.

февраль 2006г

Подробности несчастных случаев

В Севкавказэнерго при ликвидации обрыва провода на ВЛ 10 кВ произошел излом

железобетонной опоры у основания. Электромонтер Обрезков упал из корзины телевышки с

высоты 9 м. Он получил черепно-мозговую травму и перелом руки, находится в реанимации.

Причиной несчастного случая является, безусловно, неправильная организация работы –

недоучет опасности при действии одностороннего тяжения на опору.

АК «Тываэнерго».

Пострадавший – Чечурин С.И., мастер участка.

19.01 в 20-30 на Балгазынском участке РЭС № 3 при включении автомата 0,4 кВ  произошло перекрытие этого автомата. При этом получил ожоги обеих рук мастер участка Чечурин. В медпункте пострадавшему была оказана помощь.

ОАО «Костромаэнерго», Центральные электрические сети.

Пострадавший – Гаврилов Ю.М., 1952 г.р., стаж работы в электросетях более 30 лет, IV

группа по ЭБ.

13.01.06 примерно в 12-00 в Нерехтском РЭС при выполнении работ по монтажу шкафов

учета на наружных стенах жилых домов по наряду-допуску № 11 «ВЛ 0,4 кВ от ТП 253 пос. Высокое, установка ящиков учета», производитель работ Гаврилов, спускаясь по ступеням лестницы дома № 22, поскользнулся на верхней (3-й) ступени железобетонной лестницы дома и упал на левый бок. Гаврилов ощутил сильную боль в левом плече и шее. Члены бригады оказали ему первую помощь.

В 12-25 прибыла «Скорая помощь» из г. Нерехты Костромской области. Гаврилова

доставили в центральную районную больницу г. Нерехты, где пострадавший был

госпитализирован. Предварительный диагноз дежурного хирурга – сильный ушиб плеча.

Череповецкая ГРЭС.

Пострадавшая – Шкипарева С. Н., моторист топливоподачи 5-го разр., 36 лет, стаж

работы – с 1991 г.

20.01.06 в 11-20 с площадки высотой примерно 5 м на Шкиперову упал лом. Удар

пришелся по касательной к своду каски и по козырьку каски. Пострадавшая получила

повреждение мягких тканей лобной части головы (каской) и небольшое сотрясение мозга.

Защитная каска сохранила жизнь мотористке. Хорошо, что на станции соблюдается касочный режим, плохо, что ломы летают!

ОАО «Курскэнерго», Западные электросети, Кореневский РЭС.

Пострадавший – Малеев В.В., 47 лет, электромонтер, III гр. по ЭБ, стаж 3 г., женат, имеет

двоих детей

7.02.06 примерно в 15-00 бригада (руководитель работ мастер Рожков С.А.) производила

по наряду расчистку от деревьев трассы ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП-03/160.

Работа велась, по незнанию или сознательно, с полным пренебрежением правил безопас-

ности: опасная зона не была определена, место работы было захламлено, срез выполнялся

на высоте свыше метра и т.д.

После спила дерева Малеев пытался уйти из опасной зоны, но споткнулся и упал. Падающее дерево (с диаметром ствола больше метра) придавило его. Из-под ствола Малеева уда-

лось освободить, только применив домкрат.

Кровотечение из раздробленных ног было остановлено с помощью жгутов, после чего по-

страдавший был доставлен в районную больницу, где он скончался после операции.

Несмотря на то что были добровольцы-доноры, прямое переливание крови пострадавшему не сделали, мотивируя опасностью заражения СПИДом, а в больнице крови не оказалось.

Не был правильно установлен и диагноз – осталось незамеченным кровоизлияние из артерии

в брюшную полость, так как ни рентген, ни УЗИ не делали.

Две наложившиеся халатности (на работе и в больнице) не оставили шансов пострадавшему

выжить. После операции в 21-00 он скончался.

ОАО «ЮГК ТГК-8», Филиал «Астраханская генерация», ТЭЦ-2.

Пострадавший – Царев С.Ф., 53 г., слесарь по ремонту теплотехнического оборудования,

стаж 11 лет.

6.02.06 Царев получил задание снять с кран-балки таблицу с характеристиками. При вы-

полнении работы Царев перегнулся через ограждение, не удержался и упал с высоты 2,5 м.

Пострадавший доставлен в больницу с диагнозом «ушиб поясничной области позвоночника». Переломов нет.

ОАО «МРСК-3», АО «Тюменьэнерго», Красноленинский район электрических сетей.

Пострадавший – Падерин В.М., 58 лет, электромонтер.

31.01.06 Падерин заступил на вахту в качестве электромонтера по обслуживанию ПС

110/35/6 кВ «Скважина-800» согласно утвержденному графику обслуживания ПС.

5.02.06 в 20-00 Падерин не вышел на вечерний рапорт дежурному диспетчеру ОДС

Энергокомплекса. В течение часа диспетчер Тарасов И.В. пытался дозвониться до ПС «Скважина-800». В 21-30 было принято решение по отправке дежурной машины для выяснения причин отсутствия электромонтера Падерина.

В 21-40 диспетчеру ОДС поступило сообщение от мобильной группы № 3 частного

охранного предприятия «ТНК-Алекс», обслуживающего объекты нефтяников, о том, что на

территории ПС обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Ими же была вызвана

милиция и «скорая помощь» из пос. Талинка.

В 23-15 прибывшая на ПС бригада «скорой помощи» констатировала факт смерти Падерина.

В 00-20 на ПС прибыли участковый и дознаватель Каменного поселкового отделения

милиции Октябрьского РОВД. При осмотре места происшествия ими установлено, что труп

находился в конце расчищенной тропинки в дальней части ОРУ 110 кВ, рядом с трупом

находилась деревянная лопата для расчистки снега. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

ОАО « Саяно-Шушенская  ГЭС им.Непорожнего»

Пострадавший- Кротиков Евгений Викторович, 23года, электромонтер

Вводный инструктаж 17.09.2004г., стажировка с 20.09.2004 по 20.12.2004г., проверка знаний 26.12.2005г.

08.02.2006г. дежурный электромонтер по обслуживанию оборудования подстанций  (ДЭМ-500) Кротиков Е.Ю производил оперативные переключения под контролем дежурного инженера ОРУ-500кВ Катайцевой Н.В по подготовке рабочего места в электроустановке 6кВ тяговой подстанции (ТТП). В 10часов 39 минут Кротиков Е.Ю. перед проверкой отсутствия напряжения  в шкафу 6кВ Р1/ТТП ошибочно применил указатель напряжения УНК-0,4 (400вольт) вместо указателя на 6кВ, и в результате чего, при проверке исправности указателя напряжения в соседнем  шкафу 6кВ Р2/ТТП, находящимся под напряжением, из-за возникшей электрической дуги получили ожоги лица и рук.

ПРИЧИНЫ:

Нарушение ДЭМ-500 Кротиковым Е.Ю. п.1.2.6 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках:

- Изолирующими электрозащитными средствами следует пользоваться только по их прямому назначению в электроустановках  напряжением не выше того, на которое они рассчитаны, в соответствии с руководствами по эксплуатации, инструкциями паспортами и т.п на конкретные средства защиты.

Нарушение ДИП-500 Китайцевой Н.В. Инструкции по производству оперативных переключений в электроустановках СШГЭС и МГЭС:

- При выполнении переключений двумя лицами, контролирующим, как правило, является старший  по должности, который кроме функций пооперационного контроля, обязан осуществлять контроль за переключениями в целом. Ответственность за правильность переключений во всех случаях несут оба лица

Подборку материала выполнила                                                                    Е.В. Липина