# Участки  №1, 2, 4, 7

Внимание!

Руководителям подразделений довести до работников материалы анализа НС  при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда.

Подробности несчастных случаев

ОАО «Мосэнерго», ЦРМЗ, Каширский участок

Пострадавший – Калачев П.В., 53 г., стаж 18 лет.

22.11.05 в 13-55 бригадой (в составе 4-х человек) Каширского участка ЦРМЗ филиала

ОАО «Мосэнерго» на территории Каширской ГРЭС-4 выполнялись работы по демонтажу

регистров отопления в турбинном отделении блока № 7 по наряду № 145. После окончания

работы производилась уборка рабочего места.

В 13-40 производитель работ Калачев К.В., предупредив членов бригады о прекращении

работ в его отсутствие, с членом бригады Князевым А.В. транспортировали мусор в

контейнере в сторону ремонтной площадки энергоблока ст. № 4.

Со слов оставшегося на рабочем месте члена бригады Кленина А.А., член бригады

Калачев П.В. попросил Кленина отрезать (резаком) крепление фундаментной рамы

питательного насоса, демонтированной несколькими годами ранее и закрепленной в

вертикальном положении на ограждении ремонтной площадки на отметке 0 м в турбинном

отделении энергоблока ст. № 7, чтобы снять металлический лист, находящийся внутри рамы.

Лист вместе с рамой был прикреплен к ограждению катанкой. После отрезки крепления

рамы они отвернулись и стали отходить от нее. В этот момент произошло падение рамы на

Калачева П.В., получившего травму головы, несовместимую с жизнью.

ОАО «Ульяновскэнерго», Павловский РЭС, Южные электрические сети.

Пострадавший – Мамонов С.А., 23 года, тракторист БКМ.

11.12.05 примерно в 15-20 бригадой Павловского РЭС в с. Баклуши Павловского района

Ульяновской области проводилась работа по устранению обрыва проводов после гололеда на

ВЛ 0,4 кВ. При ремонте проводов Мамонов упал с опоры и получил травму головы и

позвоночника.

После падения пострадавший находился в сознании. Члены бригады оказали ему первую

помощь, и он был доставлен в районную больницу, где через 4 часа скончался.

Обстоятельства выясняются.

ОАО «Московская городская электросетевая компания», 13-й район.

Пострадавший – Кузнецов А.А., 28 лет, электромонтер по эксплуатации распредсети, III

гр. по ЭБ, стаж – с июля 2005 г., не женат.

12 декабря 2005 г. в 16-15 бригада в составе мастера Гревцова Б.А. (V гр. по ЭБ, 10 лет

стажа), электромонтера Ермакова Г.А. (IV гр. по ЭБ, 10 лет стажа), Кузнецова А.А. (III гр. по

ЭБ, стаж – с июля 2005 г.) работала по включению трансформаторов в новом РТП.

После включения двух сухих трансформаторов 10 кВ по 1250 кВ·А  каждый, Кузнецов

пошел проверять напряжение 0,4 кВ вольметром (низкая сторона РТП принадлежит

абоненту, имеет отдельный вход). При этом он (по предварительным данным) попал под

напряжение. Находится в институте им. Склифосовского, в сознании. Он получил ожоги 3-й

степени на кистях рук, предплечьях и на лице.

Создана комиссия по расследованию несчастного случая.

ОАО «Оренбургэнерго», Оренбургские городские электросети.

Пострадавшие:

Волгушев А.Г., 27 лет, электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и

автоматики;

Фадеев А.А., 49 лет, электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и

автоматики.

16.12.05 бригада службы РЗА, в состав которой входили ответственный руководитель

работ и допускающий – заместитель начальника службы РЗА Моисеев А.Ю. (V гр. по ЭБ),

производитель работ – мастер службы РЗА Едиханов Р.З. (V гр. по ЭБ) и электромонтеры по

ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики службы РЗА Волгушев А.Г. (IV гр. по

ЭБ) и Фадеев А.А. (III гр. по ЭБ), приступила к подготовке рабочего места в ячейке № 18

«Вывод на ТП-629» РУ-10 кВ ЦРП «СТЗ» для выполнения монтажа и наладки узла учета

электрической энергии по наряду-допуску №11-Р. Для выполнения данной работы было

необходимо произвести демонтаж шинных спусков от подвижных контактов разъединителя

10 кВ до кабельной разделки КЛ 10 кВ и вместо демонтированных шин установить

трансформаторы тока 10 кВ.

В процессе подготовки рабочего места ответственным руководителем работ Моисеевым

было установлено, что не соблюдено требование электробезопасности – неподвижные

контакты разъединителя 10 кВ остались под напряжением. С целью безопасного выполнения

работы он принял решение установить диэлектрический коврик между подвижными и

неподвижными контактами разъединителя 10 кВ в ячейке № 18 РУ-10 кВ ЦРП «СТЗ».

В 10-05 в процессе установки Волгушевым диэлектрического коврика возникла

электрическая дуга, от которой Волгушев получил ожоги рук и лица, а рядом находившийся

Фадеев – ожоги левой руки и лица.

Вызванной машиной «скорой помощи» пострадавшие были доставлены в МГКБ № 4

г. Оренбурга.

ОАО «Апатитская ТЭЦ».

Пострадавший – Зиндрин В.А., 1954 г.р., слесарь по обслуживанию оборудования

электростанций (размораживающего устройства (РУ)) топливно-транспортного цеха (ТТЦ).

Стаж работы на АТЭЦ – с 15.02.85. Общий стаж работы – 20 лет 10 месяцев, стаж работы в

должности слесаря по обслуживанию оборудования электростанций (РУ) 8 месяцев 18 дней.

Вводный и первичный инструктажи на рабочем месте прошел своевременно, проверка

знаний проведена 7.04.05.

Несчастный случай произошел при выполнении задания по отключению компрессора,

установленного в отдельном помещении. При выходе из помещения компрессорной Зиндрин

потерял равновесие (из-за скольжения левой ноги ввиду налипшего на подошву обуви снега)

и ударился лбом о косяк металлической двери. Пострадавший находился в каске, которая

была надета на спортивную шапку. Во время падения каска слетела с головы, т.к. не была

пристегнута подбородным ремнем.

Персоналом здравпункта АТЭЦ Зиндрину была оказана первая доврачебная помощь, и он

был направлен в лечебное учреждение, где был установлен диагноз – ушибленная рана лба.

Состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное. По сообщению травматолога-

ординатора несчастный случай к категории тяжелых не относится.