# Участки  №1, 2, 4, 5, 7, ПТО, АИИСКУЭ

Внимание!

Руководителям подразделений довести до работников материалы анализа НС  при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда.

Июль  2006г

ОАО «Хабаровскэнерго», СП «Хабаровская ТЭЦ- 1».

Пострадавшие – Корхов А.В., 28 лет, начальник смены электроцеха, стаж 5 лет; Фоминых

Д.Л., 27 лет, дежурный электромонтер, стаж 1 г.

27.03.06 в 18-45 при проверке изоляции присоединения на II секции шин 0,4 кВ в панели

№ 71, автомат № 2 секции № 5 РУСН 0,4 кВ возникло междуфазное короткое замыкание, в

результате чего Корхов и Фоминых получили травмы.

Пострадавшие на машине «скорой помощи» доставлены и госпитализированы в ожоговое

отделение 2-й краевой клинической больницы.

Корхов получил ожоги лица, рук, плеч. Состояние тяжелое.

Фоминых получил ожоги кистей рук. Состояние удовлетворительное.

ОАО «Мариэлектросетьсервис», Сернурское отделение.

Пострадавший – Шабалин Г.А., 41 г., электромонтер, IV группа по ЭБ, стаж работы 9 лет,

образование среднее техническое. Иждивенцев нет.

28.03.06 бригада централизованного ремонта ВЛ-ТП 10/0,4 кВ Сернур производила

работы по ремонту ВЛ 0,4 кВ в д. Средние Масары Мари-Турекского района – замена

деревянной опоры с железобетонной приставкой.

В 16-30 при движении БКМ задним ходом Шабалин (производитель работ) был

придавлен к пасынку ремонтируемой деревянной опоры. Предварительный диагноз –

множественные переломы ребер. В настоящее время пострадавший находится в Сернурской

районной больнице.

ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», Тебердинские горсети.

Пострадавший – Лоскутов Н.В., 51 год, электромонтер, IV гр. по ЭБ.

16.04.06 по распоряжению главного инженера Карачаевского РЭС бригада Тебердинской

горсети была вызвана для производства ремонтных работ на КЛ-10 кВ Ф-493 ПС

«Гоначхир». При осмотре потребительского ТП-10/0,4 кВ Лоскутов попал под напряжение.

Доставлен в ЦРБ г. Карачаевска в реанимационное отделение.

Диагноз: обугливание левой верхней конечности. Шок III-IV степени.

Московское предприятие МЭС, ПС Пахра 500 кВ.

Пострадавший – Галелюк И. Б., мастер.

13.04.06 в 10-30 после окончания работ по наряду, проходя мимо ячейки 110 кВ,

находящейся под напряжением, Галелюк приблизился к токоведущим частям и был поражен

электротоком.

С ожогами головы, рук и тела отправлен в больницу.

ОАО «Мосэнерго», Мосэлектроремэнерго, ТЭЦ-11.

Пострадавший – Нагорнов Д.А., 36 лет, электрослесарь по ремонту электрооборудования

электростанций, IV группа по ЭБ.

19.04.06 бригада электрослесарей производила монтаж разрядников переходного пункта

КВЛ 110 кВ линии «ТЭЦ-11 – Фрезер-II». На заключительном этапе работы в 13-46

Нагорнов случайно приблизился по металлоконструкциям к соседней ячейке КВЛ 110 кВ

«ТЭЦ-11 – Фрезер I», которая находилась под напряжением, и был поражен электродугой.

Прибывшим в 14-05 нарядом «скорой помощи» пострадавший был доставлен в ГКБ № 36.

Диагноз: ожог правой части тела.

ОАО «Шатурская ГРЭС-5».

Пострадавшие – Паняев С.Н., 1972 г.р., 4 разр.; Брагин С.А., 1971 г.р., 5 разр.

18.04.06 в 11-11 на ГЩУ прошел сигнал об отключении трансформатора 0,38 кВ № 11-

1000 кВА. По схеме АВР включился секционный автомат. В 11-16 секционный автомат

отключился.

По указанию НСС НСЭ Смирнов Д.А. и дежурный электромонтер Ильичев Д.В. прибыли

на щит 0,38 кВ, находящийся в машзале неблочной части, для выяснения причин отключения

трансформатора. На месте происшествия были обнаружены разбросанные обгоревшие

личные вещи слесаря ЦЦР Паняева, обнаружена обгоревшая ножовка по металлу.

Посторонних лиц на щите не было.

18.04.06 Паняев и Брагин проникли в помещение действующего щита 0,4 кВ (путем

вскрытия дверей) для сбора цветного металла на оборудовании щита. Оборудование щита

находилось под напряжением. При попытке демонтажа оборудования, содержащего цветной

металл в панелях № 10, 11, Паняев и Брагин попали под напряжение и получили

термические ожоги от электродуги. Пострадавшие скрылись с места происшествия и

обратились в Центральную районную больницу (ЦРБ) г. Шатуры с ожогами лица и тела.

Согласно медицинскому заключению о степени тяжести:

– Паняев получил термический ожог пламенем 2-3 степени; 35 % – лица, головы, грудной

клетки, верхних и нижних конечностей; 15% – ожог дыхательных путей. Ожоговый шок.

– Брагин получил термический ожог пламенем 2-3 степени; 15 % – лица, шеи, грудной

клетки, живота, правой кисти. Ожоговый шок.

21.04.06 примерно в 22-00 Паняев от полученных травм скончался.

ОАО «Новосибирскэнерго», Приобские электрические сети, Коченевский РЭС.

Пострадавший – Ведеркер В.П., 53 года, электромонтер, III гр. по ЭБ, стаж работы по

данной профессии – с 11.07.05. Женат, 2 взрослых детей.

18.04.06 бригада в составе 4-х человек выполняла работы по чистке изоляции ячейки типа

К-37 секции подстанции «Кремлевская» 110/10 кВ.

В 13-10 Ведеркер, выполняющий чистку изоляции в ячейке секционного выключателя, по

неизвестной причине переместился в соседнюю разъединительную секционную ячейку и

попал под напряжение.

Прибывшие на место происшествия работники «скорой помощи» констатировали смерть

пострадавшего.

(Новосибирскэнерго не входит в состав ОАО РАО «ЕЭС России».)

ОАО «Новосибирскэнерго», Карасукские сети, ПС «Красноозерская»

110 кВ.

Пострадавший – Сафенрайдер А.А., 49 лет, электромонтер, IV гр. по ЭБ,

стаж 32 года. Женат, имеет сына 23-х лет.

25.04.06 на ПС «Красноозерская» 110 кВ проводились работы по чистке

изоляции 1Т и 1СШ 10 кВ по наряду № 1, выданному диспетчером ОДГ Крас-

ноозерского РЭС Приступой Ю.М.

В 13-58 по окончании работ, с разрешения ответственного руководителя ра-

бот Приступы, для проверки и опробования вкатывания тележек секционного

разъединителя (СР) и секционного выключателя (до этого имело место закли-

нивание тележки при вкатывании) электромонтер по оперативным переключе-

ниям Сафенрайдер снял заземление в ячейке с шин секционного выключателя

(СВ) и совместно с производителем работ Тищенко Н.А. вкатили тележку СР.

При вкатывании тележки СВ произошло заклинивание шторки ячейки.

Для определения причины заклинивания Сафенрайдер открыл люк СВ с

тыльной стороны ячейки и приблизился к токоведущим частям, находящимся

под напряжением, на недопустимое расстояние. При этом он был поражен

электрически током и получил термические ожоги правой руки и правой сторо-

ны тела.

ОАО «Тамбовэнерго», филиал Тамбовские электрические сети.

Пострадавший – Збировский Г.В., 45 лет, электромонтер, IV гр. по ЭБ.

28.04.06 в 13-09 во время демонтажа кабельной воронки на промежуточной

опоре фидера № 3 ВЛ 10 кВ при попытке наложения переносного заземления

производитель работ Збировский приблизился на недопустимое расстояние к

токоведущим частям и попал под напряжение. Предположительно, напряжение

на место работ было подано посторонним лицом включением секционирующе-

го разъединителя.

Исход – смертельный.

ОАО «Белгородэнерго», Северные электрические сети, Губкинский РЭС.

Пострадавший – Сверкунов А.М., 56 лет, электрослесарь, IV гр. по ЭБ, стаж 10 мес. Же-

нат, имеет двух совершеннолетних детей.

2.05.06 на ПС 35/6 кВ «Журавлики» бригада электрослесарей выполняла работы по теку-

щему ремонту выключателей ячеек № 3 и № 5. После окончания ремонтов масляных выклю-

чателей кабельных линий 6 кВ № 3 и № 5 и закрытия нарядов электромонтер ОВБ Дубинин

В.П. по бланку переключений № 11 вводил в работу кабельную линию № 3. При производст-

ве переключений не включился шинный разъединитель типа РВЗ-10/400 с приводом ПР-10А

данного присоединения.

Для выяснения причины отказа разъединителя Сверкунов в 15-53 проник в отсек масляно-

го выключателя КЛ 6 кВ № 3 в РУ 6 кВ (ячейка типа КРН-10) и был поражен электрическим

током, получив ожоги рук и тела.

Дежурный электромонтер ОВБ Дубинин в это время находился со стороны приводов и

оперировал шинным разъединителем.

Пострадавший Сверкунов находился в сознании. Прибывшей «скорой помощью» он был

доставлен в ЦРБ г. Губкина.

3.05.06 в 7-00 состояние пострадавшего было стабильно тяжелым.

ОАО «Московская областная электросетевая компания», Коломенские электросети,

ПС «Митяево» 110/10 кВ.

Пострадавший – Немальцын А.Н., 45 лет, электрослесарь, III гр. по ЭБ. Стаж работы –

с 16.02.04.

11.05.06 на ПС 110 кВ № 656 «Митяево» проводились работы по наряду-допуску № 5

«ОРУ 110 кВ, трансформатор № 1 (Т-1) прокрутка РПН, чистка изоляции Т-1, регулировка

давления во вводах 110 кВ масляного выключателя (МВ) 110 кВ Т-1, покраска армировоч-

ных швов трансформаторного разъединителя (ТР) 110 кВ Т-1».

В 9-50 бригада, состоявшая из ответственного руководителя работ Тяглова С.В. (V гр. по

ЭБ, он же – выдавший наряд), производитель работ электрослесарь Скупченко С.Г. (V гр. по

ЭБ) и 3-х электрослесарей (члены бригады), была допущена на подготовленное рабочее ме-

сто для выполнения работ на МВ 110 кВ Т-1 и ТР Т-1.

В процессе работы, в 10-58 Немальцын вышел за пределы огороженного шнуром рабочего

места и ошибочно поднялся на шинный разъединитель 110 кВ 2-й системы шин ф. «З» Т-1,

находившийся под напряжением со стороны 2-й системы шин 110 кВ (вместо трансформа-

торного разъединителя 110 кВ Т-1). Приблизившись на недопустимое расстояние к токове-

дущим частям, он получил термический ожог от возникшей при этом электрической дуги.

Возникшее КЗ было отключено действием ДЗШ-110 кВ 2-й системы шин 110 кВ с успеш-

ным АПВ шин.

Пострадавший находился в сознании, проведения реанимационных мероприятий не тре-

бовалось. В 11-15 на машине «скорой помощи» он был отправлен в больницу г. Коломны.

По предварительным данным, Немальцын получил термический ожог правой верхней ко-

нечности, правой боковой поверхности туловища, обеих бедер и промежности. Все ожоги 2–

3-й степени, площадью 35 % от общей площади поверхности тела.

На пострадавшем был летний костюм, защищающий от воздействия электрической дуги,

и сверху куртка от такого же зимнего комплекта.

ОАО Ярэнерго, Ростовские электрические сети, Борисоглебский РЭС.

Пострадавший – Оладин М. С., электромонтер ОВБ.

9.05.06 в 10-15 при замене предохранителей в КТП 10/04 кВ «Паникарово» Оладин попал

под напряжение и получил ожоги кисти правой руки.

Отправлен в больницу.

ОАО «Алтайэнерго», Восточное ПЭС.

Пострадавший – Иванов Д.С., 25 лет, электромонтер, 3 гр. по ЭБ, стаж работы на пред-

приятии 1 год 3 месяца.

10.05.06 в 15-00 при расчистке трассы ВЛ 35 кВ Б-306 в черте г. Бийска по наряду

с применением бензопилы, которой управлял Орлов В.Н., а Иванов держал сук дерева с кор-

зины гидроподъемника ВС-22, произошло соскакивание цепи с шины бензопилы «Partner»,

и Иванов получил ранение плеча правой руки. На бригадной машине он был доставлен

в больницу г. Бийска, где ему были наложены швы на рану.

5

Троицкая ГРЭС ОАО «ОГК-2».

Пострадавший – Малафеев С.В., 31 год, слесарь-ремонтник химического цеха, стаж

11 лет.

12.05.06 в 8-20 Малафеев при отрезании пассатижами куска провода D 3 мм получил ра-

нение правого глаза от отскочившего куска проволоки.

Доставлен в больницу.

ОАО «Кузбассэнерго», Северные электрические сети.

Пострадавший – Мишин О.Я., 37 лет, электромонтер ОВБ, IV гр. по ЭБ, стаж работы в

СЭС ОАО «Кузбассэнерго» 13 лет.

15.05.06 в 15-00 по распоряжению диспетчера Центрального РЭС бригада ОВБ, состояв-

шая из электромонтера ОВБ Мишина и водителя ОВБ Кушталова Н.И., выехала на ТП-081

Ф.10-11-ЖК ПС «Мазуровская» с осмотром ТП (по сообщению потребителя в результате ве-

сеннего пала обгорел потребительский кабель 0,4 кВ от ТП-081 до первой опоры).

При осмотре было установлено, что кабель 0,4 кВ на выходе из КТП и до первой опоры

местами оплавлен. Находившемуся у КТП Мишину послышалось потрескивание.

Осмотрев высоковольтный отсек через предохранительную решетку, Мишин ничего

не обнаружил и поднялся на крышу КТП для осмотра проходных изоляторов со стороны не-

действующего ввода 10 кВ.

По конструкции ТП-081 представляет собой однотрансформаторную подстанцию мощно-

стью 630 кВА с двусторонним питанием. В настоящее время КТП запитана по фидеру 10-11-

ЖК от ПС «Мазуровская». Фидер 10 кВ, по которому осуществлялось второе питание, де-

монтирован несколько лет назад, однако схема питания со стороны недействующего ввода

оставалась собранной через включенный выключатель нагрузки. Таким образом, проходные

изоляторы недействующего ввода находились под напряжением.

Мишин приблизился на недопустимое расстояние к проходным изоляторам недействую-

щего ввода, попал под воздействие электрического напряжения и упал на крышу КТП. Води-

тель ОВБ Кушталов, услышав вскрик, понял, что Мишин попал под напряжение, поднялся на

крышу КТП и провел реанимационные действия. Мишин пришел в сознание, с помощью

Кушталова спустился на землю и на машине ОВБ был доставлен в больницу.

При выполнении служебных обязанностей Мишин был одет в костюм, защищающий от

воздействия электрической дуги.

Причина несчастного случая (предположительно) – самовольное расширение пострадав-

шим рабочего места.

Предварительный диагноз: электротравма кардиологической формы. Ожоги кистей обеих

рук II–III степени. Площадь поражения – 6 %. Случай относится к легким.

ОАО «Красноярскэнерго» (РСК), ЗАО «Красноярское ремонтное предприятие элек-

трических сетей».

Пострадавший – Кудряшев И.В., 32 г., электрослесарь, стаж 1 г. Имеет дочь 1995 г.р. и

сына 2005 г.р.

16.05.06 на ПС «Бородинская» 110 кВ ЮВЭС бригада в составе производителя работ Жес-

тикова А.В., членов бригады Бунина В.Г. и Кудряшева по наряду № 40 производила ремонт

обходного выключателя. В 10-30 бригада в полном составе вошла в помещение ОПУ за во-

дой для мытья изоляторов. В это время (в 10-37) Кудряшев вернулся на рабочее место и

ошибочно поднялся на выключатель соседней ячейки ВЛ С-910, находящейся под напряже-

нием, приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям и был поражен элек-

трическим током.

По предварительным данным, пострадавший получил термические ожоги 35 % поверхно-

сти тела (степень тяжести уточняется) и был доставлен в Бородинскую больницу, а 18 мая

переведен в ожоговый центр в г. Красноярске.

Кудряшев не был одет в костюм, устойчивый к электрической дуге (был одет в х/б кос-

тюм, надетый на шерстяной свитер).

Причины несчастного случая (предположительно) – неудовлетворительная организация

производства работ, о чем свидетельствуют самовольное расширение рабочего места и от-

сутствие контроля за бригадой со стороны производителя работ.

ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго».

Пострадавший – Лиляков Ю.Н., 42 года, электромонтер, IV гр. по ЭБ.

16.05.06 по наряду бригада Кардоникского участка Зеленчукского РЭС выполняла работы

на ВЛ-10 кВ Ф-344 от подстанции «Архыз» по замене сбитой железобетонной опоры № 45 и

монтажу провода в пролете опор 41–46.

Во время подъема на опору № 44 для установки переносного заземления Лиляков при пе-

рецепке фала монтерского пояса через траверсу 0,4 кВ на высоте 5–6 метров потерял равно-

весие и, не удержавшись на опоре, упал на землю.

Пострадавший доставлен в хирургическое отделение Зеленчукской районной больницы.

Предварительный диагноз – вывих левого локтевого сустава, закрытый вколоченный пере-

лом левого луча в типичном месте. По заключению врачей, случай легкий.

ОАО «Воронежэнерго», Северные электрические сети.

15.05.06 в 11-46 на ВЛ № 20 10 кВ, отходящей от ПС № 13 35/10 кВ, появилась «земля».

В Северные сети позвонил потребитель и сообщил, что человек попал под напряжение.

В 12-16 ВЛ отключили. При осмотре обнаружено следующее: частное лицо занималось сбо-

ром металла. На своем огороженном участке краном-манипулятором производили погрузоч-

ные работы, управляя краном с земли. При повороте стрела приблизилась на недопустимое

расстояние к фидеру, произошло перекрытие. Управлявший краном человек был поражен

электротоком со смертельным исходом.

ОАО «Рязаньэнерго», Приокские электросети.

18.05.06 житель села «Владычино» отключил разъединитель фидера № 27, питающий

КТП № 43/37 от ПС «Клепики», для замены плавкой вставки 10 кВ. Разъединитель отклю-

чился не полностью. При последующей попытке замены вставки житель попал под напряже-

ние. В 15-30 персонал прибывшей «скорой помощи» констатировал смерть пострадавшего.

ОАО «ЮГК ТГК-8», Ростовская городская генерация, Ростовская ТЭЦ-2.

Пострадавший – Каширов В.И., начальник смены электроцеха Ростовской ТЭЦ-2.

21.05.06 в 18-00 на Ростовской ТЭЦ-2 при обходе электролизерной установки Каширов

обнаружил течь электролита по фланцу электролизера № 2. По согласованию с НСС он от-

ключил электролизер и произвел сборку схемы для его продувки азотом. При последующем

открытии вентилей продувки трубопроводов электролизера он получил механический удар

сорвавшимся со штуцера редуктора баллона шлангом в левую половину лица в область гла-

за, а также химический ожог кожи лица.

Пострадавший самостоятельно покинул место происшествия, сообщил о случившемся

НСС и в 18-55 на транспорте предприятия был доставлен в больницу г. Ростова-на-Дону, где

находится на лечении в настоящее время.

По медицинскому заключению, пострадавший получил химический ожог роговицы 3-й

степени и конъюнктивы 2-й степени левого глаза. Повреждение тяжелое.

АО «Кубаньэнерго», Юго-Западные электрические сети.

Пострадавший – Сидоренко В.И.

24.05.06 в 13-07 на подстанции 35/10 кВ «Саук-Дере» бригада группы изоляции выполня-

ла работы по измерению характеристик оборудования. Выполнив измерения на РВО-10 «Т-1»,

бригада, самовольно расширив задание на выполнение работ, приступила к выполнению ра-

боты в отсеке ячейки ТН-10, находящейся под напряжением. При попытке выполнения работ

в ячейке ТН-10 бригада вышла за выгороженную при подготовке рабочего места зону.

Сидоренко (производитель работ) открыл отсек ячейки, снял сетчатое ограждение и, не

отключив оборудование, не проверив отсутствие напряжения и не наложив заземление, при-

близился на недопустимое расстояние к токоведущим частям РВО-10 1-й СШ и был поражен

электрическим током.

Предварительный диагноз – электротравма без термических ожогов, состояние удовле-

творительное.

ОАО «Янтарьэнерго». Восточное предприятие электрических сетей, Нестеровский РЭС.

Пострадавший – Бутеец А.Д., 39 лет, электрослесарь.

29.05.06 бригада службы подстанций Восточных электрических сетей в составе:

выдающий наряд, ответственный руководитель работ инженер Щетинин А.В., производитель

работ Бутеец, член бригады электрослесарь Щербаков О.Г. – была направлена для работ на

2-й секции 110 кВ и Т-2 на ПС О-15

В 13-00 по бланку переключений № 55 были начаты переключения для вывода в ремонт

по разрешенной заявке 2-й секции 110 кВ с переводом питания ВЛ-135 110 кВ через

обходной выключатель 110 кВ. В 13-26 были обнаружены течь масла и треснувшее

маслоуказательное стекло на вводе фазы «А» обходного выключателя 110 кВ типа МКП-110.

Переключения были приостановлены и о случившемся было сообщено диспетчеру

предприятия и руководству службы, после чего было принято решение о необходимости

первоочередного ремонта ОВ-110.

Выполнявший переключения Беспалов приступил к составлению бланка переключений на

вывод в ремонт ОВ-110, а инженер Щетинин стал выписывать наряд на предстоящую работу.

В это время на щит управления ПС зашел Бутеец и предложил сначала произвести замену

маслоуказательного стекла и, чтобы не терять время, отправить за стеклом машину на базу в

г. Черняховск. Инженер Щетинин пошел на поводу и согласился с «целесообразностью»

таких действий. Не обращая внимания на то, что ОВ-110 в ремонт еще не выведен, рабочее

место не подготовлено, не выписан наряд-допуск на производство работ, не проведены

необходимые инструктажи, бригада взяла лестницу и направилась к выключателю.

В 13-59, после того, как Бутеец, поднявшись по лестнице к вводу 110 кВ фазы «А» ОВ-

110, попытался с помощью рулетки замерить длину масломерного стекла, произошел

электрический пробой через рулетку на корпус выключателя. При этом Бутеец был поражен

возникшей электрической дугой, «съехал» по лестнице вниз и упал на землю. Сознания

пострадавший не терял. Транспортом предприятия пострадавший был доставлен в районную

больницу.

Из медицинского заключения Нестеровской центральной районной больницы от 30.05.06:

«Электротравма, ожог вольтовой дугой передней части грудной клетки, паховой части и

возле бедра. Ожог 1–3 степени 40 % тела, из них 5 % 3-й степени. Шок 3-й ст.

Категория случая – «тяжелый».

Пострадавший – Пересада В.Н., 38 лет, мастер группы учета и транзита электрической

энергии, V гр. по ЭБ, стаж работы в должности мастера 8 месяцев, общий стаж работы

20 лет. Женат, имеет дочь 1990 г.р. и двух сыновей 1994 и 2003 г.р.

Персоналом Северо-Восточного межрайонного отделения энергосбыта (СВМО) и Северо-

Восточных электрических сетей по распоряжению № 19, выданному инженером-

инспектором СВМО Советского ПУЭС Банюковой Л.А., производилась работа по проверке

схемы учета у абонента станицы Советской по ул. Чехова 14. В момент проверки схемы

учета в сборке 0,4 кВ производитель работ Банюков А.П. услышал вскрик и увидел

лежащего на земле члена бригады Пересаду, дыхание и пульс у пострадавшего

отсутствовали. Владельцем дома была вызвана «скорая помощь».

Оказание первой доврачебной помощи результатов не дало. Реанимационные

мероприятия проводились до прибытия медицинского персонала.

Врачом «скорой помощи», прибывшей на место происшествия, установлена смерть

пострадавшего, причина смерти выясняется.

ОАО «Ленэнерго», Кингисепские электросети.

31.05.06 в 6-09 в Кингисепских ЭС воздушная линия Л-355-03 (питающая ТП № 8136

10/0,4 кВ) отключилась от защит и была включена в работу персоналом.

В 11-50 в ТП № 8136 10/0,4 кВ на трансформаторе 50 кВА приехавшая ОВБ обнаружила

труп неизвестного со следами воздействия электрической дуги.

С ТП № 8136 снято напряжение.

На место происшествия вызвана милиция.

АК «Якутскэнерго», ОП «Теплоэнергосервис».

Пострадавший – Соколов В.Е., 1956 г.р., газоэлектросварщик ОП «Теплоэнергосер-

вис», стаж работы в ЖКХ-3 – 3 года.

10.06.06 в 13-00 при демонтаже металлоконструкций в п. Солнечный Соколов с чле-

ном бригады Ефимовым А.С. находились в люльке на высоте 10 м. Люльку на эту высоту

подняли с помощью крана.

Когда Соколов дорезал последний болт на балке, при порыве ветра люльку качнуло

в сторону балки, которая в это время пошла вниз. Произошел удар балки о край люльки,

которую резко качнуло и сварщика выбросило из нее на бетонный пол. Второй помощник

удержался за трос, после чего крановщик опустил его на пол.

Характер и тяжесть полученных Соколовым повреждений: перелом обеих рук пред-

плечья, один из них открытый, перелом костей таза, сотрясение головного мозга.

ОАО «Иркутскэнерго», Центральное ПЭС, Усольский сетевой участок.

Пострадавший – Ерофеев А.С., 42 года, общий стаж 19 лет, стаж работы по специаль-

ности 4 года, V гр. по ЭБ.

7.06.06 при работе по демонтажу провода на ВЛ 0,4 кВ по наряду № 09-02-65 (бригада

из 11 человек) после отсоединения проводов на опоре Ерофеев упал вместе с опорой, при

этом получил перелом левого бедра и сотрясение мозга.

ОАО «Башкирэнерго», Центральные ЭС, Кушнаренковский РЭС.

Пострадавший – Садретдинов В.Ф. 1972 г.р., электромонтер, IV гр. по ЭБ., стаж рабо-

ты 9 лет. Женат, на иждивении трое детей школьного возраста.

8.06.06 в 12-05 согласно заявке № 189 по заданию диспетчера производился вывод

в ремонт КТП 2276 ф. № 97 ПС «Байталы».

При отключении разъединителя РТП-2276 не разошлись ножи крайней фазы, и напря-

жение ВЛ 10 кВ продолжало поступать на крайний ввод 10 кВ трансформатора КТП

№ 2276. Садретдинов (допускающий), не проверив визуально отключенное состояние

всех трех фаз разъединителя, установил механический замок на рукоятку привода. Затем,

уже перебравшись через сетчатый забор между концевой опорой и КТП в сторону КТП,

решил вывесить запрещающий плакат с приставной лестницы. При этом не выведенное

в ремонт КТП он использовал как опору для лестницы, а второй ногой опирался на забор

с целью вывешивания плакатов на рукоятку привода РТП. Потеряв при этом равновесие

из-за неустойчивого положения лестницы и излома железной изгороди, он машинально

схватился рукой за находящийся под напряжением крайний ввод 10 кВ силового транс-

форматора КТП и был смертельно травмирован.

ОАО «Нижновэнерго», Сергачские электрические сети, Гагинский РЭС.

Пострадавший – Токарев А.Н., 53 года, электромонтер ОВБ, IV гр. по ЭБ, стаж работы

с 1977 г. Женат, двое детей.

10.06.06 в 20-56 бригада электромонтеров занималась восстановлением ВЛ 10 кВ

№ 1004 «Гагино». Для проведения восстановительных работ ВЛ была разрезана между

17-й и 18-й опорами (нумерация опор увеличивается в сторону ПС «Гагино»). Токарев

поднялся на опору № 17, где попал под напряжение. Прибывшая «скорая помощь» кон-

статировала смерть.

Подборку подготовила

Начальник СН и ОТ                                                                    Вощук Т.А.