Внимание!

Руководителям подразделений довести до работников материалы анализа НС  при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда.

март 2006г.

На стыке зимы и весны, 28.02.06 и 1.03.06, произошли первые в этом году несчастные

случаи со смертельным исходом от прямого поражения электрическим током. Оба в

электрических сетях, оба на напряжении 10 кВ.

В Пригородных электрических сетях Ленэнерго погиб электромонтер Гаврилов И.И. в

присутствии мастера Кияшкина А.И., когда с целью осмотра будущего места работ они

раздвинули шторки отсека и Гаврилов приблизился на недопустимое расстояние к

токоведущим частям 10 кВ. Была ли там блокировка или она была выведена, сообщений

пока не поступало.

В Горэлектросетях Красноярскэнерго под напряжение попал производитель работ

Пакулев В.А., когда, занимаясь ремонтом выключателя нагрузки в одной ячейке, решил

посмотреть, как устроен привод подобного выключателя в другой, находящейся под

напряжением, ячейке. И здесь никто и ничто не помешало ему приблизиться к токоведущим

частям.

Можно говорить о грубейших нарушениях правил техники безопасности, все они, конечно же, будут отражены в актах расследования, но объединяет эти случаи то, что работники плохо знают оборудование, на котором работают, а это уже серьезный просчет

руководителей в организации технического обучения персонала. Доскональное знание

особенностей своего оборудования – непременное условие безопасной работы в

электроустановках, и этому надо уделить самое серьезное внимание.

2.02.06 на площадке строительства ТЭЦ–27 Мосэнерго погиб стропальщик субподрядной

организации «Партнер». Оборвался трос копра, и свая упала на человека.

Очевидно, что при выборе партнеров в работе надо обращать внимание не только на

стоимость работ, но и на то, кем и чем будет выполняться работа.

Несчастные случаи разной степени тяжести произошли на прошедшей неделе также:

– на Барнаульской ТЭЦ-2 – падение машиниста топливоподачи с 8-й на 6-ю отметку

(черепно-мозговая травма);

– на Сахалинской ГРЭС – хлопок пылесистемы, в результате которого получил ожоги

лица, спины и рук старший машинист котельного цеха;

– в Лискинских электрических сетях Воронежэнерго – ДТП, спровоцированное двумя

другими участниками дорожного движения, при котором получили травмы два человека

(у одного – черепно-мозговая травма и внутреннее кровоизлияние, у другого – открытый

перелом голени);

– в Московской теплосиловой компании – ожоги горячей водой, полученные мастером,

провалившимся из-за нарушения основания канала при просадке грунта.

Подробности несчастных случаев

ОАО «Красноярскэнерго», Горэлектросеть, РЭС-1.

Пострадавший – Пакулев В.А., 47 лет, электромонтер, IV гр. по ЭБ, стаж 10 лет, женат,

имеет двух дочерей 1984 и 1986 г.р.

1.03.06 бригада электромонтеров в составе Пакулева (производитель работ) и члена

бригады Ефимова Д.И. (III гр. по ЭБ) выполняла ремонт выключателя нагрузки в ячейке № 8

ТП-1008 10/0,4 кВ. Работы производились по наряду № 239.

В 14-39 Пакулев попал под напряжение 10 кВ в яч. № 4 ТП-1008.

Предполагаемая причина несчастного случая – расширение рабочего места, так как,

предположительно, при выявлении неисправности привода выключателя нагрузки ячейки

№ 8 пострадавший самовольно решил осмотреть аналогичный привод ячейки № 4. При этом

он открыл двери этой ячейки и левой рукой приблизился к токоведущим частям на

недопустимое расстояние.

Предположительный путь прохождения электротока: левая рука – ноги. Термических

ожогов нет.

Членом бригады Ефимовым была оказана первая помощь, прибывший медперсонал также

участвовал в оказании первой помощи, но, несмотря на принятые меры, был зафиксирован

летальный исход.

Пострадавший был одет в костюм, устойчивый к воздействию электрической дуги.

Обстоятельства несчастного случая выясняются.

ОАО «Ленэнерго», Высоковольтный район, ПС 320.

Пострадавший – Гаврилов И.И., 56 лет, электрослесарь, IV гр. по ЭБ.

Бригада в составе производителя работ мастера Кияшкина А.И. и двух членов бригады

находилась на ПС 320 для производства работ по текущему ремонту трансформатора ТМН-4

и испытанию кабельной перемычки 10 кВ ТМН-4. С целью определения условий испытания

мастер Кияшкин вместе с членом бригады Гавриловым подошли к ячейке № 45 4-й секции

шин присоединения ТМН-4, раздвинули шторки отсека, и Гаврилов приблизился к

токоведущим частям 10 кВ на недопустимое расстояние, в результате чего был поражен

электрическим током.

До прибытия бригады «скорой помощи» пострадавшему оказывалась первая помощь.

Прибывшая бригада «скорой помощи» в 9-45 констатировала смерть пострадавшего.

ОАО «Алтайэнерго», Восточные электросети, ПС Малоугреневская 110 кВ.

Пострадавший – неизвестный посторонний человек.

4.03.06 в 14-46 на ПС обнаружен посторонний человек с ожогами. Отправлен в больницу.

Обыкновенная одноразовая зажигалка стала причиной несчастного случая на Новочеркас-

ской ГРЭС со слесарем Новочеркасского энергоремонтного предприятия. Зажигалка исполь-

зовалась вместо переносного светильника или фонаря для освещения уплотнительных по-

верхностей корпуса задвижки Ду 200 мм. Пластмассовый корпус зажигалки разогрелся и

разгерметизировался, пропан-бутановая смесь вспыхнула внутри корпуса задвижки, и сле-

сарь Гребенников получил серьезные ожоги лица и рук. Вопиющее нарушение правил тех-

ники безопасности, казалось бы, в мелочах, привело к серьезной травме. Есть и другая сто-

рона этого дела – качество того, чем мы пользуемся.

ОАО «Новочеркасская ГРЭС», ОАО «Новочеркасское энергоремонтное предприятие».

Пострадавшие – Изварин В.В., 36 лет, слесарь 4-го разр. по ремонту парогазотурбинного

оборудования, женат, имеет дочь 1983 г.р.

Гребенников В.Г., 23 г., слесарь 3-го разр. по ремонту парогазотурбинного оборудования,

холост.

22.02.06 в 9-30 для работы по устранению на задвижке (Ду 200 мм) протечки конденсата

из газоохладителя «В» генератора энергоблока № 4 по наряду № 923 была допущена бригада

Новочеркасского энергоремонтного предприятия в составе трех человек. После разборки за-

движки (разболчен разъем, снята крышка, вытащены щечки) производитель работ Изварин и

член бригады Гребенников стали осматривать уплотнительные поверхности внутри корпуса

задвижки. Не взяв на рабочее место переносной светильник или аккумуляторный фонарь,

они решили осмотреть уплотнительные поверхности, освещая их одноразовой зажигалкой.

При использовании зажигалки произошел разогрев ее пластмассового корпуса, его разгерме-

тизация и воспламенение пропан-бутановой смеси внутри корпуса задвижки, при котором

Гребенников получил ожоги лица и кистей рук 1-й – 3-й степени.

После оказания первой помощи в медпункте НчГРЭС пострадавший доставлен в больницу

скорой медицинской помощи г. Новочеркасска.

Подборку материала выполнила                                                                    Е.В. Липина