# Участки  №1, 2, 4, 5, 7, ПТО, АИИСКУЭ

Внимание!

Руководителям подразделений довести до работников материалы анализа НС  при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда

сентябрь  2006г.

ОАО «Тамбовская генерирующая компания», Котовская ТЭЦ.

Пострадавший – Степанов В.М., начальник электроцеха, 1951 г.р., V гр. по ЭБ, стаж рабо-

ты на ТЭЦ – 28 лет. 25 июня 2006 г. в 17-00 бригада из двух человек выполняла работу по капитальному ремонту масляного выключателя 110 кВ (МКП-110М) трансформатора связи № 2 с заменой высоковольтных вводов. Работа проводилась по наряду под непосредственным руководством мастера электрического цеха.

Начальник электроцеха Степанов (выдавший наряд) при наблюдении за ходом работ на-

ходился внутри маслоприемника ремонтируемого выключателя. Отступив назад, Степанов споткнулся о край маслоприемника, потерял равновесие и упал. При падении он ударился плечом о металлическую трубу, в которой проложены кабели к приводу разъединителя 110 кВ трансформатора связи № 2, получив при этом перелом руки.

Согласно медицинскому заключению, травма не относится к числу тяжелых.

ОАО «Ивэнерго», Восточный участок, Пучежский РЭС.

27 июня 2006 года в 10-50 на подстанции Сёготь скончался электромонтер Розов А.С.,

1950 г.р., IV гр. по ЭБ, стаж на предприятии 12 лет, вдовец, иждивенцев нет.

После выполнения работ по замене трансформатора (160 кВА) Розов почувствовал себя

плохо. Первая медицинская помощь, оказанная присутствующим фельдшером, не дала по-

ложительных результатов. Розов скончался в результате острой сердечной недостаточности.

ОАО «Брянскэнерго», Западные электрические сети, Погарский РЭС.

Пострадавший – Лысенко Н.И., дежурный электромонтер, 1946 г.р., IV гр. по ЭБ.

28 июня 2006 г. в 13-53 на ПС 35/10 кВ «Андрейковичи» бригада Погарского РЭС из двух

человек производила обход ВЛ в деревне Песчанка Погарского района. Заметив неисправности на разъединителе 10 кВ КТП 42, члены бригады связались с диспетчером и попросили отключить фидер № 104 данного КТП. Диспетчер дал задание дежурному ПС «Андрейковичи» Лысенко вывести фидер № 104 в ремонт и наложить переносное заземление в КРУН 10 кВ c масляными выключателями ВМГ 133.

Лысенко, не отключив фидер № 104 10 кВ, пытался установить ПЗ, при этом коснулся го-

ловой провода (он был без каски), попал под напряжение и упал с лестницы.

Врачи «скорой помощи» констатировали смерть пострадавшего.

Работает комиссия по расследованию обстоятельств несчастного случая.

ОАО «Новгородэлектросетьремонт».

Пострадавший – Капустин А.А., 1967 г.р., электромонтер по ремонту воздушных линий

электропередачи 3-го разр., III гр. по ЭБ, стаж работы на предприятии – 5 месяцев. Холост, детей нет.

27 июня 2006 г. бригада из 8-ми человек под руководством мастера Беспалова П.В. ехала

в автомашине ГАЗ-66 к рабочему месту для выполнения работ по наряду-допуску № 53/75 на установку дополнительных опор Л-2 10 кВ ПС «Парфино».

В 10-15 Капустин после полной остановки бригадной автомашины ГАЗ-66 на обочине

5-го км автодороги Парфино–Хмелево, не воспользовавшись специальной лестницей для

спуска из автомашины, спрыгнул из нее на землю и при приземлении попал в яму на обочине автодороги, которая заросла травой.

Падая, Капустин А.А. получил телесные повреждения – закрытый перелом обеих костей

правой голени со смещением. Согласно медицинскому заключению, данная травма относится к категории легких.

Проба на алкоголь, взятая у пострадавшего, дала отрицательный результат.

ОАО «Мурманская ТЭЦ».

Пострадавший – Бендерлий И.И., 1950 г.р., электрослесарь электроцеха Мурманской ТЭЦ,

III гр. по ЭБ, стаж работы на МТЭЦ – с 1997 г. Женат. Двое детей.

29 июня 2006 г. при выполнении работ по наряду в ячейке секционного выключателя

II с.ш. ВС-6 (6 кВ) на насосной станции № 4 района тепловых сетей, приблизительно в 13-20, Бендерлий попал под напряжение. Костюм, стойкий к воздействию электродуги, на нем надет не был.

В 13-28 была вызвана «скорая помощь». В 13-35 после проведения реанимационных ме-

роприятий врачи констатировали смерть пострадавшего.

ОАО «ТГК-1», Филиал «Невский», Правобережная ТЭЦ-5.

Пострадавший – Телешов И.О., 44 г., ст. электромонтер ЭТЦ по обслуживанию электро-

оборудования электростанций.

29 июня 2006 г. в 21-40 при открытии Телешовым дверцы щита рабочего освещения

0,4 кВ в здании химводоочистки энергоблока № 1 произошел выброс пламени из ЩРО. В результате Телешов получил ожоги 1-й и 2-й степени кисти правой руки и лица.

Пострадавший был отправлен на машине «скорой помощи» в клинику Военномедицинской академии.

Обстоятельства и причины данного несчастного случая расследуются комиссией.

ОАО «Карелэнерго», Западно-Карельские электрические сети.

Пострадавший – Забродин А.В., 1979 г.р., электромонтер по эксплуатации распредели-

тельных сетей, стаж работы – 1 год 8 месяцев; прошел инструктажи: первичный 27.10.04, повторный 21.04.06, целевой 22.06.06; стажировка 27.10.04–8.11.04.

22 июня 2006 г. производилась замена деревянной опоры № 28 ВЛ 0,4 кВ фидера № 3

от ТП-117 около дома № 27 по ул. Центральная в пос. Заозерный. Работа выполнялась бригадой электромонтеров РЭС-1 по наряду № 258, выданному и.о. мастера Фоминым И.В. (V гр. по ЭБ), он же совмещал обязанности руководителя работ. Производителем работ и допускающим был назначен электромонтер по ремонту ВЛ Заяц А.А. (IV гр. по ЭБ). Члены бригады: электромонтер по эксплуатации распредсетей Забродин (III гр. по ЭБ), электромонтер по эксплуатации распредсетей Кострома П.А. (II гр. по ЭБ), водитель Дуденков М.Л. (III гр. по ЭБ), тракторист БМ-205 Власов С.В.

Стояла очень жаркая погода – температура воздуха в тени +28°C, на месте работы, закры-

том от ветра, на солнце она доходила до +30...+32. В бригадной автомашине была канистра с водой и работники постоянно пили воду.

В 11-15 после установки и укрепления в грунте новой опоры Забродин должен был под-

няться на вновь установленную опору, чтобы снять строп с крюка, державшего опору трактора БМ-205. На этом тракторе из-за недостаточного веса крюк не может под своим весом опускаться вниз при включении привода на опускание, поэтому строп с крюка снимает электромонтер с подъемом на опору.

Перед началом подъема Забродин надел монтерские когти, монтерский пояс, охватил опо-

ру предохранительным фалом монтерского пояса, закрепил карабин на поясе и начал подъем по команде производителя работ Заяца. Крюк находился выше места охвата стропом опоры на 1 м, и Забродин решил перецепить страховочный фал предохранительного пояса выше места охвата стропом опоры, чтобы продолжить движение вверх и дотянуться до крюка.

В момент переноса страховочного фала предохранительного пояса через стальной строп, со слов пострадавшего, у него внезапно «помутилось в глазах» (предположительно, от теплового удара), и он упал с опоры с высоты 3 м на землю, при падении ударившись грудью о находящийся в 50 см от опоры забор полисадника.

Когда члены бригады подбежали к нему, он лежал на животе, был в сознании, пытался

что-то говорить, но был сильно заторможен. С него сняли предохранительный пояс, монтерские когти, защитную каску, расстегнули спецодежду, аккуратно уложили рядом с местом падения на ровное место. Затем ему оказали ему первую медицинскую помощь – дали понюхать нашатырный спирт, после чего он окончательно пришел в себя; обработали рану на подбородке, вызвали машину «скорой помощи», создали пострадавшему тень от солнца, обтирали лицо и грудь водой. Медицинский работник «скорой помощи», прибывшей примерно через 25 мин., наложил пострадавшему на шею фиксирующий воротник, поставил капельницу и через некоторое время увез его в приемный покой Сортавальской ЦРБ.

По медицинскому заключению Сортавальской ЦРБ от 23 июня 2006 г., у пострадавшего

сотрясение головного мозга, ушибленная рана нижней челюсти, ушиб грудной клетки. Указанные повреждения относятся к категории легких травм. Пострадавший не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Причина несчастного случая – нарушение производственной дисциплины, выразившееся

в проведении работ на опоре выше 1,3 м без заведенного за опору и застегнутого на поясе

в момент падения предохранительного фала.

ОАО «Ростовэнерго», Филиал «Восточные электрические сети».

Пострадавший – Маликов С.Ю., 1974 г.р., электромонтер по эксплуатации распредели-

тельных сетей Мартыновского РЭС Большеорловского УЭС. Стаж работы по должности – 9 лет.

Периодический инструктаж прошел 1.06.06, медицинский осмотр – 2.11.04.

25.06.06 около 18-00 при попытке самовольного подключения бетономешалки в нерабочее

время (в выходной день) от шин низковольтного щита 0,4 кВ КТП 6539 (производства Болгарии) от ВЛ 10 кВ № 12, ПС «Комаровская», при закрытии защитного металлического кожуха в низковольтном щитке 0,4 кВ произошло короткое замыкание, при котором Маликов динамическим действием электрической дуги был отброшен от КТП на расстояние около 2 м. При этом на пострадавшем загорелась синтетическая майка.

Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии в районной больнице с. Боль-

шая Мартыновка. По предварительному заключению медицинского персонала, пострадав-

ший получил ожоги кожных покровов 1-й, 2-й степени.

Комиссия приступила к расследованию данного несчастного случая.

Энергосбыт АК «Якутскэнерго, Мирнинское отделение, Ленский участок.

Пострадавшая – Усубова Е.В., 31 год, машинистка первой категории Ленского участка

Мирнинского отделения Энергосбыта.

20 июня 2006 г. в 14-45 Усубова, собрав документы для отправки на почту и спускаясь по

лестничному пролету со второго этажа административного здания Энергосбыта, оступилась и упала на площадке между первым и вторым этажами. При падении она ударилась головой и спиной. Прибывшая бригада «скорой помощи» оказала пострадавшей медицинскую помощь, но госпитализировать не стала.

21 июня 2006 г. у Усубовой ухудшилось состояние здоровья, и она самостоятельно обра-

тилась в Ленскую ЦРБ к дежурному врачу.

22 июня 2006 г. Усубова была направлена на прием в хирургическое отделение поликли-

ники ЦРБ, где была установлена ее нетрудоспособность из-за травмы. Диагноз: подвывих

шейного отдела позвоночника, множественные гематомы спины, ушибленная рана верхней части головы. По медицинскому заключению от 22 июня 2006 г., степень тяжести травмы –тяжелая.

АК «Омскэнерго» (РСК), Западные электрические сети, ПС «Барановская» 110/10 кВ.

Пострадавший – Кокорников Ю.Ю., 1980 г.р., электромонтер ОВБ, IV гр. по ЭБ, стаж ра-

боты в электрических сетях с 16.03.05. Не женат.

3.07.06 на ПС «Барановская» бригада ОВБ, состоявшая из Кокорникова и электромонтера-

водителя Матюхина А.И. (III гр. по ЭБ), по бланку переключений № 1 производила вывод

в резерв трансформатора 2Т. В 12-50 при снятии веревочного ограждения с рабочего места на ОД-110 2Т в ЗРУ 110 кВ Кокорников приблизился на недопустимое расстояние

к токоведущим частям ЛР 110 кВ С-110, находящегося под напряжением (он не входил в зону ремонта), и был поражен электротоком, получив от электрической дуги ожоги 2-й и 3-й степени рук, ног, спины – 60 % поверхности тела.

Пострадавший находился в сознании и в сопровождении Матюхина был выведен из зда-

ния ЗРУ 110 кВ.

После оказания первой помощи прибывшим медперсоналом Кокорников был доставлен

в ожоговое отделение БСМП № 1. Состояние на данный момент – стабильно тяжелое.

Предварительные сведения о причинах несчастного случая:

– приближение на недопустимое расстояние к находящимся под напряжением токоведу-

щим частям;

– производство оперативных переключений без применения специального костюма, ус-

тойчивого к воздействию электрической дуги. Кокорников был обеспечен таким костюмом (производства ОАО «Энергоконтракт»), но в момент происшествия комплект находился у него дома в стирке, а сам он был одет в хлопчатобумажный комбинезон. На работу 3.07.06 Кокорников был вызван по производственной необходимости, вне своего графика выходов.

ОАО «Мурманская ТЭЦ», Тепловые сети (повторное сообщение).

Пострадавшие:

Бендерлий И.И., 56 лет, электрослесарь, III гр. по ЭБ, стаж 9 лет. Женат, имеет двух со-

вершеннолетних детей;

Ковалев А.В., 40 лет, электрослесарь, IV гр. по ЭБ, стаж 12 лет.

29.06.06 бригада, состоявшая из Ковалева (производителя работ) и Бендерлия (члена бри-

гады), производила капитальный ремонт секционного выключателя ВС-6 с приводом в

РУ 6 кВ, ячейка № 4 ВС-6, насосная № 4 района тепловых сетей ОАО «Мурманская ТЭЦ», для чего был выдан наряд-допуск № 5 от 26.06.06. Выдающий наряд и допускающий – старший мастер электроцеха Лобанов В.Н.

Первичный допуск проводился 26.06.06 на рабочем месте в РУ 6 кВ насосной № 4 района

тепловых сетей. При первичном допуске была показана зона производства работ и оборудование, подлежащее ремонту. Отсутствие напряжения в зоне производства работ допускающий продемонстрировал касанием руки неизолированных частей оборудования. Также были показаны соседние ячейки № 2, 6 и ячейка № 4 (шинный переход под ячейку № 6), в которых оставалось оборудование под напряжением. На этих ячейках были вывешены плакаты «Стой! Высокое напряжение». Были показаны включенные стационарные заземляющие ножи в ячейке № 4 и установленное переносное защитное заземление в ячейке № 4 ВС-6. Показаны установленные запирающие замки на приводах разъединителей и вывешены плакаты.

Был проведен целевой инструктаж. Допуск был оформлен подписями в соответствующих

графах наряда. На рабочих была спецодежда для защиты от электрической дуги и каски.

29.06.06 после обеденного перерыва примерно в 13-05 Ковалев и Бендерлий вошли в рас-

предустройство. Со слов Ковалева, они были одеты так: Ковалев – в костюм для защиты

от электродуги, Бендерлий – в хлопчатобумажный костюм, без каски, на ногах у него были тапочки.

Ковалев приступил к работе по наклейке термопленки в нижнем отсеке ячейки № 4. По-

сле наклейки термопленки он вылез из ячейки. Вместе с Бендерлием в завершение работы

было решено произвести очистку нижней части ячейки № 4 ВС-6. Бендерлий сказал, что он залезет в ячейку, а Ковалева попросил принести чистую ветошь и дополнительно еще один ключ. При этом Бендерлий стоял перед выходом из РУ 6 кВ. Ковалев направился в мастерскую, находящуюся через коридор в полутора метрах от РУ 6 кВ. При этом двери РУ 6 кВ и мастерской оставались открытыми.

Примерно через 1 минуту после того как он вышел из РУ 6 кВ, послышался хлопок и по-

гас свет. Ковалев сразу же вбежал в РУ 6 кВ и увидел Бендерлия сидящим, свесив ноги,

в нижнем правом отсеке шинного перехода ячейки № 4, т. е. под ячейкой № 6 ТН-2, обозначенной плакатом «Стой! Высокое напряжение» – в ней оставалось оборудование, находящееся под напряжением. Одежда на верхней части тела Бендерлия горела.

Ковалев подбежал к Бендерлию, за плечи вытащил его из отсека и положил на пол

РУ 6 кВ. Затем огнетушителем сбил пламя с остатков одежды. Услышав шаги в коридоре, он крикнул диспетчеру, чтобы вызывали «скорую помощь». Вместе с подошедшим машинистом насосной Катиным И.А. они вытащили Бендерлия из ячейки и приступили к реанимационным действиям, которые проводили до приезда «скорой помощи». По ее приезду было решено перенести пострадавшего в коридор, где реанимационные действия были продолжены уже с участием медиков. Однако они результатов не дали, и в 13-55 была констатирована смерть пострадавшего.

Причины несчастного случая:

1. Конструктивные недостатки комплектного распределительного устройства КСО-266

(выполненного по ТУ 36-106-66 ММСС СССР), выразившиеся в отсутствии замков для запирания ячейки.

2. Самовольное расширение рабочего места пострадавшим (нарушен пункт 1.4.2 «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»).

3. Приближение пострадавшего к оборудованию, находящемуся под напряжением, на

недопустимое расстояние (нарушен пункт 1.4.7 «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»).

4. Неприменение средств индивидуальной защиты пострадавшим (нарушение пп.2.13;

2.14 «Инструкция по охране труда электрослесаря по ремонту электрооборудования элек-

тростанций»).

5. Неудовлетворительная организация работ при проведении ремонта оборудования РУ

6 кВ, которая выразилась в отсутствии контроля за техническим состоянием электрооборудования и допуске члена бригады к работе в электроустановке без средства индивидуальной защиты – одежды, устойчивой к воздействию электрической дуги (нарушены требования п. 1.6.2 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей»). Ковалев при эвакуации и оказании первой помощи Бендерлию получил ожоги кисти правой руки и среднего пальца левой руки 1–2-й степени тяжести.

ОАО «Ингушэнерго», Сунженский РЭС.

Пострадавший – Мамсаров Л.Л., 43 г., электромонтер ОВБ, IV гр. по ЭБ, стаж 2 г. Женат,

имеет троих детей.

3.07.06 в 14-00 при подключении участка ВЛ 10 кВ в станице Слепцовская Мамсаров, на-

ходясь на опоре, попал под фазное напряжение 10 кВ, получил ожоги обеих кистей рук и,

в результате падения, получил травму тазобедренного сустава. Находится на лечении в больнице. По предварительным результатам расследования, напряжение было подано со стороны воинской части от дизель-генератора, путем обратной трансформации через трансформатор 10/0,4 кВ. Пострадавший, не оформив работу, не проверив отсутствие напряжения и не установив на месте производства работ переносное заземление, поднялся на опору и при соединении проводов попал под напряжение.

ОАО «Свердловэнерго», Западные электрические сети, Михайловский район.

Пострадавший – Власов В.П., электромонтер.

9.07.06 в 13-04 при включении автомата питания 0,4 кВ в ТП-3167 произошло перекрытие

на верхние губки, и Власов получил ожоги руки. Отправлен в больницу.

МЭС Сибири, Забайкальское предприятие, Таксимовский линейный

участок.

Пострадавший – Иванов Е.В., 1969 г.р., электромонтер по ремонту

воздушных линий электропередач, III гр. по ЭБ, стаж – 15 лет. Женат, дочь

2002 г.р.

12.07.06 производилась расчистка трассы ВЛ 220кВ ОТ-43 (Окусикан-Таксимо), ПТ-44 (Перевал-Таксимо) бригадой Таксимовского линейного участка (далее ТЛУ) в составе: выдающий наряд (ответственный руководитель работ) мастер ТЛУ Кожевников А.В., производитель работ электромонтер Фомин Г.П., члены бригады Иванов, Лаптев В.С. – по наряду-допуску № 4 от 10.07.06, в котором поручалась чистка трассы от поросли ВЛ 220кВ УА-39 (Уоян-Ангаракан), АО-41 (Ангаракан-Окусикан), ЯП-42 (Янчукан-Перевал) без отключений линий.

Примерно в 14-00 Иванов производил рубку березы под анкерной опорой № 346. В результате наклона подрубленной березы произошло приближение верхушки дерева на недопустимое расстояние к шлейфу ВЛ 220 кВ ПТ-44, в результате чего Иванов был поражен электрическим током, после чего он сделал несколько шагов и упал с банкетки опоры на землю. Кожевников с Фоминым приступили к реанимации пострадавшего, Лаптев был отправлен пешком (не было автотранспорта, связи) за «скорой помощью» в

п. Северомуйск. Расстояние от места происшествия до больницы в п. Северомуйск около 10 км. «Скорая помощь» прибыла на место происшествия через 2 часа после происшествия, врач констатировал смерть Иванова.

ОАО «Ярэнерго», Ярославские электросети, ПС-35 кВ «Некрасово».

Пострадавший – Олонов В.В., 45 лет, электромонтер, IV гр. по ЭБ.

13.07.06 бригада в составе двух человек (производитель работ Олонов, член

бригады ДЭМ ПС «Некрасово» Дудко О.В.) по наряду в ячейке № 11 занималась ремонтом поврежденного в результате стихийных погодных  явлений оборудования.

В 13-10 после замены баков масляного выключателя 10 кВ, опорных и проходных изоляторов Олонов дал задание Дудко включить ЛР 10 кВ ячейки № 11 для проверки соосности включения ножей. Компоновка ячейки № 11 КРН-III-10 выполнена таким образом, что включение ЛР и ШР производится одним приводом, находящимся с другой стороны ячейки. При включении ЛР был включен и ШР, что привело к подаче напряжение на ошиновку до ввода МВ 10 кВ. В момент включения ЛР Олонов оказался в ячейке со стороны МВ и, приблизившись на недопустимое расстояние к ошиновке МВ, получил термические ожоги электрической дугой.

Дудко, услышав крик Олонова и звуковую сигнализацию, отключила привод ЛР. При осмотре рабочего места обнаружила Олонова в ячейке выключателя в бессознательном состоянии. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, после чего он

пришел в сознание, и на машине «скорой помощи» был доставлен в районную

больницу п. Некрасовское, а затем перевезен в ожоговый центр больницы им.

Соловьева г. Ярославля. Работает комиссия по расследованию несчастного случая.

ОАО «Архэнерго». Котласское предприятие электрических сетей.

Пострадавший – Юшкевич, 28 лет, электромонтер, IV гр. по ЭБ, стаж 3 г.

9.07.06 при выполнении работ по замене штыревого изолятора на ВЛ 10 кВ Юшкевич (производитель работ и допускающий по наряду) поднялся на опору для проверки отсутствия напряжения и установки переносного заземления, Уронив, находясь на опоре, указатель напряжения, он не стал спускаться за ним. Накладывая переносное заземление, он попал под напряжение. Оказалось, что бригада перепутала линии и рабочее место готовилось на другой неотключенной линии, которая находилась под напряжением, примерно в 30-ти метрах от той, где надо было работать.

ОАО «Ставропольэнерго». Западные электрические сети.

Пострадавший – Феденков А.М., 1967 г.р., электромонтер, IV гр. по ЭБ,

стаж 8 лет. Женат, имеет двух детей.

12.07.06 в 13-20 на ПС «Новая деревня» (110/35/10 кВ) бригада в составе:

руководитель работ, производитель работ и три члена бригады – по наряду- допуску № 13 выполняла работы по монтажу конструкции под светильники наружного освещения на ОРУ 110–35 кВ, КРУН 10 кВ с применением электросварки. Работы производились вне камер КРУН, без снятия напряжения с токоведущих частей.

Феденков (производитель работ), демонтировавший крепление светильника с лестницы-стремянки, повел себя неестественно, быстро сошел с лестницы на землю, упал и стал задыхаться. Члены бригады пытались оказать первую помощь, вызвали «скорую помощь».

Приехавший врач констатировал смерть пострадавшего.

ОАО «Ярэнерго». Ярославские электрические сети, ПС «Некрасово» 35 кВ.

Пострадавший – Алонов.

13.07.06 в 13-10 при работе в ячейке 10 кВ Алонов попал под напряжение 0,4 кВ.

Отправлен в больницу.

ОАО «Колымаэнерго».

Пострадавший – Леднев Р.В., 29 лет, слесарь-ремонтник 4-го разр.

06.08.06 в 8-30 на БСУ (бетонно-смесительном узле) бригада УС СГЭС (управление

строительства Средне-Канской ГЭС) по наряду-допуску производила работы по устройству кровли на тепляке № 3 с применением горячего битума, доставка которого на рабочее место осуществлялась вручную. Член бригады Леднев следовал по дороге к месту производства работ, держа в руке ведро, наполненное горячим битумом. Не дойдя до рабочего места, он оступился, упал, битум пролился ему на руку. В результате Леднев получил ожог правого предплечья.

Предварительный диагноз: ожог правого предплечья 1-2 степени.

Барнаульская ТЭЦ-2.

Пострадавший – Бурцев А.Н., 1979 г.р., холост.

11.08.06 в 10-25 в ячейке КРУ 6 кВ обнаружен труп неизвестного. При выяснении им оказался работник ОАО «Спецстройэнерго», арендующего помещение стройцеха на территории ТЭЦ-2 Бурцев. Распоряжения на выполнение работ на данном участке он не получал. Предварительная причина – попытка хищения цветного металла.

ОАО «Вологдаэнерго», Кирилловские электрические сети, Белозерский РЭС.

Пострадавший – Даричев Н.А., 51 г., водитель-электромонтер, IV гр. по ЭБ, стаж работы в

сетях с 1983 г. 9.08.06 группа, состоящая из трактористов Балышева А.В. и Абрамова И.С., по устному распоряжению начальника РЭС была направлена для подготовки и заправки топливом двух тракторов-бульдозеров Т-170 , находящихся на трассе ВЛ 110 кВ «Антушево – Белозерск» в пролете опор № 30–31. Бульдозеры были оставлены в лесу около просеки после предыдущих работ по расчистке просеки. Работы по расчистке просеки и вырубке угрожающих падением деревьев намечались на 10.08.06 с отключением данной ВЛ, на что мастером Центрального сетевого участка Беловым А.В. была оформлена заявка. Трактористы и топливо к месту расположения тракторов были доставлены автотранспортом. Топливо перевозилось в 4-х канистрах по 50 литров. Прибыв на место производства работ, Даричев остановил автомобиль ГАЗ-3308 на пересекающей ВЛ лесной грунтовой дороге непосредственно под ВЛ 110 кВ. Балышев подогнал свой трактор для заправки топливом к автомобилю. Трактор был заправлен, Балышев закрывал топливный бак и находился спиной к автомобилю ГАЗ-3308. Абрамов в этот момент стал осуществлять задним ходом маневр для подъезда к автомобилю. При этом отвальным ножом он задел рядом стоящее дерево диаметром 15 см, высотой 11–12 м. Дерево упало на крайний нижний провод ВЛ. Под тяжестью дерева провод провис и в 10-35 произошло перекрытие воздушного промежутка на фургон автомобиля.

Абрамов, услышав хлопок и крик, увидел упавшее дерево и движением трактора вперед

удалил дерево с провода ВЛ. В момент перекрытия ВЛ на автомобиль Даричев поднимался в грузовой отсек за канистрой с дизтопливом и получил электротравму. ВЛ 110 кВ «Антушево– Белозерск» отключилась от защит, АПВ успешно. Подоспевшие Балышев и Абрамов оказали первую помощь Даричеву, после чего на автомобиле ГАЗ-3308 доставили его в ЦРБ г. Белозерска.

По медицинскому заключению, Даричев получил ожог обоих предплечий и обеих стоп

II–IV степени площадью 5 % , травматический шок 1-й степени.

Согласно медицинскому заключению травма не относится к категории тяжелых.

ОАО «Ростовэнерго», Западные электрические сети.

Пострадавший – Данюков А.А., посторонний (бывший колхозный электромонтер).

По сообщению дежурного диспетчера Ростовского РДУ, 7.08.06 в 7-20 на хуторе

Крымском у опоры 0,4 кВ от ТП № 95, питающейся от ПС 110/35/10 кВ «Ш-14» Усть-

Донецкого РЭС, Данюков был обнаружен без признаков жизни. Погиб при попытке

подключить к ВЛ 0,4 кВ циркулярную пилу.

7.08.06 Данюков самовольно поднялся на опору № 12 ВЛ 0,4 кВ Л-2 (от ТП № 98), проходящей через хутор Крымский, и подключил (под напряжением) к фазным проводам линии кабель АВВГ 4х2,5 мм2. Кабель другим концом был заведен в сарай пострадавшего и к нему была подсоединена трехфазная розетка с оголенными контактами. При подключении к этой розетке вилки от циркулярной пилы Данюков коснулся оголенных контактов и был поражен электротоком.

Труп Данюкова был обнаружен местными жителями в 7-20 во дворе на ящике возле сарая.

Тут же лежали лазы для подъема на опору, плоскогубцы, изоляция. По свидетельству очевид- цев, пострадавший накануне занимался пилкой дров на пилораме в своем дворе, то есть кабель был подключен заранее.

По мнению администрации Ростовэнерго, случай с Данюковым произошел не на оборудовании Западных электросетей, а за пределами охранной зоны ВЛ, во дворе частного дома и, следовательно, «отношения к Западным сетям не имеет».

АО «Ставропольская ГРЭС».

Пострадавший – Рукавицин Е.Н., 58 лет, электросварщик, III гр. по ЭБ. Женат,

иждивенцев нет.

9.08.06 на территории ОРУ 330 кВ в яч. № 8 бригадой сторонней организации

«Ставэнергоремонт» проводились ремонтные работы.

В это время, в 10-45, произошло разрушение (взрыв) фазы «С» трансформатора тока

330 кВ воздушного выключателя ВВБ-5/6, находящегося в яч. № 10 ОРУ 330 кВ.

Образовавшиеся в результате взрыва фарфоровые осколки разлетелись на 50–70 м. Один из осколков травмировал члена бригады ремонтников Рукавицина – пробил у него брезентовую спецодежду и разрезал мягкую ткань левой ноги в районе колена (глубиной несколько сантиметров).

Пострадавший отправлен в больницу. По заключению хирурга, травма к тяжелым не

относится.

ОАО «Янтарьэнерго», Городское ПЭС.

Пострадавший – Поляков Д.В., 16 лет, не является работником РАО «ЕЭС».

8.08.06 Поляков выполнял в г. Калининграде работы в охранной зоне кабельной линии

10 кВ 544-822 с применением перфоратора в районе ул. Нарвская, 47.

Земляные работы выполнялись под руководством прораба ООО «Мегаполисжилстрой»

Полякова В.А. без соответствующего разрешения энергоснабжающей организации, без

наряда-допуска на выполнение работ с повышенной опасностью.

Кабельная линия 544-822 принадлежит филиалу ОАО «Янтарьэнерго», Городское ПЭС.

В 9-32 Поляков повредил перфоратором кабель и от возникшей электрической дуги

получил ожоги. Доставлен прорабом в ожоговое отделение многопрофильной больницы г.

Калининграда с ожогами лица, груди, рук различной степени тяжести.

ОАО «Чувашэнергосетьремонт».

Пострадавший – Судаков А.П., 40 лет, электрослесарь, IV гр. по ЭБ, стаж 4 г.

При работе по наряду № 21 от 7.08.06 на выведенном в ремонт Т-1 ПС 110/10 кВ

«Бройлерная» Судаков получил указание протереть металлические направляющие выкатной тележки ввода 10 кВ Т-1, которая находилась в ремонтном выкаченном положении. Самовольно сняв замок с закрытых шторок в ячейке ввода 10 кВ Т-1, Судаков открыл шторки и, приблизившись правой рукой к сборным шинам 10 кВ, находящимся под напряжением, попал под действие электрического тока. Находился под действием

электрического тока до момента отключения секционного выключателя 10 кВ

(приблизительно 30 с.).

Членами бригады была вызвана «скорая помощь» и начаты мероприятия по оказанию

первой доврачебной помощи, которые продолжались до приезда врачей и по пути в

районную больницу. На момент составления сообщения, по информации из больницы,

Судаков скончался.

ОАО «Оренбургэнерго», Центральные сети, ПС «Преображенка» 35 кВ.

Пострадавший – Кобелев М.И., 49 лет, дежурный электромонтер, IV гр. по ЭБ, стаж 20 лет.

16.08.06 Кобелев бригадой СРЗА, ранее им допущеной для производства работ на ПС, был

обнаружен на ОРУ 10 кВ лежащим на земле в бессознательном состоянии с ожогами правой руки и правой половины тела.

По предварительным сведениям, Кобелев по личной инициативе открыл дверцу шкафа

КРУН ячейки ВЛ 10 кВ № 2, затем открыл дверцу сетчатого ограждения и приблизился на недопустимое расстояние к ошиновке выключателя 10 кВ со стороны линейного разъединителя, находившегося под рабочим напряжением. При этом он был смертельно поражен электрическим током.

В 13-45 прибывшая по вызову бригада «скорой помощи» констатировала смерть Кобелева.

ОАО «Свердловэнерго», Артемовские электросети, Туринский РЭС.

Пострадавший – Уланов Н. А., электромонтер.

20.08.06 в 18-08 Уланов попал под напряжение 10 кВ в абонентском ТП 10/0,4 кВ № 2486.

Отправлен в больницу с ожогами в шоковом состоянии.

ОАО «Владимирэнерго», Ковровские сети.

Пострадавшая – посторонняя женщина.

16.08.06 в 13-48 отключилась ВЛ 6 кВ, отходящая от ПС «Гороховец». При осмотре этой ВЛ рядом с оборванным проводом была обнаружена погибшая женщина.

МЭС Урала, Свердловское ПМЭС.

Пострадавший – Караваев А., местный житель.

19.08.06 в 10-53 отключалась ВЛ 220 кВ «Серовская ГРЭС-БАЗ» с успешным АПВ.

При обходе был обнаружен лежащий на траверсе этой линии (опора № 367, 1 км от Серов-

ской ГРЭС) человек с проявлениями признаков жизни. С ВЛ было снято напряжение.

В 13-13 Караваев самостоятельно спустился с опоры. Доставлен в больницу в шоковом со-

стоянии, с ожогами 20–30 % поверхности тела.

МЭС Центра, Белгородское ПМЭС, Михайловский участок Электросетьсервиса –

филиала ОАО ФСК «ЕЭС».

Пострадавший – Салынский С.Ю., 1973 г.р., электромонтер, IV гр. по ЭБ.

25.08.06 в 9-55 при производстве работ по наряду – замена изоляторов на опоре № 57 ВЛ

330 кВ «Белгород – Лебеди» (работа проводилась без снятия напряжения) – Салынский попал под напряжение. По дороге в больницу он скончался.

Обстоятельства несчастного случая уточняются.

ОАО «Свердловэнерго», Артёмовские электрические сети, Туринский РЭС.

Пострадавший – Уланов Н.А., 1963 г.р., стаж работы в АртЭС – 12 лет.

20.08.06 во внерабочее время (в выходной день) Уланов по личной договоренности между

ЗАО «ДПМК «Туринское» в лице главного энергетика Рямова П.Ф. и мастером ТуРЭС Толстых А.Я при выполнении работ по осмотру потребительской ТП № 2486, принадлежащей ЗАО «ДПМК «Туринское», был поражен электротоком.

Главным инженером, начальником или диспетчером ТуРЭС задание мастеру Толстых и

Уланову на работу по осмотру ТП № 2486 ЗАО «ДПМК «Туринское» не давалось.

Воронежэнерго, Воронежская РСК, Борисоглебские сети.

Пострадавший – Кусакин С.Ю., местный житель.

23.08.06 в 6-00 в селе Каменка – Садовка Кусакин попал под напряжение 0,4 кВ и погиб

при обрыве фазного изолированного провода, идущего к своему дому (предположительно

при попытке самовольного подключения к сети 0,4 кВ).

Воронежэнерго, Воробьёвский РЭС.

Пострадавший – Кравцов В. И., местный житель.

24.08.06 в 13-00 в селе Квашино Кравцов попал под напряжение 0,4 кВ в щите КТП

№ 208, запитанной от ПС «Солонцы» 110/35/10 кВ по ВЛ 10 кВ № 2.

Доставлен в больницу с ожогами рук и лица.

Причина проникновения Кравцова на щит 0,4 кВ не выяснена.

Подборку подготовила

Начальник СН и ОТ                                                                    Вощук Т.А.