# Участки  №1, 2, 4, 5, 7, ПТО, АИИСКУЭ

Внимание!

Руководителям подразделений довести до работников материалы анализа НС  при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда

октябрь  2006г.

ОАО «Смоленскэнерго». Филиал Западные электрические сети, Руднянский РЭС.

Пострадавший – Бурминов А.С., 49 лет, дежурный электромонтер ОВБ, IV гр. по ЭБ.

Стаж 25 лет.

2.08.06 в 11-15 на ПС 35/10 кВ «Микулино» при производстве оперативных переключений

по бланку переключений № 306-307 для подготовки рабочего места по наряду № 484 в ОРУ

35/10 кВ на капитальный ремонт 1 СШ-10 кВ с покраской КРУН-10 (тип КРН –111-10) Бур-

минов, предположительно, во время установки ПЗ в нулевом пролете на ВЛ-1003 попал под

напряжение 10 кВ. ВЛ-1003 имеет 3-стороннее питание.

По дороге в Руднянскую ЦРБ Бурминов умер в машине «скорой помощи».

ОАО «Тываэнерго», РЭС-3, Бай-Хаакский участок.

Пострадавший – Сердюк Н.Д., 44 г., электромонтер с совмещением обязанностей маши-

ниста БКМ, III гр. по ЭБ. Не женат, иждивенцев нет.

7.09.06 бригада из четырех электромонтеров по эксплуатации распредсетей Бай-Хаакского

участка РЭС-3 Дежнева С.Г. (IV гр. по ЭБ, производитель работ), Коваленко Д.Г. (III гр. по

ЭБ), Дичит Ш.К. (III гр. по ЭБ), Сердюк Н.Д. (III гр. по ЭБ) и мастера (ответственного руко-

водителя работ) Оюна А.Д. (V гр. по ЭБ) выполняла на ВЛ 0,4 кВ работы по установке ж/б

приставок (с совместной подвеской ВЛ 10 кВ) с применением бурокрановой машины (БКМ)

на базе ГАЗ-66 по наряду № 245 (срок действия наряда с 8-30 до 18-00 7.09.06).

ВЛ 0,4 кВ была отключена на ТП № 13-08-05, ВЛ 10 кВ была отключена линейным разъе-

динителем ЛР № 243, находящимся в населенной местности пос. «Межегей» (около 1,5 км от

места происшествия). Был вывешен запрещающий плакат, установка переносного заземле-

ния на ВЛ не производилась.

Установив 14 приставок на ВЛ 0,4 кВ, бригада решила установить еще две приставки на

ВЛ 10 кВ, что не было предусмотрено нарядом. При установке БКМ возле опоры № 277

(приблизительно в 17-50 местного времени) стрела коснулась средней фазы ВЛ 10 кВ, в ре-

зультате чего под машиной произошло возгорание травы. Сердюк, находившийся на плат-

форме управления БКМ, пытался покинуть транспортное средство по стационарной лестни-

це и был при этом смертельно поражен электрическим током. Оказанная первая доврачебная

помощь бригадой была неуспешной. Прибывшая бригада «скорой помощи» из пос. «Бай-

Хаак» констатировала смерть пострадавшего.

Возможно, линейный разъединитель ЛР № 243 был включен посторонним лицом.

Причины (предположительно):

– неудовлетворительная организация производства работ;

– расширение рабочего места;

– не были выполнены все необходимые технические мероприятия по проверке отсутст-

вия напряжения, установке заземления;

– привод ЛР не был заперт на замок, не были приняты меры по предотвращению досту-

па к ЛР посторонних лиц.

ОАО «ТГК-5», Ижевская ТЭЦ-2, «Уралэлектромонтаж» (подрядная организация).

Пострадавший – Холмогоров В.В., 25 лет, монтажник.

5.09.06 при производстве работ по реконструкции ОРУ станции из-за приближения метал-

лических лесов на вновь монтируемой ячейке 20 ШСВ-2 110 кВ на недопустимое расстояние

к находящимся под напряжением шинам соседней ячейки № 19 («Позимь-4») Холмогоров

попал под напряжение.

Монтажные леса находились в неустойчивом положении, и Холмогоров (не входивший

в состав бригады) при подъеме на леса для их крепления при помощи фала приблизился к то-

коведущим частям ячейки № 19 и от электрической дуги получил ожоги 1–2 степени рук и

спины (30 % поверхности тела).

Отправлен в больницу г. Ижевска.

Причиной несчастного случая явилось нарушение п. 13.2.4 «Межотраслевых Правил…» –

при допуске персонала монтажной организации к работам в распределительном устройстве

110 кВ не был назначен наблюдающий.

ОАО «Нижновэнерго», Центральные электросети, Сормовский РЭС.

Пострадавший – Кобылин М.А., 1995 г.р.

3.09.06 в 20-32 поступил вызов от службы 005 о необходимости отключить электроуста-

новку по адресу: ул. Гаугеля, 6А для освобождения попавшего под напряжение постороннего

человека. В 20-36 ОВБ Сормовских РЭС прибыла на место. Но еще до приезда ОВБ постра-

давшего уже увезла машина «скорой помощи». Дверь ТП-3177 РУ-6 кВ была открыта, двер-

ной замок взломан. В РУ 6 кВ в ячейке (типа КСО-366) были видны следы однофазного за-

мыкания на «землю» фазы «желтая». Междуфазного замыкания не было, питающая линия

не отключалась. В кабельном канале находились сотовый телефон и молоток. По словам оче-

видцев, пострадавшего вытащили из ТП местные жители.

В данный момент пострадавший находится в НИИТО в реанимации. У него электроожог

3–4-й ст. обеих кистей и правой голени (примерно 3 % поверхности тела). Имеется рвано-

ушибленная рана на затылке, подпаленные волосы.

Несчастный случай расследует комиссия с участием представителя РП «Центрэнерготех-

надзор».

ОАО «Карелэнерго», Южно-Карельские электросети, ПС-38 «Лососинное».

6.09.06 в 10-26 на ПС-38 (ГУПРК МЭО – муниципальные электрические сети) был выве-

ден в ремонт фидер № 2 10 кВ. В 10-44 на этой же подстанции отключился ф. № 1 10 кВ

(фидер Южно-Карельских электрических сетей) с успешным АПВ.

Причина отключения: электромонтер муниципальных электрических сетей (ГУПРК МЭО)

попал под напряжение на фидере № 1 (Южно-Карельские электрические сети). При этом он

получил ожоги 4-й степени левой руки. Доставлен в больницу.

ОАО «Читаэнерго», Юго-Западное ПЭС, Кыринский РЭС.

Пострадавший – Лупиков П.Б., 1953 г.р., электромонтер, стаж 35 лет. Женат, имеет двоих

взрослых детей.

15.09.06 в 10-30 мастер Мангутского участка Кыринского РЭС Соломин А.А. дал устное

распоряжение Лупикову провести осмотр подводки жилого дома.

При осмотре Лупиков по просьбе абонента самостоятельно принял решение демонтиро-

вать подводку. Не проверив опору на загнивание, он поднялся на нее и при попытке демон-

тажа подводки упал вместе с опорой. От полученных травм скончался в больнице с. Мангут.

Распределительная сетевая компания, филиал ОАО «Хабаровскэнерго», ПС 35 кВ

«Корфовская».

Пострадавший – Москаленко Д.Е., 1985 г.р., электромонтер.

14.09.06 Москаленко был допущен по наряду № 99 к работе по текущему ремонту РВС

35 кВ, ЗНОМ 35 кВ I с.ш. ПС «Корфовская» в качестве члена бригады. Допускающий по на-

ряду-допуску – начальник группы подстанций Центральных сетей Стаценко А.Ю., руково-

дитель работ – мастер группы подстанций Григорьев В.Г., производитель работ – электро-

монтер Кондалинцев К.В. (IV гр. по ЭБ). Работа производилась с металлоконструкции на вы-

соте 2,5 м от земли. По технологической карте устройство лесов или подмостей, уложенных

на металлоконструкции, не предусматривалось. Москаленко работал в спецодежде (х/б) и

имел при себе страховочный монтерский пояс, но в момент несчастного случая пояс не был

застроплен.

В процессе работы руководитель работ отправил производителя работ со вторым членом

бригады за дополнительной приставной лестницей, а сам остался с Москаленко на рабочем

месте. При переходе по металлоконструкции от одной фазы РВС 35 кВ к другой фазе Моска-

ленко потерял равновесие и упал в сторону шинного разъединителя 35 кВ РВС, ТН 35 кВ

I с.ш., расположенного на расстоянии 1,5 м от РВС 35 кВ. При падении пострадавший кос-

нулся рукой ножей ШР 35 кВ, находящихся под напряжением. От действия электротока

Москаленко потерял сознание и упал на металлический козырек ШР 35 кВ, откуда был снят

бригадой.

15.09.06 Москаленко был переведен из реанимации в общую палату. Его состояние ста-

бильное, он самостоятельно передвигается в пределах палаты.

ОЭС Северо-Запада, Колэнерго, Северные электросети.

Пострадавший – Булатов А.Р., 1965 г.р., электромонтер по ремонту линий Печенгской

группы подстанций, III гр. по ЭБ.

2.10.06 на двухцепной линии 150 кВ бригада, состоявшая из руководителя работ – мастера

ПСУ Казака В.М., производителя работ – электромонтера по ремонту ВЛ Лебедева С.В. (IV

гр. по ЭБ), членов бригады – электромонтеров по ремонту ВЛ Булатова и Лозгачева М.А. (III

гр. по ЭБ), выполняла подготовку рабочего места по наряду-допуску № 1 на опоре № 72

Л-163 для первичного допуска к работе по замене дефектной изоляции.

Двухцепная линия 150 кВ Л-163/164 протяженностью 117,3 км проходит по холмистой

(сопки) местности с пересечением рек, озер и болот. Опора № 72 расположена наверху невы-

сокой сопки, где отсутствует высокая растительность (растут мхи и кустарники),

в труднодоступной местности. Нумерация опор ведется от подстанции № 21 ПСУ (Печенг-

ского сетевого участка) до ГЭС-12. Опора № 72 находится на расстоянии 18,6 км от ПС-21.

Для производства работ на Л-163 оперативным персоналом линия была выведена в ремонт

без включения заземляющих ножей со стороны ПС-21 и ГЭС-12 из-за превышения наведен-

ного напряжения на отключенной цепи Л-163 более 25 В. Бригаде предстояло выполнять

подготовку рабочего места на каждой опоре, где необходимо было проводить работы.

В 10-20 бригада прибыла к предстоящему месту работ (опора № 72). Мастер ПСУ Казак

запросил у диспетчера ЦДС СЭС ОАО «Колэнерго» разрешение на подготовку рабочего

места и допуск. В 10-40 разрешение от диспетчера ЦДС было получено. Ответственным ру-

ководителем работ был проведен инструктаж производителя работ с участием членов брига-

ды. Производителем работ проведен инструктаж членов бригады. При подготовке рабочего

места на опоре № 72 со стороны Л-164 был вывешен красный флажок, определено место

подъема на опору. Далее требовалось произвести проверку отсутствия напряжения и уста-

новку переносного заземления.

Член бригады Лозгачев, закрепив на поясе блочок и бесконечный канат, поднялся на

верхнюю траверсу и там закрепился; одновременно с ним Булатов, взяв диэлектрические

перчатки и оперативную штангу, проверил отсутствие напряжения на нижней и средней фа-

зах. Закрепившись страховочным поясом на средней фазе, Булатов передал оперативную

штангу вместе с диэлектрическими перчатками Лозгачеву. Производитель работ Лебедев

прикрепил к бесконечному канату переносное заземление и поднял его на уровень средней

траверсы. Лозгачев проверил отсутствие напряжения на верхней фазе и передал оператив-

ную штангу Булатову. Диэлектрические перчатки он прикрепил к бесконечному канату и

также опустил Булатову, который принял оперативную штангу, положил ее в тело опоры,

а диэлектрические перчатки засунул под куртку и стал подготавливать переносное за-

земление к установке.

В процессе подготовки заземления к установке Булатов, предположительно, потерял рав-

новесие и инстинктивно схватился правой рукой в брезентовой рукавице за верхний провод.

Лозгачев, увидев это, попытался окликнуть Булатова, но тот не ответил. Лозгачев крикнул

Лебедеву и Казаку, а сам стал спускаться на среднюю траверсу. Когда Лозгачев спустился на

уровень средней траверсы, он увидел, что Булатов лежит вниз лицом на траверсе. Лозгачев и

Лебедев перевернули пострадавшего на спину и стали оказывать ему экстренную реанима-

ционную помощь.

Мастер Казак сообщил о происшествии начальнику ПСУ Мальцеву В.В. Из-за большого

веса пострадавшего (115–120 кг) бригада не смогла без посторонней помощи опустить его на

землю.

В 12.05 прибыла бригада «скорой помощи» с начальником ПСУ Мальцевым В.В. Совме-

стно спустили пострадавшего на землю, где медицинский персонал констатировал смерть

пострадавшего.

ОЭС Центра, Калугаэнерго, Кировские электросети.

Пострадавший – Дмитриев, работник подрядной организации (ОРГРЭС), IV гр. по ЭБ.

Согласно распоряжению № 22 (выдал мастер Чуманин, производитель работ Илюхин)

5 октября 2006 г. бригаде поручалось выполнить работы по обслуживанию участка ВЛ

110 кВ «Людиново-Саянцево» в пролете опор № 70–80.

Не дожидаясь допуска диспетчера Кировских электросетей (ВЛ 110 кВ находилась под

напряжением!), бригада приступила к работе. Во время осмотра опоры № 72 Дмитриев под-

нялся на среднюю траверсу для ее осмотра и фотографирования верхней гирлянды, при этом

попал под напряжение и упал на землю.

С термическим ожогом от электродуги на 40 % поверхности тела пострадавший был от-

правлен в больницу.

ОАО «Владимирэнерго», Владимирские электросети.

Пострадавший – Давыдов В.А., 1954 г.р., электромонтер 5-го разр., IV гр. по ЭБ, стаж ра-

боты 15 лет, женат, имеет сына 1981 г.р.

5 октября 2006 года в 9-55 на ПС 35/10 кВ «Мошок» Судогодской группы подстанций

(ГПС) Владимирских электросетей по просьбе дежурного электромонтера ПС начальник

ГПС и электромонтер Давыдов производили осмотр СМВ 10 кВ. Открыв заднюю дверцу

ячейки СМВ вместе с сетчатым ограждением, Давыдов (со слов начальника ГПС) поскольз-

нулся и, потеряв равновесие, приблизился на недопустимое расстояние к токоведущей части

СМВ 10 кВ тыльной стороной ладони правой руки. При этом он был отброшен и упал на

землю. Сознание не терял. С термическим ожогом кисти пострадавший отправлен в больни-

цу.

Комиссия по расследованию данного несчастного случая приступила к расследованию.

АК «Якутскэнерго», Центральные электрические сети, Чурапчинский РЭС.

Пострадавший – Романов А.А., 33 г., машинист ДВС, стаж 8 лет.

10.10.06 в ночное время (примерно в 1-00) посторонние лица проникли в дежурное поме-

щение Чурапчинской ДЭС, оборвали телефонные провода, чтобы не было возможности доз-

вониться до дежурного диспетчера ОДГ, избили дежурного Романова и скрылись.

Пострадавшего нашли утром 10.10.06 в 7-45. Вызвали «скорую помощь» и улусную ОВД.

Предварительный диагноз – сотрясение головного мозга, ушиб почек.

ЗАО «Региональные электрические сети» (г. Новосибирск), филиал «Карасукские

электрические сети», Купинский РЭС.

Пострадавший – Ищук А.Н., 1974 г.р., электромонтер, II гр. по ЭБ, стаж 15 лет. Женат,

имеет 2-х детей 3 и 8 лет.

9.10.06 в 14-40 бригада, состоявшая из производителя работ и допускающего Фомен-

ко В.В. (IV гр. по ЭБ), ответственного руководителя работ и выдающего наряд мастера Ка-

нунникова А.В., членов бригады Дизендорфа В.А. (IV гр. по ЭБ), Ищука, машиниста БКМ

Пилиповича А.В. (II гр. по ЭБ), производили демонтаж сезонной КТП 17 – 312 10/0,4 кВ Ля-

гушинского мастерского участка.

В процессе работы Ищук, поднявшись на опору 10 кВ, плечом приблизился на недопус-

тимое расстояние к токоведущим частям и был поражен электрическим током.

До прибытия «скорой помощи» ему проводились реанимационные мероприятия.

По прибытию медицинский работник констатировал смерть Ищука.

Предположительные причины происшедшего случая:

– самовольное расширение пострадавшим рабочего места;

– отсутствие контроля за пострадавшим со стороны руководителя работ.

ПС 330 кВ «Бологое» Валдайского ПМЭС «ФСК ЕЭС», ОАО «Спецсетьстрой», фи-

лиал МК № 24 (подрядная организация).

Пострадавший – Иванов В.В., 1963 г.р., машинист автокрана, III гр. по ЭБ. Работник под-

рядной организации.

9.10.06 на ПС 330 кВ «Бологое» бригада командированного персонала МК-24 в составе

пяти человек по наряду № 182 (выдающий наряд начальник ПС Комиссаров С.С., руководи-

тель работ Наруцкий В.Н., (V гр. по ЭБ)) производила работы по демонтажу МВ 110 кВ

«Выползово-2».

Вместе с бригадой в зоне работ, как было выяснено позднее, присутствовал работник

МК-24 Иванов, не входивший в состав бригады и не допускавшийся для работы в РУ.

В 15-00 при попытке извлечения измерительной рейки из котлована Иванов приблизился

металлический рейкой (длина рейки около 4 м) на недопустимое расстояние к ошиновке

1-й секции шин 110 кВ. В результате возникшей при этом электрической дуги он получил

поверхностные ожоги ног и в этот же день обратился в больницу. По предварительным дан-

ным, повреждений, опасных для жизни, у пострадавшего нет, состояние удовлетворительное.

ОАО «Псковэнерго», Северные электрические сети.

Пострадавший – Шадринцев А.Н., 1978 г.р., электромонтер РЗА, стаж 2 г. Имеет двоих

детей: сына 1999 г.р. и дочь 2002 г.р.

9.10.06 бригада высоковольтного РЭС в составе 2-х человек была допущена на ПС 328 для

проверки сопротивления изоляции ТСН-6 по распоряжению № 26, выданному начальником

СПС Даниловым Д.О. Электромонтер Шадринцев в состав бригады не входил, а ждал допус-

ка на данной подстанции по распоряжению № 44 для послеаварийной проверки блока пита-

ния 2 БПРУ.

По указанию Данилова он был привлечен к работе для проверки изоляции кабеля 6 кВ

в ячейке ТСН-6 (тип К-37). При попытке закрепить наконечники мегаомметра на контактах

кабеля, находящегося в ячейке ТСН-6, Шадринцев попал под напряжение 6 кВ, приблизив-

шись на недопустимое расстояние к шинкам ТСН-6 со стороны шин смежной ячейки ввода

6 кВ Т-2. Получил электротравму предплечья левой руки.

ОАО «Псковэнерго», Южные электросети.

Пострадавший – учащийся 3-го курса ПТУ, 19 лет.

11.10.06 в Невельском районе Псковской области на линии 10 кВ № 129-04, опора № 15,

местным жителем обнаружен труп 19-летнего учащегося 3-го курса ПТУ.

О происшедшем было сообщено в милицию, а оттуда сообщение было передано в Южные

электросети.

Труп висел посередине опоры, прицепленный поясом за монтажную петлю. Под опорой

найдены металлические приспособления, обернутые резиной, и следы нескольких человек.

Предположительно, молодой человек поднялся на опору с использованием когтей для де-

ревянных опор и предохранительного пояса с целью хищения провода и был поражен элек-

трическим током.

Претензий к Южным электрическим сетям со стороны милиции и прокуратуры нет.

Подборку подготовила

Начальник СН и ОТ                                                                    Вощук Т.А.