Внимание!

Руководителям подразделений довести до работников материалы анализа НС

при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

# ТРАВМАТИЗМА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

за 40-46  недели 2005 года

## Подробности несчастных случаев

ОАО «Дальэнерго», Примгенерация АТЭЦ

Пострадавший: Соколов В.Г., 51 год, старший машинист турбинного цеха, стаж 1 год.

6.10.05 в 10-20 Соколов был обнаружен лежащим около пульта ТПУ с разбитой левой

надбровной дугой. Ранее, примерно в 10-00, начальник смены ТЦ Шокель И.В., зайдя на ТПЩУ № 1, обратил внимание на то, что старшего машиниста Соколова трясет озноб. При этом сам Соколов объяснил, что замерз, жалоб на состояние здоровья не высказал.

Пол около пульта ровный, выполнен из рифленого листового металла. Выступающих

частей не имеет. По предварительному заключению фельдшера медсанчасти АТЭЦ,

состояние пострадавшего вызвано эпилептическим припадком. По результатам медицинского осмотра от 14.02.05, Соколов противопоказаний к работе в данной профессии не имеет.

ОАО «МРСК», ОАО «Оренбургэнерго», Оренбургские городские электросети

Пострадавший: Бексентеев А.Р., 22 года, электромонтер по ремонту КЛ, III гр. по ЭБ.

17.10.05 в 14-56 бригада Центрального РЭС в составе ответственного руководителя работ

Бадрудинова М.Р., производителя работ Здора А.М., членов бригады Бексентеева и

Ширяева Е.В. приступила к работе по монтажу соединительных муфт на КЛ 6 кВ.

В одной траншее с указанной КЛ проложена КЛ 6 кВ фид. В-14, которая находилась под

напряжением. После визуального определения места повреждения (вздутие соединительной муфты),  не выполнив прокол кабельной линии, Бексентеев в 15-30 приступил к отрезанию поврежденного участка КЛ 6 кВ с помощью специальных ножниц. Услышав при этом треск, он побежал от кабельной линии. Но от возникшей электрической дуги на нем загорелась спецодежда.

Бексентеев быстро снял обгоревшие брюки, после чего на бригадной машине он был

доставлен в больницу № 4 г. Оренбурга с ожогами ног и ладони левой руки.

ОАО «Бурятэнерго», Южное предприятие электрических сетей, Джидинский РЭС

Пострадавший: Жалцанов С.М., 52 года, электромонтер по обслуживанию подстанций,

IV гр. по ЭБ, стаж 35 лет. Иждивенцев не имеет.

14.10.05 примерно в 15-00 по совместной предварительной договоренности Жалцанов

вместе с электромонтером Хороших Г.И. самовольно без разрешения руководства ДРЭС

покинули рабочее место (для встречи с Сахновым А.В. – начальником ОДГ Джидинского

РЭС). Помощник Главы Администрации Доржиев Б.В. договорился за вознаграждение с

Сахновым выполнить для Администрации работу – установить на ТП-10/0,23 кВ

трансформатор. Указанную работу Жалцанов, Сахнов и Хороших договорились выполнить совместно, а вознаграждение – поделить на троих (из объяснительных Сахнова и Хороших). Жалцанов, Сахнов и Хороших получили в Администрации трансформатор и выехали в местность Черемушки, расположенную в 7–8 км от районного центра с. Петропавловка. Для подъема трансформатора (типа ОМС) на площадку ТП-10/0,23 кВ Жалцанов поднялся на опору и закрепился предохранительным поясом. В дальнейшем в процессе подъема трансформатора произошел излом железобетонной стойки опоры у основания и последовало падение опоры вместе с находившимся на ней Жалцановым, который при этом был смертельно травмирован железобетонной одностоечной опорой типа СНВС.

ОАО «Ленэнерго», ТЭЦ-15

Пострадавший: Майоров П.С., электромонтер III гр. по ЭБ.

16.10.05 в 10-16 Майоров (предприятие «Интехмонтаж») на подстанции Автовской ТЭЦ

(ТЭЦ-15) ошибочно поднялся на разъединитель 110 кВ второй системы шин ВЛ «Южная-5» и получил ожоги примерно 40 % поверхности тела. Госпитализирован. Наряд был выдан на работу на Ш.Р. Т-2 первой С.Ш.

ОАО «Нурэнерго», Центральные электрические сети, Урус-Мартановский РЭС

Пострадавший: Давлетукаев Д.У., 47 лет, электромонтер ОВБ, IV гр. по ЭБ, стаж 12 лет.

Женат, имел четверых детей. 13.10.05 по распоряжению диспетчера УРЭС Давлетукаев подготовил рабочее место для ремонта опорного изолятора фидера № 2 в КРУН 10 кВ. Примерно в 10-00, не дожидаясь приезда ремонтной бригады, он решил самостоятельно устранить неисправность. Попав при этом ошибочно в ячейку находящегося под напряжением фидера № 5, он был смертельно поражен электрическим током.

АО «Псковэнерго», Восточные электрические сети, РЭС-4.

Пострадавший – Тележников И.В., 29 лет, электромонтер.

26.10.05 бригада Дновского участка РЭС-4 во главе со ст. мастером Мариничевым В.П.,

в состав которой входил электромонтер Тележников, выехала по команде диспетчера

Егоровой Е.А. для производства оперативных переключений.

Проезжая мимо деревни Скугры Дновского района, члены бригады заметили отсутствие в

ней света. Диспетчер в 17-55 дала команду на обход ВЛ 0,4 кВ и осмотр КТП № 389.

В тот момент, когда Мариничев совместно с членами бригады осматривал КТП,

электромонтер Тележников самовольно, без допуска к выполнению работ, поднялся на

анкерную опору ВЛ 116-04 (10 кВ) с целью устранения обрыва шлейфа.

ВЛ 116-04 в тот момент находилась под напряжением, Тележников был поражен

электротоком и упал с опоры.

Члены бригады, услышав крик, подбежали к опоре и стали оказывать пострадавшему

первую помощь. Реанимационные мероприятия не дали результата, прибывшая «скорая

помощь» констатировала смерть.

ЗАО «Региональные электрические сети», филиал «Приобские электрические сети»,

г. Новосибирск.

Пострадавший – Кравченко В.И., 52 года, электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования Приобских электрических сетей.

21.10.05 в 10-20 в ТП 3152, РУ 0,4 кВ проводились работы по подключению кабеля

(ячейка № 3) для подачи напряжения в пункт технического осмотра автомобилей.

Подготовку рабочего места выполнял мастер АХО Карташов В.Н.. Работу производил

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Кравченко В.И..

При присоединении третьей жилы кабеля к контактам автоматического выключателя

у Кравченко при закручивании гайки застряла сменная головка ключа, и он стал вытаскивать

на себя удлинитель и реверсный рычаг. Удлинитель отцепился от реверсного рычага и упал

на шины 0,4 кВ, произошло междуфазное короткое замыкание.

От термического воздействия образовавшейся при этом электрической дуги Кравченко

получил ожог лица и внешней части кистей рук. На машине «скорой помощи» он был

доставлен в ожоговый центр Областной клинической больницы (ОКБ) г. Новосибирск.

Полученные пострадавшим повреждения согласно заключению медицинского

учреждения (от 26.10.05) являются тяжелой производственной травмой.

ФРС ОАО «Бурятэнерго», Северное предприятие электрических сетей,

Баргузинский РЭС

Пострадавший: Худяков Ю.М., 48 лет, электромонтер ОВБ, IV гр. по ЭБ, стаж 27 лет.

Женат, имеет двоих несовершеннолетних детей.

4.11.05 бригада ОВБ в составе производителя работ Худякова и члена бригады водителя-

электромонтера Молчанова А.И. (III гр. по ЭБ) производила работы в с. Нестериха (5 км от

п. Баргузин) по снятию показаний электросчетчиков потребителей частного сектора.

Приблизительно в 13-00 к ним подъехал Перевалов С.П. (постороннее лицо), сообщил,

что он при движении на автомашине с поднятой стрелой крана-манипулятора оборвал

провод ВЛ по ул. Октябрьская в п. Баргузин и попросил его восстановить.

После завершения работ в с. Нестериха Худяков и Молчанов выехали в п. Баргузин.

На месте самовольно, без получения наряда-допуска, отключили на ТП 10/0,4 кВ фидера 0,4

кВ на ул. Октябрьская, подъехали к месту обрыва и установили ПЗ. Оценили состояние

промежуточной деревянной опоры визуально, подготовили провод к монтажу. Худяков

поднялся на опору, смонтировал провод и стал спускаться вниз.

При определении прочности деревянной опоры, имеющей предельно-допустимый уровень

загнивания, Худяков и Молчанов ограничились осмотром, откапывания не производили.

При натяжении провода АС-50 стрелой крана-манипулятора и последующем обрыве

произошел надлом опоры на глубине 0,1 м от уровня поверхности земли, что не было

выявлено. При монтаже провода опора окончательно потеряла несущую способность и во

время спуска Худякова произошло падение опоры. При падении вместе с опорой Худяков

получил механические травмы и был доставлен в районную больницу п. Баргузин.

Состояние его удовлетворительное.

ОАО «Омскэлектросетьремонт»

Пострадавший: Лапин В.Н., 41 год, стаж 12 лет. Женат, двое детей.

3.11.05 бригада в составе: ответственный руководитель Гардт А.В., гр. 5, производитель

работ Лапин В.Н., гр. 4, члены бригады Андриянов А.В., гр. 4, Фатеев С.С., гр. 3, Потапенко

Г.Г., гр. 2, Лесков И.А., гр. 3 (водитель БКМ), Белоглазов В.С., гр. 2 (водитель автокрана) по

наряду-допуску № 61 производила работы по замене опор № 87, 94, 95 на ВЛ-10 кВ 3Кн (3-й

Князевский). В 12-45 Лапин поднялся на железобетонную опору № 87 ВЛ-10 кВ 3Кн для

снятия вязок и демонтажа проводов. При снятии последней вязки произошло падение опоры

вместе с находившимся на ней Лапиным, который при падении получил переломы левой

ноги и правой руки.

Пострадавший находился в сознании, члены бригады оказали ему первую доврачебную

помощь, после чего он был доставлен в Называевскую центральную районную больницу.

В больнице при обследовании у него был выявлен разрыв кишечника. Проведена операция.

Состояние пострадавшего удовлетворительное.