# Участки  № 1, 2, 4, 5, 7, ПТО, АИИСКУЭ

Внимание!

Руководителям подразделений довести до работников материалы анализа НС  при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда

ноябрь  2007г.

ОАО «ЮГК ТГК-8», филиал «Волгоградская генерация».

Пострадавший – Спинов Ю.А., электромонтер сторонней подрядной организации ЗАО «Нижневолжское монтажное управление Гидромонтаж».

- на Волгоградской ТЭЦ-3 при производстве работ в ЗРУ 110 кВ по регулировке шинного разъединителя с подключением шлейфов выведенной в ремонт ячейки (работа производилась с вышки подъемника) производитель работ Спинов Ю.А. снял ограждение с соседней ячейки, находящейся под напряжением и при самостоятельном управлении вышкой приблизился на недопустимое расстояние к шлейфу фазы «А» этой ячейки. В результате короткого замыкания через подъемник на землю от возникшей электрической дуги Спинов Ю.А. получил ожоги лица и шеи.

МЭС Востока, филиал «Хабаровское предприятие».

Пострадавший – Фалин С.Г., дежурный электромонтер.

27.10.07 в 21-00 на ПС «Старт» 220 кВ неизвестными лицами было совершено вооруженное разбойное нападение с целью хищения. Нападавшими был избит и связан работник охраны, дежурному ПС Фалину С.Г. нанесена черепно-мозговая травма.

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК), Центральные электрические сети.

Пострадавший – Мустафаев А.З., 1983 г.р., рабочий сторонней подрядной организации ЗАО «Стройэнергосервис».

29.10.07 в ходе земляных работ по раскопке котлована на ПС 110 кВ «Хлебниково» Мустафаев А.З. коснулся измерительной рейкой II системы шин 110 кВ, находящейся под напряжением. По предварительным данным, полученные при этом ожоги от электродуги составили около 50 % поверхности тела.

Отправлен в институт скорой помощи им. Склифосовского.

ОАО «Вологдаэнерго», Устюгские электрические сети, Никольский РЭС.

Пострадавший – Коноплев Д.Н., посторонний.

29.10.07 местный житель Коноплев Д.Н. был обнаружен висящим на опоре ВЛ 10 кВ без признаков жизни. На нем были предохранительный пояс, лазы для ж/б опор, на руках х/б перчатки с прорезиненными наладонниками. Два провода в сторону концевой опоры были обрезаны.

Врачи прибывшей скорой помощи констатировали смерть пострадавшего от поражения электрическим током.

ОАО «Свердловэнерго», Талицкие электрические сети, Пышминский РЭС.

Пострадавший – Балуев В.В., 1959 г.р., электромонтер IV гр. по ЭБ.

- при выполнении плановых работ по установке опор ВЛ 10 кВ Балуев В.В. был трвмирован опорой при их разгрузке. Пострадавший отправлен в больницу с предварительным диагнозом – перелом пяти ребер.

ОАО «Омская электрогенерирующая компания», Омская ТЭЦ-3.

Пострадавший – Герасимчук Д.А., 1987 г.р., электромонтажник сторонней подрядной организации ООО «ГЕЛИОС-2000».

- 30.10.07 бригада ООО «ГЕЛИОС-2000» была допущена к работам на секцию РУСН 0,4 кВ для отключения кабеля от автомата (присоединение «сварочная сеть»), изоляции концов и последующего его вытаскивания в кабельный канал. Во время изоляции концов кабеля, при падении постороннего металлического предмета, произошло короткое замыкание на шинках между рубильником и автоматом ниже расположенного присоединения, находящегося под напряжением. От возникшей при этом электродуги Герасимчук Д.А. получил ожоги II-III ст. передней части бедер и предплечья левой руки, всего около 15 % поверхности тела.

ОАО «Воронежэнерго», Борисоглебские электрические сети, Таловский РЭС.

### Пострадавший – Королев А.В., 1960 г.р., посторонний.

### 31.10.07 в пос. Московский Таловского района у ВЛ 0,4 кВ на земле был обнаружен труп безработного Королева А.В. с оборванным фазным проводом в руках. Смерть наступила в результате поражения электрическим током при попытке хищения провода.

ОАО «Нижновэнерго, Южные электрические сети.

Пострадавший – Романов С.Б., 1968 г.р., тракторист, посторонний.

- по предварительным данным, местный житель Романов С.Б., управляя трактором в состоянии алкогольного опьянения, сбил опору ВЛ 0,4 кВ, после чего он отогнал трактор и вернулся к сбитой опоре с целью распутать провода. При касании к проводу был смертельно поражен электрическим током.

ОАО «Воронежэнерго», Северные электрические сети.

Пострадавший – Бартеньев А.А., 1957 г.р., стропальщик сторонней организации ООО «Строймонтаж».

- 01.11.07 работники ООО «Строймонтаж» производили погрузку компрессора в кузов автомобиля с использованием автокрана. Автокран был установлен непосредственно под проводами ВЛ 35 кВ. В момент перевода стрелы крана из транспортного положения в рабочее стрела коснулась нижнего провода ВЛ. Бартеньев А.А. при этом был поражен электротоком. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего. Работы в охранной зоне ВЛ производились самовольно, без согласования с Северными электрическими сетями.

ОАО «ФСК ЕЭС», МЭС Юга, Ставропольское предприятие.

Пострадавшие – водитель Касьянов А.И., 1968 г.р. (погиб); водитель Макаров В.В., 1976 г.р.; машинист трактора Чернов В.М., 1952 г.р. – работники сторонней субподрядной организации «МК-66» треста ОАО «Прикаспийэлектросетьстрой».

06.11.07 бригада «МК-66» по наряду, выданному прорабом этой организации, выполняла работы по монтажу грозозащитного троса на двухцепном участке вновь смонтированной ВЛ 110 кВ за пределами ПС «Машук-330» (г. Пятигорск). Вытяжка тягового троса производилась в охранной зоне действующей ВЛ 110 кВ, находящейся под напряжением. Для производства работ в охранной зоне ВЛ допуск персонала «МК-66» не производился.

Во время монтажа троса один из членов бригады находился на опоре и контролировал стрелу провеса троса. Касьянов А.И., Макаров В.В. и Чернов В.М. находились внизу и вручную выполняли натяжку грозозащитного троса через раскаточный ролик, установленный на опоре, с помощью стального тягового троса.

- В процессе производства работ тяговый трос приблизился на недопустимое расстояние к правой фазе действующей ВЛ. При этом державшиеся за тяговый трос Касьянов А.И., Макаров В.В. и Чернов В.М. были поражены электрическим током (Касьянов А.И. – со смертельным исходом, Макаров В.В. и Чернов В.М, – находятся в больнице).

ОАО «Кузбассэнерго», Кемеровская ТЭЦ.

Пострадавший – Коробейников В.А., 1949 г.р., инженер по ремонту РЗА.

06.11.07 Коробейников В.А., сидя за столом в кабинете, почувствовал себя плохо и упал на пол.

Врач прибывшей бригады скорой помощи констатировал смерть пострадавшего.

Предварительный диагноз – сердечный приступ.

ОАО «Архэнерго», Вельские электрические сети.

Пострадавший – Самухин М.С., начальник СПС.

09.11.07 Самухин М.С., оценивая возможность и условия предстоящих работ по замене ПСН-35 кВ на МВ-35 кВ на подстанции «Строевская» Устьянского РЭС, проводил замеры при помощи рулетки. В процессе замера при резком порыве ветра свободный конец рулетки прогнулся в сторону патрона ПСН, одновременно коснувшись металлического ограждения. При этом возникла электрическая дуга, от действия которой Самухин М.С. получил ожог правого предплечья и двух пальцев правой руки.

Пострадавший был доставлен в местное медицинское учреждение.

ОАО «Оренбургэнерго», Восточные электрические сети.

Пострадавший – Николенко А.В., 1988 г.р., посторонний.

11.11.07 трое жителей г. Медногорска самовольно проникли в ТП 10/0,4 кВ с целью хищения цветного металла. При этом Николенко А.В. зашел в отсек разъединителя 10 кВ, и, приблизившись на недопустимое расстояние к токоведущим частям, был смертельно поражен электрическим током.

ОАО «Новгородэнерго», Валдайские электрические сети.

Пострадавший – Семенов А.В., 1974 г.р., электромонтер.

12.11.07 бригада Лычковского участка Демянского РЭС проводила работы по расчистке трассы ВЛ 10кВ.

При отбрасывании спиленных веток Семенов А.В. поскользнулся и упал спиной на пень, получив при этом травму спины. На бригадной машине он был доставлен в ЦРБ Демянского района, где был поставлен предварительный диагноз – ушиб поясничного отдела позвоночника.

ОАО «ОГК-3», Печорская ГРЭС.

Пострадавший – Васильев А.В., 1957 г.р., слесарь по обслуживанию оборудования тепловых сетей.

- Васильев А.В., работая в смену, обнаружил задымление раздевалки в здании очистных сооружений, сообщил о возгорании и приступил к тушению очага возгорания. Силами дежурного персонала цеха ТПК (тепловых подземных коммуникаций) и пожарной команды ПЧ-63 возгорание было ликвидировано. При тушении пожара Васильев А.В. получил термические ожоги лица, кистей рук, стоп 2 и 3 степени, всего около 6% поверхности тела. Госпитализирован в больницу.

Подборку подготовил

Начальник СН и ОТ                                                                    Вощук Т.А.