# Участки  № 1, 2, 4, 5, 7, ПТО, АИИСКУЭ

Внимание!

Руководителям подразделений довести до работников материалы анализа НС  при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда

октябрь 2007г.

ОАО «Смоленскэнерго», Южные электрические сети.

Пострадавший – Сухоев А.А., 1987 г.р., посторонний, безработный.

08.09.07 Сухоев А.А., предположительно с целью хищения, решил срезать провода на опоре временного разъединителя КТП 10 кВ. Поднявшись по опоре на ручку привода разъединителя, он приблизился на недопустимое расстояние к находящимся под напряжением токоведущим частям и был смертельно поражен электрическим током.

На место происшествия были вызваны работники милиции и бригада скорой помощи. Врачи скорой помощи констатировали смерть Сухоева А.А.

ОАО «Псковэнерго», Западные электрические сети.

Пострадавший – Петров П.С., 1974 г.р., посторонний.

10.09.07 на Пыталовском участке РЭС отключилась действием релейной защиты ВЛ 10 кВ. Одновременно местные жители сообщили о том, что на ВЛ в г. Пыталово упал на провода парапланерист.

Прибывшая на место происшествия бригада ОВБ ничего, кроме оборванных проводов ВЛ 10 кВ, не обнаружила.

Позже, по сообщению дежурного Пыталовского РОВД, в районную больницу поступил гражданин Петров П.С. с ожогами бедра II и III степени.

По словам пострадавшего, при полете на параплане он попал в провода ВЛ.

ОАО «Курганэнерго», Курганские электрические сети.

Пострадавший – Макушин Е., 1993 г.р., посторонний.

11.09.07 Макушин Е. решил посмотреть на окрестности с высоты. В присутствии еще 2-х подростков он поднялся на угловую металлическую опору ВЛ-110 кВ встал на траверсу и, приблизившись на недопустимое расстояние к шлейфу, получил от возникшей при этом электродуги термические ожоги лица, туловища, конечностей II и III степени (80-85 % тела).

ОАО «Новосибирскэнерго», Чулымские электрические сети.

Пострадавший – Скуратов И. В., 1980 г.р., мастер, IV гр. по ЭБ, стаж в должности  3 мес.

11.09.07 бригадой из 6 человек производились работы по замене изоляторов на ВЛ 35 кВ. На опорах с выведенной в ремонт ВЛ 35 кВ расположена еще одна, параллельная ей, ВЛ 35 кВ, которая находилась под напряжением.

После замены изоляторов Скуратов И.В., находясь в люльке автоподъемника, при снятии ранее установленного переносного заземления с верхней фазы ВЛ попал под наведенное напряжение.

Меры по оказанию первой помощи, проводимые бригадой, а позже и врачом после доставки пострадавшего в медпункт, не дали положительных результатов и врач констатировал смерть Скуратова И.В.

ОАО «Оренбургэнерго», Северные электрические сети.

Пострадавший – Бабенко В.В., 1970 г.р., электромонтер IV гр. по ЭБ.

13.09.07 бригаде электромонтеров было выдано задание на демонтаж опор, оставшихся от расхищенной ВЛ-10 кВ. Нарядом на работу не предусматривалось отключение и заземление линии, так как провода на опорах были похищены полностью.

Руководителем работ ошибочно было принято решение демонтировать находящуюся в нескольких километрах от запланированных работ другую опору, на которой верхний провод оставался под напряжением. Бабенко В.В. при попытке обрезать этот провод был поражен электротоком.

Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего.

ОАО «Алтайэнерго», Восточные электрические сети.

Пострадавший – Федосеев Н.М., 1950 г.р., электромонтер IV гр. по ЭБ, стаж 17 лет.

13 09.07 бригада под руководством мастера в составе 6 человек производила работы по выправке деревянной анкерной опоры ВЛ 0,4 кВ с ж/б приставками. Для выправки опоры необходимо было демонтировать подходящие к опоре провода.

Федосеев Н.М. без проверки прочности опоры поднялся на нее, обрезал с одной стороны все 4 провода. Вследствие возникшего при этом одностороннего натяжения опора упала вместе с находившимся на ней Федосеевым Н.М.. При падении он был смертельно травмирован.

ОАО «Читаэнерго», Центральные электрические сети.

Пострадавший – Рожков А.А, 1983 г.р., электромонтер IV гр. по ЭБ, стаж 4 года.

13.09.07 в Центральном ПЭС персоналом подрядной организации производилась работа по монтажу ВОЛС на ВЛ 110 кВ «Дарасун-Дульдурга» (линия находилась под наведенным напряжением).

По окончании работ допускающий по наряду Рожков А.А. при снятии переносного заземления, установленного на опоре, был смертельно поражен электрическим током.

ОАО «Алтайэнерго», Центральные электрические сети.

Пострадавший – Роот А.В., 1980 г.р., электрослесарь, III гр. по ЭБ, стаж работы на предприятии 1 год, работник ЗАО «Сибэнергомашсервис».

14.09.07 бригада ЗАО «Сибнергомашсервис» производила работы по капитальному ремонту масляного выключателя ВЛ-110 кВ ТП-45.

Находившийся на бочке масловоза Роот А.В. попытался открыть верхний люк бочки. При открытии люка произошло перекрытие на него с фазы «С» ошиновки соседнего масляного выключателя ВЛ 110 кВ. От возникшей дуги Роот А.В. получил ожоги тела. В сознании доставлен в ожоговый центр г. Барнаула.

ОАО «АЭК «Комиэнерго», Печорские электрические сети.

Пострадавший – Аликбеков Г.А., посторонний.

16.09.07 в г. Усинске Аликбеков Г.А. проводил работы в охранной зоне ВЛ 10 кВ на принадлежащем ему автомобильном кране.

Задев в процессе работы стрелой крана провода ВЛ 10 кВ, Аликбеков Г.А. попал под шаговое напряжение, получив при этом смертельную электротравму.

Разрешения на проведение работ в охранной зоне ВЛ не выдавалось.

###### ОАО «Ростовэнерго», Центральные электрические сети.

Пострадавший – Россихин В.И., 1949 г.р., электрослесарь, IV гр. по ЭБ, стаж 13 лет.

17.09.07 бригада в составе 2-х человек выполняла ремонт втычного контакта выкатной тележки СР I-II секций шин 6 кВ.

После окончания ремонта Россихин В.И. (производитель работ), расширив объем работ, принял решение опробовать выкатную тележку разъединителя под напряжением, что привело к трехфазному короткому замыканию через включенные заземляющие ножи. При этом он получил ожоги лица и груди.

ОАО «Ставропольэнерго», Прикумские электрические сети.

Пострадавшие – Нарсесов С.А., 1956 г.р., электромонтер-стропальщик ОАО «Ставропольсетьэнергоремонт», стаж 6 мес., Шуляков В.Н., 1965 г.р., стропальщик ОАО «Ставропольсетьэнергоремонт», стаж 3 года.

18.09.07 с успешным АПВ отключилась ВЛ-110 кВ.

Выехавшая на осмотр бригада службы линий обнаружила в пролете опор под проводами ВЛ автокран КС-2571 и опоровоз, принадлежащие ОАО «Ставропольсетьэнергоремонт». В результате приближения стрелы автокрана на недопустимое расстояние к проводу ВЛ 110 кВ произошло перекрытие с крайнего провода ВЛ (фаза «А») на стрелу автокрана.

Нарсесов С.А. и Шуляков В.Н., которые в этот момент снимали стропы с автокрана, попали под напряжение прикосновения. Нарсесов С.А. погиб от поражения электрическим током на месте, Шуляков В.А. получил термические ожоги рук и ног, доставлен в больницу г. Буденновска.

ПермскоеРДУ, Городская электросеть.

Пострадавший – Мальцев А.М., 1975 г.р., электрослесарь II гр. по ЭБ.

18.09.07 при производстве работ на выведенном в ремонт трансформаторе 35 кВ Мальцев А. М., работавший в составе бригады, попал под напряжение на ошиновке 10 кВ Т-4 Прибывшая скорая помощь констатировала смерть пострадавшего.

ОАО «Самараэнерго», Чапаевские электрические сети.

Пострадавший – посторонний.

18.09.07 в 09-27 при плановом осмотре ВЛ 10 кВ, отходящей от ПС 110 кВ «Пестравка», на траверсе отпаечной опоры был обнаружен труп неизвестного.

ОАО «Башкирэнерго», Уфимские городские электросети.

Пострадавший – Кабиров С.Ф., 1963 г.р., электромонтер-водитель ОВБ III гр. по ЭБ, стаж 12 лет.

19.09.07 в 12-00 при производстве работ по подрезке деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ с приставной лестницы с помощью кустореза Кабиров С.Ф. упал с высоты 4 м. На вызванном автомобиле скорой помощи он был доставлен в больницу г. Уфы с предварительным диагнозом – перелом позвоночника.

ОАО «ТГК-9», Воркутинская ТЭЦ-2.

Пострадавший – Сандалов Е.В., 1969 г.р., электрослесарь.

20.09.07 проводился текущий ремонт ТН-35 кВ и ОПН-35 кВ I с.ш. После окончания работ на ТН-35 кВ бригада была выведена с рабочего места.

Через некоторое время сработала ДЗШ 35 кВ с отключением I с.ш. 35 кВ. Начальник смены электрического цеха вышел в коридор приводов линейных разъединителей для определения причины отключения и при осмотре обнаружил Сандалова Е.В. со следами ожогов на теле – на правой руке в районе запястья (полоса на сгибе), с левой стороны ожог на шее, покраснение на грудной клетке. Поражения электротоком не было. На пострадавшем был комплект, спецодежды, устойчивый к воздействию электродуги. Начато расследование причин и обстоятельств несчастного случая.

# ОАО «Калугаэнерго», Кировские электрические сети.

Пострадавший – Хильманович А.Н., 1955 г.р., пенсионер.

Хильманович А.Н. при попытке «забросить» удочку для ловли рыбы под ВЛ 110 кВ подсек нижний провод ВЛ. При этом он был поражен электротоком и на нем загорелась одежда. Находившиеся поблизости его товарищи потушили одежду и вызвали бригаду скорой помощи.

Врач прибывшей бригады скорой помощи констатировал смерть пострадавшего.

Пострадавший – Чернов И.М, 1966 г.р., электромонтер IV гр. по ЭБ, стаж 15 лет.

- при отыскании места замыкания на землю на ВЛ 10 кВ Чернов И.М. включал с приставной лестнице РЛНД-10 кВ на опоре ВЛ. После включения разъединителя он потерял равновесие и спрыгнул с лестницы на землю, получив при этом травму левой ноги – растяжение связок голеностопного сустава.

ОАО «Красноярскэнерго», Восточные электрические сети.

Пострадавший – Ляпустин В.В., 1979 г.р., безработный.

24.09.07 на ПС «Тасеево» 110 кВ поступило сообщение от дежурного РОВД, что на окраине с. Тасеево обнаружен труп мужчины.

При осмотре около разъединителя 6С-5 на земле был обнаружен мужчина без признаков жизни.

- Оперативно-следственной группой установлена личность погибшего – Ляпустин В.В..

ОАО Кузбассэнерго, Бийские тепловые сети.

Пострадавший – Головин А.П., 1950 г.р., электромонтер IV гр. по ЭБ, стаж 14 лет.

27.09.07 Головин А.П. допустил (по распоряжению) бригаду электрослесарей по ремонту оборудования распределительных устройств в составе 2-х человек для ревизии оборудования выкатной тележки ячейки К-1-03У на подкачивающей насосной станции № 2.

Во время работы оба члена бригады, находившиеся спиной к ячейке, вдруг услышали хлопок и увидели в ячейке Головина А.П.

- В 13-55 на место происшествия прибыла бригада скорой помощи. После оказания реанимационных мероприятий была констатирована смерть Головина А.П. (от действия электротока).

ОАО «ДРСК», СП «Восточные электрические сети» филиала «Амурские электрические сети ».

Пострадавший – Козимиров Я., 2005 г.р. – ребенок (пос. Архара).

27.09.07 в 9-20 Козимиров Я. приблизился к проводу, лежащему на земле, и был поражен электротоком.

При осмотре места происшествия установлено, что в жилом доме № 6 по Строительному пер. раннее была отключена кв. № 2 за задолженность по уплате за электроэнергию. Жильцы самовольно с применением «наброса» проводом подключились к ВЛ 0,4 кВ. Провода «наброса» после спуска с опоры лежали во дворе дома со стороны улицы.

Козимиров Я. в настоящее время находится в районной больнице пос. Архара. Состояние удовлетворительное.

ОАО «Пензаэнерго», Кузнецкие электрические сети.

Пострадавший – Глованов В.А., 1995 г.р., посторонний (подросток).

06.10.07 при осмотре ЗТП 6 кВ бригадой ОВБ был обнаружен труп подростка со следами поражения электротоком. На руках подростка были надеты диэлектрические перчатки.

По предварительному заключению, Глованов В.А. самовольно проник в ЗТП с целью хищения цветного металла.

ОАО «Ленэнерго», Тихвинские электрические сети.

Пострадавший – посторонний.

- 01.10.07 бригада ОВБ обнаружила в д. Плесо Тихвинского района под опорой ВЛ-0,4 кВ труп мужчины. Пострадавший, со слов соседей, производил самовольное подключение дома, отключенного за неуплату.

ОАО «Колэнерго», Северные электрические сети.

Пострадавший – Полысалов В.Т., 1947 г.р., сторож.

- 02.10.07 из муниципального образования п. Териберка Кольского района сообщили в Северные электросети о смерти сторожа подстанции № 55 Полысалова В.Т. Полысалов В.Т. проживал на территории, расположенной в труднодоступной местности, и выполнял функции охранника оборудования.

ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Пострадавший – Мавлюгов Р.М., 1952 г.р., посторонний (безработный).

02.10.07 в Завьяловский РЭС поступило сообщение об обнаружении внутри ограждения ТП 10 кВ «Никольское» трупа мужчины.

При выезде на место бригады ОВБ был установлен факт вскрытия пострадавшим отсеков высокого и низкого напряжения ТП с целью хищения провода.

ОАО «Пермэнерго», Центральные электрические сети.

Пострадавший – Черепанов Г.В., 1948 г.р., посторонний.

- 01.10.07 после исчезновения напряжения в садоводческом кооперативе член кооператива Черепанов Г.В. самовольно проник за ограждение ТП 6 кВ, от которого запитывался кооператив, и при приближении к токоведущим частям был поражен электрическим током.  Скончался при транспортировке на автомобиле кооператива в медсанчасть.

ОАО «Новгородэнерго», Валдайские электрические сети.

Пострадавший – Политченко Д.А., 1979 г.р., безработный.

В н.п. Добывалово на ВЛ-0,4 кВ был сорван с угловой опоры фазный провод, провисал между двумя промежуточными опорами, касаясь веток дерева и кустарника.

06.10.07 в 23-00, Политченко Д.А. был обнаружен  лежащим на земле в месте провисания провода.

- Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего. Причина смерти устанавливается.

ОАО «Ставропольэнерго», Прикумские электрические сети.

Пострадавшая – Малиночка М.А., 1955 г.р., дежурный электромонтер IV гр. по ЭБ., стаж 24 года.

11.10.07 при выводе в ремонт I СШ 10 кВ Малиночка М.А. ошибочно, вместо ЗН шин в ячейке ТН, включила ЗН ошиновки 10 кВ трансформатора Т-1 во вводной ячейке. От возникшей при этом электрической дуги она получила термические ожоги лица, правой ноги и верхних дыхательных путей. С ожогами 25 % кожного покрова доставлена в реанимационное отделение больницы.

ОАО «Пермэнерго», Пермские городские электрические сети.

Пострадавший – личность не установлена.

- 15.10.07 диспетчеру городских электрических сетей поступила информация о проникновении в ТП-4322 по ул. Веденеева г. Перми постороннего человека. При осмотре ТП был обнаружен неизвестный мужчина, пораженный электрическим током. В присутствии наряда милиции и бригады медиков неизвестный был извлечен из ячейки трансформатора и отправлен на машине скорой помощи в больницу.

ОАО «Ставропольэнерго», Восточные электрические сети.

Пострадавший – Каленко В., 1942 г.р., посторонний.

- 16.10.07 на подстанции 110 кВ «Степное» появилась «земля» в сети 10 кВ. При обходе на фидере № 424 был обнаружен труп Каленко В., рядом находился обрезанный фазный провод фидера.

Подборку подготовила

Начальник СН и ОТ                                                                    Вощук Т.А.