# Участки  № 1, 2, 4, 5, 7, ПТО, АИИСКУЭ

Внимание!

Руководителям подразделений довести до работников материалы анализа НС  при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда

ОАО «Магаданэнерго», Западные электрические сети.

Пострадавший – Давлетбаев Э.И., 1978 г.р., электромонтер, стаж 9 лет, холост.

03.05.07 производились работы по замене траверсы опоры № 103 на ВЛ 35 кВ «Балаганах – Захаренко». Опора деревянная, П - образная, с двумя раскосами к стойкам опоры. Опускание траверсы производилось с применением блоков поочередно с каждой стойки опоры. Опускание выполнялось двумя электромонтерами на опоре. После выполнения этой работы один из них спустился на землю, а второй еще находился на опоре.

В этот момент произошел излом приставки опоры и ее падение вместе с находившимся на ней Давлетбаевым Э.И., который при падении получил закрытый перелом обеих костей предплечья левой руки.

В соответствии с технологической картой перед подъемом на опору ее необходимо проверять на загнивание. Работа выполнялась при отрицательных температурах и проверка на загнивание оказалась безполезной. В такой ситуации ответственному руководителю и производителю работ надо было выполнить раскрепление стоек опоры (в соответствии с п.4.15.5 ПОТРМ), однако этого не было сделано.

Раскрепляющие устройства в бригаде имеются, но руководством сетей их применение определено только в распредсетях 0,4-10 кВ.

В соответствии с листками обходов ВЛ последний обход линии производился в 1999 г, т.е. на линии в течение 8 лет не выполнялись ежегодные рабочие и инженерные обходы. Естественно, данные о состоянии опор сильно устарели. Опора, с которой произошло падение работника, в «Перечне опор, на которые запрещен подъем», не значится.

На предприятии отсутствует спецтехника для выполнения замены элементов ВЛ без подъема на опору.

ОАО «Ростовэнерго», Восточные электросети.

Пострадавший – Шевченко С.П., 30 лет, житель хутора Сиволобов Цимлянского района.

03.05.07 в 16-00 Шевченко С.П. поднялся по укосине опоры № 4/10 (анкерной, железобетонной) ВЛ 10 кВ № 1 ПС «ЖБИ» к траверсе опоры. Ухватившись левой рукой за провод крайней фазы, он был поражен электрическим током и упал на землю.

Прибывшие работники «скорой помощи» констатировали смерть пострадавшего.

ОАО «Оренбургэнерго», Центральные электрические сети.

Пострадавший – Сабитов И.А., 17 лет, учащийся 10-го класса.

07.05.07 в 21-00 диспетчеру Шарлыкских РЭС поступило сообщение из РОВД Шарлыкского р-на о том, что у ТП № 49 (летняя дойка)  ПС «Шарлыкская» на ВЛ 10 кВ № 2 обнаружен труп человека, пытавшегося совершить хищение провода с ВЛ-10 кВ (отключений ВЛ-10 кВ не было, аварийных сигналов с подстанции не было).

На место происшествия выехали представители РЭС. Тело пострадавшего (со слов работников РОВД) находилось в 30-50 см от опоры № 1 отпайка на ТП № 49. На опоре от разъединителя были срезаны два шлейфа в сторону ТП № 49. На ТП № 49 сломана дверь, срезаны шлейфы в сторону опоры № 1. Руки, тело пострадавшего имеют характерные следы электрических ожогов. По данному факту ведется расследование.

ОАО «Тюменьэнерго», Южные электрические сети.

Пострадавший – Лукашенко М.В., 1987 г.р., ранее судимый, безработный (сторонний).

07.05.07 в 00-16 на пульт диспетчера РДП Ялуторовских РЭС поступил звонок из дежурной части ГРОВД г. Ялуторовска о том, что в н.п. Хохлово у ТП 10/0,4 кВ № 237 обнаружен труп человека.

Причиной гибели Лукашенко М.В. явилось его приближение на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением, в результате чего он был поражен электрическим током (со смертельным исходом).

Лукашенко М.В. самовольно проник в ТП № 237 путём взлома навесного замка, с целью хищения провода.

ОАО «Нижновэнерго», Балахнинские электрические сети.

Пострадавший – работник компании сотовой связи «Мегафон» (сторонняя организация).

11.05.07 в 15-40 работник компании сотовой связи «Мегафон» приставил металлическую переносную лестницу к опоре № 4 ВЛ 10 кВ ПС «Бриляковская» для подключения переносного удлинителя 220 В. Поднявшись по лестнице, он приблизился на недопустимое расстояние к проводам ВЛ и был смертельно поражен электрическим током 10 кВ.

ОАО «Пермэнерго», Очёрские электрические сети.

Пострадавший – Вахрушев В.А., 19 лет, учащийся колледжа.

12.05.07 в 21-51 в Очёрских электросетях на ВЛ 10 кВ № 2 от ПС «Лужково» – КТП № 0158 при попытке хищения провода с ВЛ Вахрушев В.А. (житель г. Очёр) попал под напряжение.

Получил ожоги лица и рук, находился в реанимации.

14.05.07 переведён в хирургическое отделение.

ОАО «Алтайэнерго», Восточные электрические сети.

Пострадавший – Лопаткин Н.А., 1989 г.р., житель села Мало-Угреневское. Род занятий не известен.

13.05.07 в 02-20 диспетчеру Восточных ЭС поступило сообщение от дежурного электромонтера ПС № 19 «Мало-Угреневская», что в с. Мало-Угренево в районе сельского дома культуры обнаружен труп молодого мужчины рядом с оборванным проводом ВЛ–0,4 кВ Л-1 от КТП 19-1-4 (в пролете опор 3-4), находящейся на балансе Бийского УЭС Бийского РЭС.

По предварительным данным прокуратуры Бийского района двое молодых людей, в т.ч. пострадавший, двигались из дома культуры в бар. Параллельно тротуару, по которому они шли, проходит ВЛ–0,4 кВ Л-1. Лопаткин Н.А. увидел оборванный провод, приблизился к нему, коснулся и был поражен электрическим током.

Расследованием обстоятельств происшествия занимается ОВД Бийского района.

ОАО «Алтайэнерго», Алтайские электрические сети.

Пострадавший – посторонний, 17 летний юноша.

13.05.07 в 22-40 в результате прикосновения к оборванному от КТП проводу, находящемуся под напряжением 0,4 кВ, получил смертельную электротравму.

ОАО «Волжская МРК», Приволжские ЭС.

Пострадавший – Успанов К.У., 36 лет, местный житель.

14.05.07 в 16-30 в с. Ивановка Федоровского района Саратовской области,

при попытке хищения провода с ВЛ-0,4 кВ № 1 в пролете опор 1-00/8-1-00/9 от ТП-27 «Ивановка», был смертельно поражен электрическим током Успанов К.У.

ОАО «Пензаэнерго».

Пострадавший – Фомин А.А., 1988 г.р., безработный (погиб).

15.05.07 Фомин А.А.с целью хищения провода с действующей ВЛ 10 кВ № 9 «Полив-Кашировка» от ПС 35/10кВ «Малая Сергиевка» поднялся на опору № 226 и приблизился на недопустимое расстояние к проводам, находящимся под напряжением, в результате был смертельно поражен электрическим током.

ОАО «ОГК-6» Киришская ГРЭС.

Пострадавший – Лазуков О.В., 37 лет, машинист-обходчик.

15.05.07 в 07-15 Лазуков О.В., сидя на стуле на БЩУ-2, внезапно потерял сознание и упал. Скорая помощь увезла его в больницу, затем пострадавшего направили в поликлинику.

Данное событие произошло в результате похмельного синдрома, а не травмирующего фактора.

ОАО «Ленэнерго», Выборгские электрические сети.

Пострадавший – Табаев К.А., 21 г., электромонтер, стаж 7 мес.

15.05.07 в соответствии с указанием главного инженера от 10.05.07 № 60 «О сертификации качества электроэнергии в Сосновском РЭС» бригадой Мичуринского мастерского участка проводились замеры нагрузок и уровней напряжения на ТП 307 в РУ 0,4 кВ, необходимые для организации работ по проверке качества и последующей сертификации электроэнергии указанной ТП. Работа была оформлена распоряжением № 3 мастером Мичуринского участка Сосновского РЭС Васильевым А.В. Измерения проводились двумя электромонтерами по эксплуатации распределительных сетей III квалификационной группы по ЭБ – Табаевым К.А. и Беляевым Д.В. с применением электроизмерительных клещей марки М-266.

Табаев К.А. непосредственно производил замеры, Беляев Д.В. держал электроизмерительные клещи и снимал показания, а мастер Васильев А.В. их записывал. Выполнив замеры фазного напряжения, электромонтеры приступили к замерам линейного напряжения.

В 16-20 замерили напряжение на крайних фазах «А-С» и начали измерять напряжения фаз «А-В». Рука Табаева К.А. соскользнула и наконечником щупа электроизмерительных клещей перекрыла фазы «А» и «В», вызвав тем самым электрическую дугу. В результате электромонтёры Табаев К.А. и Беляев Д.А. получили ожоги II степени (12 %) и III степени (3 %) в области головы, шеи, конечностей.

ОАО «Рязаньэнерго», Приокские электрические сети.

Пострадавший – Сарычев А.В., 1972 г.р., безработный.

16.05.07 в 07-40 на диспетчерский пункт РЭС из милиции поступило сообщение, что на опоре 173 фидера № 7 (10 кВ), отходящем от ПС 35/10 кВ «Елатьяна», обнаружен труп, висящий на когтях и монтёрском поясе.

Установлена личность погибшего – Сарычев А.В., местный житель.

Расследованием случая занимается прокуратура.

ОАО «Бурятэнерго», Северобайкальские электрические сети.

Пострадавшая – Кувшинова Н., 1997 г.р.

16.05.07 в 18-18 дежурному диспетчеру ОДС Северобайкальских электрических сетей поступило сообщение из ГОВД г. Северобайкальска о том, что в КТПН-10/0,4 кВ ТП-34/2 обнаружена девочка с признаками поражения электрическим током.

При предварительном расследовании, проведенным представителями ГОВД г. Северобайкальска, установлено, что Кувшинова Н., 1997 г.р., и Морокова А., 1997 г.р. возле ТП-34/2 вели беседу, вследствие которой произошла ссора. После ссоры Кувшинова Н. проникла в трансформаторный отсек выкурить сигарету, где была поражена электрической дугой 10 кВ.

Пострадавшая с ожогами 3-4 степени головы, спины (площадь ожогов не сообщается) была доставлена в реанимационное отделение больницы г. Северобайкальск. Находится в тяжелом состоянии.

При осмотре ТП-34/2 обнаружено:

– замок двери трансформаторного отсека был взломан не установленным лицом и находился на земле, дверь трансформаторного отсека открыта;

– двери РУ-0,4 и 10 кВ заперты на замок;

– в трансформаторном отсеке на полу между трансформатором и стенкой высоковольтного отсека лежала пачка сигарет;

- плакаты «Стой, напряжение», знаки «Осторожно, электрическое напряжение» на дверях отсеков нанесены.

МЭС Центра, Волгодонское ПМЭС.

- Пострадавший – Сидоров Г. В., 36 лет, IV гр. ЭБ, работник Волгодонского ПМЭС. Женат, имел ребенка. При выполнении работ по наряду на ВЛ 500 кВ «БАЭС – Трубная» по замене дефектных изоляторов грозотроса у опоры № 1725 (ВЛ находилась под наведенным напряжением) производитель работ Сидоров Г. В., находясь в корзине телевышки, коснулся шеей грозотроса и был поражен действием электрического тока наведенного напряжения.

ОАО «Тулэнерго», Новомосковские электрические сети.

Пострадавший – посторонний (личность не установлена).

19.05.07 в 04-33 по сообщению милиции г. Донского на ул. Красный Горняк – 1 напротив дома 27 попал под напряжение человек.

По прибытии на место происшествия персоналом ОВБ Донских ГЭС обнаружен человек, висящий на нижнем и среднем проводах ВЛ 6 кВ ЗТП 51 – ЗТП 54 (опора № 11). При нем находился инструмент типа кусачек.

После принятия технических мероприятий по отключению и заземлению ВЛ 6 кВ ЗТП 51 – ЗТП 54 (в 05-00) представителями милиции пострадавший был снят с проводов.

11.05.07 на данной ВЛ 6 кВ ЗТП 51 – ЗТП 54 произошло хищение проводов в пролетах опор 21 – 27. Факт хищения зафиксирован в органах.

ОАО «Нижновэнерго», Уренские электрические сети.

Пострадавший – Сидоров П.П., 1952 г.р. электромонтер ОВБ, IV гр. ЭБ, стаж 33 г. Женат, иждивенцев нет.

19.05.07 диспетчеру РДП Уренского РЭС поступило сообщение от жителя д. Темта об отсутствии света на ул. Молодежной. В 14-20 диспетчер дал задание бригаде ОВБ РЭС в составе электромонтера ОВБ Сидорова П.П. (гр. IV), водителя-электромонтера ОВБ Соршнева Д.П. (гр. III) выехать к КТП № 19 д. Темта.

Прибыв к КТП № 19 Сидоров П.П., не выходя на связь с диспетчером РДП, взял электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки и пошел к КТП. Водитель-электромонтер принес и поставил к КТП лестницу и пошел к автомашине за указателем 10 кВ. В это время Сидоров П.П. отключил выносной разъединитель 10 кВ, поднялся по лестнице на КТП и приблизившись правой рукой к контактам предохранителей ПК-10 кВ, попал под напряжение.

Находившийся у автомашины водитель-электромонтер услышал треск и увидел падающего спиной на землю Сидорова П.П. Подбежав к нему с находившимся рядом жителем д. Темта (электриком «Арьякоммунсервис»), они начали оказание первой помощи и делали ее до прибытия скорой помощи. Врач скорой помощи констатировал смерть пострадавшего.

- Сообщение в МЧС о несчастном случае поступило в 14-45 от жителя д. Темта. Напряжение поступало на КТП через не отключившийся нож средней фазы трансформаторного разъединителя.

ОАО «Ингушэнерго», Сунженский РЭС.

Пострадавший – Климатов Х.А., 1985 г.р. (посторонний).

- 18.05.07 на территории Сунженского РЭС при установке телевизионной антенны произошел несчастный случай со смертельным исходом с посторонним лицом – Климатовым Х.А. Случай произошел в результате падения восьмиметровой трубы антенны на воздушную линию электропередачи 10 кВ Ф-7 ПС «Урожайная».

ОАО «Новосибирскэнерго», Карасукские электрические сети.

Пострадавший – Кудря С.Д., 1966 г. р., электромонтер, IV гр. по ЭБ, стаж 18 лет. Женат, имел 2-х детей 16 и 17 лет; Слесарев М. А., 38 лет, электромонтёр, IV гр. по ЭБ, стаж 21 г.. Женат, имеет 2-х детей 12 и 5 лет.

После получения сообщения от жителей с. Чернозёрка Баганского района о высоком уровне напряжения в сети 0,4 кВ, 24.05.07 в 16-30 по команде дежурного диспетчера Баганского РЭС была направлена бригада в составе и.о. мастера Савкинского участка Митина Г. Г., электромонтёра Кудря С. Д. и водителя с совмещением профессии электромонтёра Слесарева М. А.

Для проведения осмотра мачтовой трансформаторной подстанции МТП-10/0,4 кВ № 23-504 с целью выявления причины некачественного напряжения 0,4 кВ по команде дежурного Баганского РЭС были отключены: автоматичский выключатель отходящего фидера 0,4 кВ, разъединитель РТП-10 кВ. При наложении переносного заземления Слесаревым М. А. на шлейфы 10 кВ за РТП-10 кВ в сторону силового трансформатора от воздействия электрического тока напряжением 10 кВ  Кудря С.Д. получил смертельную электротравму, Слесарев М. А. получил термические ожоги левой руки и ягодицы.

Реанимационные мероприятия проводились до прибытия врача, который по прибытии констатировал смерть пострадавшего Кудри С.Д.. Слесарев М.А. был доставлен в Карасукскую районную больницу, состояние стабильно тяжёлое.

ОАО «Смоленскэнерго», Восточные электрические сети, Сычевский РЭС.

- Пострадавший – Грумуа В.И. (посторонний)

- в  21-20 при самовольном производстве работ по наружной штукатурке здания ЗТП 10 кВ «Короез-Алексино» в д. Алексино попал под напряжение 10 кВ и погиб гражданин Молдовы Грумуа В. И.

ОАО «Архэнерго», Мезенские электрические сети. ОАО «МК-88».

Пострадавший – Перевозчиков А.В. (23 года, стаж работы 1 год).

27.05.07 в 08-53 без допуска и разрешения ответственного руководителя работ поднялся на ж. б. опору № 317 вновь смонтированного и введенного в работу участка ВЛ 35 кВ «Нисагора» для монтажа шлейфа грозозащитного троса.

- Приблизился к проводам, находящимся под напряжением и был смертельно поражен электрическим током. В 08-57 по устной заявке прораба МК-88 Петрова С.Н. ВЛ «Нисагора» была отключена и заземлена мастером Зотиковым С.К. Лешуконского участка.

ОАО АК «Якутскэнерго», Центральные электрические сети.

Пострадавший – Лю-Шень-Юнь И.Н., 29 лет, электромонтер, Ш гр. по ЭБ. Женат, имеет 2-х детей 2001 и 2004 г. р.

16.07.07 на КТП-6/0,4 кВ «Соколиная 12» бригадой в составе производителя работ с совмещением обязанностей допускающего Лю-Шень-Юнь И.Н. и двух членов бригады с III и I гр. по ЭБ, проводились работы по техническому обслуживанию.

Наряд-допуск выдал мастер Мохсоголлохского строительного участка (далее – СУ) Суранов В.Н. Согласно задания, бригада должна была произвести чистку полов от цементной пыли в РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ и уборку постороннего мусора под КТП.

Производитель работ Лю-Шень-Юнь И.Н. по распоряжению ДД Покровского РЭС Синабоева И.С. вместе с мастером СУ Сурановым В.Н. произвели подготовку рабочего места и допуск бригады. При проведении целевого инструктажа членам бригады производитель работ указал, что под напряжением остались нижние контакты ВН-6 кВ вводной ячейки РУ-6 кВ. После допуска бригада приступила к выполнению работ. В РУ-0,4 кВ работали члены бригады Лотов С.С. и Анисимов В.С. Лю-Шень-Юнь И.Н. подметал помещение РУ-6 кВ. Лю-Шень-Юнь накануне был осведомлен, что параллельно будут проводиться работы на ПС «Мохсоголлох» 110/35/6 кВ, а также, что ВЛ-6 кВ «Поселок –2», питающая КТПН «Соколиная –12», будет отключена. Во время работы он посчитал, что питающая линия отключена и, никому не сообщая, принял решение вытереть пыль с шинного моста РУ-6 кВ во вводной ячейке 6 кВ. Открыв дверь вводной ячейки, правой рукой он оперся на металлический уголок, приваренный к корпусу ячейки, левой рукой хотел дотянуться до шинного моста. При поднятии левой руки приблизился на недопустимое расстояние до подвижных контактов ВН-6, находящихся под напряжением. В результате был поражен электрическим током.

ОАО «Чувашэнерго», Северные электрические сети, Моргаушский РЭС.

Пострадавшая – Калинкина Н.А., 48 лет, бухгалтер МОУ Нискасинская СОШ (сторонняя организация). Замужем.

17.07.07 в 08-30 Калинкина Н.А., подойдя к КТП 10/0,4 кВ «Школа Нискасы» д. Нискасы Моргаушского района для снятия показаний электросчетчика (установленного в КТП киоскового типа) перепутала отсеки – вместо дверцы отсека 0,4 кВ открыла дверцу силового трансформатора. Приблизившись на недопустимое расстояние к токоведущим частям, она была поражена электрическим током.

Пострадавшая доставлена в Моргаушскую ЦРБ.

Все диспетчерские наименования были нанесены, предупреждающие знаки присутствовали, дверцы отсеков были закрыты на замок.

Волжская МРК, Саратовский район, Северо-восточные ЭС.

Пострадавший – Проворнов Е.А., 36 лет, электромонтер, IV гр. по ЭБ.

18.07.07 на ПС «Голованово-110/35/10 кВ» бригада централизованного ремонта службы эксплуатации подстанций выполняла по наряду капитальный ремонт трансформаторного разъединителя 110 кВ. Рабочее место было огорожено, целевой инструктаж проведен.

Через час после допуска на рабочее место Проворнов Е.А. по неустановленной причине самостоятельно вышел за ограждение рабочего места. Поднялся по металлоконструкции разъединителя на ЛР-110 ВЛ – 110 кВ «Голованово», полуножи которого со стороны ВЛ-110 кВ находились под напряжением, приблизился к токоведущим частям на недопустимое расстояние. От возникшей при этом электродуги, прошедшей по наружной поверхности спецодежды, он получил термические ожоги тела и упал на землю с высоты, примерно, 2 м.

Пострадавший госпитализирован в ЦРБ г. Балаково с термическими ожогами. Площадь ожога составляет 30 процентов поверхности тела (был одет в дугостойкую спецодежду «Nomex»).

ОАО «Омская электрогенерирующая компания», ДЗО АО «Омскэнергоремонт».

Пострадавший – Николаев Н. Н., 58 лет, слесарь ОАО ПРП «Омскэнергоремонт», стаж 18 лет Женат, иждивенцев нет.

20.07.07 бригада ПРП «Омскэнергоремонт» выполняла работу по наряду «Демонтаж резервуара бака хранения кислоты № 4» на баковом хозяйстве химического цеха ТЭЦ-4 ОАО «Омская ЭГК». Демонтаж металлоконструкций бака производился с применением ручной цепной тали.

20.07.07 в 11-00 при опускании груза у Николаева Н.Н. произошел захват левой рукавицы с защемлением пальцев в шестеренчатом передаточном механизме тали.

После освобождения пострадавшего он был доставлен в травматологическое отделение городской МСЧ. Состояние пострадавшего удовлетворительное.

ОАО «МРСК –3», ОАО «Тюменьэнерго», Тюменские электрические сети.

Пострадавший – Зуев В.С., 60 лет, электромонтер, III гр. по ЭБ.

23.07.07 бригада ООО «УралСибЭС» под руководством руководителя работ по наряду-допуску на ПС-35/10 кВ «Минино», принадлежащей Тюменским электрическим сетям, выполняла покраску КРУН 10 кВ.

В 14-52, когда бригада находилась в вагончике, член бригады Зуев В.С. поднялся на металлическую крышу КРУН и приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

От возникшей при этом электрической дуги он получил термические ожоги 1 и 2-й степени верхних и нижних конечностей (на нем загорелся х/б костюм, в который он был одет).

Вызванной скорой помощью Зуев В.С. в тяжелом состоянии был доставлен в ожоговое отделение областной больницы.

ОАО «Волжская МРК», Северо-Восточные ЭС.

Пострадавший – Мотнев А.В., 10 лет, местный житель.

- в 16-00 в с. Заветное Вольского района Саратовской области Мотнев А.В. поднялся на дерево высотой 5 м, крона которого находилась на расстоянии 2,8 м по горизонтали до крайнего провода спусков от ТР-10 кВ КТП 10 кВ к проходным изоляторам КТП. Дерево наклонилось от веса тела пострадавшего в сторону спусков 10 кВ, Мотнев А.В. коснулся крайнего провода фазы «А» и был поражен электрическим током (со смертельным исходом).

ОАО «Архэнерго», Плесецкие электрические сети».

Пострадавший – Болотов В.В., 33 г., сторонний.

23.07.07 поступила информация от дежурного прокуратуры Няндомского района Архангельской области о том, что в посёлке Шалакуша при падении опоры ВЛ погиб Болотов В.В.

Для производства строительных работ на котельной в поселке Шалакуша работники ПБОЮЛ «Пашанюк» приняли самостоятельное решение о подключении бетономешалки к ВЛ-0,4 кВ от КТП «Гараж» без соответствующего согласования с эксплуатирующей организацией – Плесецкими электросетями. ВЛ находилась без электрического напряжения, т.к. была выведена из работы ранее по причине повреждения на абонентском участке.

- Болотов В.В. (являлся работником ПБОЮЛ «Пашанюк»), используя монтёрские когти и предохранительный пояс, поднялся на опору ВЛ, обрезал провода с одной стороны опоры, которая вследствие возникшего одностороннего тяжения обломилась и упала вместе с находившимся на ней Болотовым В.В.

- При доставке в больницу Болотов В.В. скончался. По предварительному заключению медицинской экспертизы смерть наступила от черепно-мозговой травмы и повреждения внутренних органов.

ОАО «ДГК», Хабаровская ТЭЦ-3, ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» (ХРМК).

Пострадавшие – Орлов Д.А., 23 г., III гр. по ЭБ. Холост, иждивенцев нет; Шепетков А.В., 23 г.. Холост, иждивенцев нет.

24.07.07 персонал ХРМК выполнял работу на Хабаровской ТЭЦ-3 по ремонту электротехнического оборудования энергоблока № 3.

25.07.07 в 16-02 Орлов Д.А. и Шепетков А.В. по распоряжению мастера ОАО «ХРМК» Романюка А.Н., без разрешения оперативного персонала, открыли замок на дверях и вошли в РУСН 6 кВ энергоблока № 3, затем открыли замок на шторках ячейки секции, находящейся под напряжением, и, приступив к работе были поражены электротоком, получив ожоги I-IV степени тяжести.

Испытания начались 25.07.07 в 8-40 и в 10-00 были закончены. Высоковольтное оборудование, плакаты, ограждения оперативным персоналом убраны, о чем свидетельствует соответствующая запись в журнале. В 15-20 секция была введена в работу по бланку переключений по распоряжению заместителя начальника электроцеха по эксплуатации Караваева А.М. и по согласованию с начальником смены станции.

После ввода секции в работу персонал ОАО «ХРМК» не был предупрежден об изменениях в подготовке рабочих мест. Повторный допуск 25.07.07 бригады ХРМК в РУСН 6 кВ энергоблока № 3 оперативным персоналом ЭЦ Хабаровской ТЭЦ-3 не производился.

- Мастером Романюком А.Н. была дана команда Орлову Д.А. и Шепеткову А.В. ошиновать ОПН, который был расшинован накануне высоковольтных испытаний. Судя по записям, ключ от секции им не выдавался. Шторки ячейки были закрыты на замок. Замок в открытом состоянии находился на полу. Пострадавший пытался оттянуть шторки руками и при этом приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям. От возникшей при этом электродуги Орлов Д.А. и Шепетков А.В. получили ожоги I-IV степени тяжести. Пострадавшие отправлены машиной скорой помощи в травмопункт Краевой клинической больницы № 2. Ввиду того, что Орлов Д.А. и Шепетков А.В. являются работниками монтажной организации, не производят переключений и работают на оборудовании только со снятым напряжением, защитными костюмами они обеспечены не были. Орлов Д.А. скончался в больнице 25.07.07.

# ОАО МОЭСК, Подольские электрические сети.

Пострадавший – Гаврилов В.В., 52 г., мастер высоковольтной лаборатории. Имел на иждивении дочь.

25.07.07 на ПС 110 кВ «Санаторная» 110 кВ был выведен в ремонт трансформатор 110 кВ Т-1 – расшинован и заземлен. На стороне 10 кВ была подключена испытательная установка.

- В 14-41 при попытке поправить контакт на испытательной установке, которая оказалась включенной, Гаврилов В.В. попал под напряжение и упал с высоты, получил черепно-мозговую травму и скончался.  Обстоятельства несчастного случая выясняются.

ОАО «МОЭСК», Подольские электросети, Подольский РЭС.

Пострадавший – Голуб Д.И., 28 лет, сторонний.

29.07.07 в 16-13 диспетчеру ОДС Подольского РЭС Соловьевой Е.А. поступило сообщение по телефону от местных жителей д. Яковлево о погибшем человеке.

Уроженец Брянской обл. Голуб Д.И. на кране-манипуляторе разгружал гараж-ракушку в охранной зоне ВЛ-10 кВ без согласования с руководством Подольских ЭС. Задев при этом стрелой крана провод ВЛ, он попал под действие напряжения 10 кВ.

ОАО «Оренбургэнерго», Донбаровский РЭС.

Пострадавший – Коршун, 17 лет, местный житель (сторонний).

31.07.07 в 01-02 в с. Соколовка при попытке хищения провода на ВЛ 10 кВ несовершеннолетними жителями с. Соколовка: Коршуном и Христофоровым (по 17 лет), был поражен электротоком Коршун, поднявшийся на опору.

В настоящее время пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

ОАО «Рязаньэнерго», Приокское производственное отделение, Спасский РЭС.

Пострадавший – Бобылев В.А., 48 лет, председатель СПК «Панино».

02.08.07 Бобылев В.А. позвонил в Спасский РЭС и сообщил об отсутствии электроснабжения пилорамы в н.п. Панино, на что получил ответ, что бригада будет выслана.

В 15-05, не дожидаясь прибытия бригады, Бобылев В.А. вскрыл дверь РУ 10 кВ КТП и при попытке проверки напряжения на шинах 10 кВ с помощью одноконтактного УНН 0,4 кВ был смертельно поражен электротоком.

ОАО «Кубаньэнерго», Лабинские ЭС, Усть-Лабинский РЭС.

- Пострадавший – Гасанов Е.А., 34 г., электромонтер-водитель, IV гр. по ЭБ, стаж 11 лет.

- Внерабочее время погиб электромонтер Лабинских электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго» Гасанов Е.А, выполнявший замену ввода 0.4 кВ в частном домовладении по просьбе хозяина дома.

ОАО «Мосэнерго», ТЭЦ-27.

Пострадавшие: Литвинов В.И., 45 лет, старший ДЭМ, IV гр. по ЭБ, стаж 3 г., холост; Замятин С.Н., 42 г., ДЭМ, IV гр. по ЭБ, стаж 1,5 г., женат, двое детей (жена в положении); Макашутин В.П., 55 лет, старший мастер ЭТЛ, V гр. по ЭБ, стаж 8 лет, женат, дети взрослые.

06.08.07 в 17-15 начальник смены электроцеха Платонова Т.В. получила от НСС Столярова Д.О. разрешение поставить БКТП и секции РУСН 0,4 кВ насосной дизельного топлива под напряжение по программе, утвержденной главным инженером ТЭЦ-27.

При выполнении этих операций Литвиновым В.И. и Замятиным С.Н. было принято решение произвести измерения сопротивления изоляции вновь вводимого оборудования.

В 17-27 Литвинов В.И., находясь рядом с ячейкой № 23 КРУ 6 кВ, снял плакат и механический замок со шторок (работы проводились стоя в полусогнутом положении), открыл их, и, повернувшись к Замятину С.Н., взял в руки концы мегаомметра и поднес их (видимо, автоматически, т.к. перед этим он выполнял все операции внизу ячейки) к нижним втычным контактам, находящимся под напряжением. Вследствие возникновения электрической дуги оба электромонтера и Макашутин В.П. (находился рядом) получили термические ожоги тела разной степени:

– Литвинов В.И. до 70 % поверхности тела;

– Замятин С.Н. до 30 % (руки, лицо, шея);

– Макашутин В.П. до 35 % (лицо, шея, руки, грудь).

В результате осмотра места происшествия обнаружено:

– подгоревшие нижние втычные контакты в ячейке № 23 КРУ 6 кВ;

– полностью выгоревший мегаомметр (на 2500 В);

– фрагменты обгоревших защитных костюмов от воздействия электрической дуги, (Макашутин В.П. не имел огнезащитного костюма);

– диэлектрические перчатки (чистые);

– несобранный указатель напряжения на 6 кВ.

Работниками скорой помощи пострадавшие доставлены в центральную районную больницу г. Мытищи. В последствии Литвинов В.И. и Замятин С.Н. перевезены в больницу № 36 «Ожоговый центр» г. Москвы.

По состоянию на 08-00 10.08.07:

– Макшутину В.П. и Замятину С.Н. проведены операции по удалению отмирающих тканей, состояние удовлетворительное;

– Литвинов В.И. подключен к аппарату искусственного дыхания, состояние тяжелое.

- 11.08.07 Литвинов В.И скончался в больнице.

ОАО «Якутскэнерго», Центральные электрические сети, Майинский РЭС.

Пострадавший - Пермяков С.Н.,44 г., электромонтер.

06.08.07 в 22-30 на пульт диспетчера Майинского РЭС поступило сообщение от участкового врача п. Павловск о том, что электромонтер Майинского РЭС упал вместе c опорой и погиб. На место происшествия выехала следственная бригада представителей органов прокуратуры п. Майя и участковый милиционер п. Павловск.

Со слов участкового милиционера, местная жительница попросила Пермякова С.Н. подключить свет в дом. Пострадавший поднялся на приставную опору, установленную в ограде частного дома. При поднятии на опору она упала вместе с находившимся на ней Пермяковым С.Н.

Хозяйка дома вызвала врача п. Павловск. Врач констатировал смерть пострадавшего.

### ОАО «Дагэнерго», Гергебельские электрические сети, Тляротинский РЭС.

Пострадавший – Омаров Г., 21 г., электромонтер, III гр. по ЭБ, стаж 1 г, иждивенцев не имеет.

06.08.07 бригада Тляратинского РЭС проводила работу по устранению дефектов на отпайке ВЛ 10 кВ (с совместной подвеской ВЛ 0,4 кВ), замену изоляторов и перетяжку проводов.

В связи с обеденным перерывом работы были приостановлены и бригада удалена.

Во время перерыва на ВЛ 0,4 кВ по требованию потребителей было подано напряжение для кратковременных работ.

- По окончанию обеда электромонтеры Омаров Г.М-А. и Магомедов М. вернулись раньше установленного времени и решили продолжить работу. В 12-10 при подъеме на отпаечную опору с совместной подвеской ВЛ 0,4 кВ Омаров Г.М-А. коснулся провода 0,4 кВ и попал под напряжение.

- После снятия с опоры пострадавшему оказывалась медицинская помошь, он был доставлен в районную больницу. Доврачебная и врачебная помощь результатов не дали, пострадавший скончался в больнице.

ОАО «Алтайэнерго», Горно-Алтайские электрические сети, Майминский РЭС.

Пострадавший – Коровкин И.И., 34 г., электромонтер, стаж 3 г., женат, на иждивении два сына (1999 и 2005 г.р.).

07.08.07 в 08-30 бригада в составе 5 электромонтеров была допущена по наряду-допуску на производство текущего ремонта, перетяжке провода и расчистке трассы на ВЛ 0,4 кВ, фидер № 1 от ТП 14-8-2 «Заготзерно».

В 16-30 работа по наряду была закончена. Члены бригады Коровкин И.И. и Баранов Ю.В. находились у бригадной машины, а электромонтеры Попов А.Д., Шниткин П.М. и Попов А.А. пошли снимать переносные заземления. После снятия ПЗ и закрытия наряда Попов А.Д. и Шниткин П.М. приступили к включению фидера № 1 в ТП 14-8-2, а Попов А.А. сматывал ПЗ.

- В 17-10 при включении рубильника фидера № 1 был услышан повышенный шум силового трансформатора, рубильник тут же был отключен. Член бригады Баранов Ю.В., складывая инструмент и средства защиты в бригадную машину, услышал крик и увидел, что Коровкин И.И. висит на опоре ВЛ 0,4 кВ, сообщил об этом остальным членам бригады, которые подбежали к месту происшествия. Сняв пострадавшего с опоры и приступив к оказанию ему первой помощи, они одновременно вызвали скорую помощь.

- Бригада проводила реанимационные действия до прибытия скорой помощи. Медперсоналом скорой помощи реанимационные действия были продолжены, пострадавший был доставлен в Майминскую ЦРБ. В больнице он скончался.

#### ОАО «Ставропольэнерго», Светлоградские электрические сети.

Пострадавший – Лямин А.А., 31 г., животновод СХП «Колхоз Родина».

07.08.07 в 12-30 в Светлоградские электрические сети от постороннего лица поступила информация о том, что в районной больнице с. Дивное находится попавший под напряжение животновод СХП «Колхоз Родина» Лямин А.А.

Предположительно, со слов пострадавшего Лямина А.А., 06.08.07 в 17-00 он поднялся по принесенной им же лестнице к высоковольтному шкафу КТП-1/871 от ПС «Воздвиженская», самовольно вскрыл замок, и, приблизившись на недопустимое расстояние к токоведущим частям, попал под напряжение. При этом, потеряв равновесие, упал с высоты около 2 м. В этот же день он был доставлен в районную больницу бригадой скорой помощи.

- Целью проникновения в КТП явилось выяснение причины остановки насоса для подкачки воды на ОТФ.

ОАО «Пермэнерго», Кунгурские электрические сети, Уинский РЭС.

Пострадавший – Зубарев М.И., 36 лет, электрик при администрации Судинского сельского поселения.

- 08.08.07 в 18-10 в с. Суда на КТП «Суда, быт» Зубарев М.И. самовольно проник в РУ 0,4 кВ КТП, находящееся на обслуживании Уинского РЭС, для замены резьбовых предохранителей на автоматическом выключателе ВА-101, питающей село ВЛ 0,4 кВ и замкнул плоскогубцами две фазы 0,4 кВ. От возникшей электрической дуги Зубарев М.И. получил ожоги лица и рук. Пострадавший доставлен в Уинскую районную больницу.

ОАО «Волжская МРК», Жигулевские ЭС, Сызранский РЭС.

Пострадавший – Григоров А.В., 14 лет, учащийся школы, житель г. Сызрань.

08.08.07 в 7-45 к дежурному Сызранского РЭС поступило сообщение от ГОЧС, что в районе пересечения трассы М-5 с Ульяновской автодорогой, на грунтовой дороге, проходящей вдоль лесопосадки, обнаружен погибший подросток, лежащий на проводе ВЛ 6 кВ Ф-10 ПС «Молокозавод 35/6 кВ». Провод ВЛ 6 кВ в пролете 2-х опор был сорван с траверсы вместе с изоляторами и висел на кустарнике на высоте 60-70 см от поверхности земли. В пролете опор Мз 1000/27-Мз 1000/28 были обнаружены следы большегрузного транспорта, отходы от разделки кабеля, остатки кострища.

- Предположительные причины срыва провода: механическое воздействие транспортного средства при заезде под провода ВЛ 6 кВ ПС «Молокозавод 35/6 кВ», либо механическое воздействие посторонних лиц в целях хищения.

ОАО «Тамбовэнерго», Жердевские электрические сети.

Пострадавший – Плешаков Б.И., 39 лет, электромонтер, IV гр. по ЭБ, стаж 6 лет, женат, на иждивении двое детей (1993 и 2001 г.р.).

09.08.07 в 13-55 при производстве работ по демонтажу анкерной опоры ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-3142, упавшей укосиной демонтированной опоры Плешаков Б.И. получил травму ноги. Пострадавший с переломом бедра доставлен в больницу.

ОАО «Магаданэнерго», Центральные электрические сети.

Пострадавший – Шаталин Д.В., 37 лет, электрослесарь, стаж 1 г., на иждивении дочь.

- 09.08.07 в 10-54 на ПС 220 кВ «Ново-Ветреный» при производстве текущего ремонта разрядника РВС-35 Шаталин Д.В. поднялся по лестнице на высоту 2,5 м, где должен был закрепиться и выполнять работы (подтяжка болтов, покраска). Но он прошел еще 1,5 м по краю металлической рамы в сторону шинного разъединителя ШР-35 кВ, который находился под напряжением со стороны I СШ- 35 кВ, при этом был поражен электротоком со смертельным исходом.

ОАО «Удмуртэнерго», Центральные электрические сети, Воткинский РЭС.

Пострадавший – Шаклеин С.Л., 52 г., инженер Воткинского участка ОАО «Энергобаланс».

- 09.08.07 в 13-19 диспетчеру Воткинского РЭС поступило сообщение об обесточении д. Кукуи. Бригада ОВБ, прибывшая на КТП № 114, от которой запитан этот населенный пункт, обнаружила открытым отсек 0,4 кВ КТП и следы перекрытия. Людей у КТП не было. Впоследствии выяснилось, что бригада Воткинского участка ОАО «Энергобаланс» (подрядчик) занималась проверкой групп учета физических и юридических лиц в д. Кукуи. При проникновении без уведомления диспетчера Воткинского РЭС в отсек 0,4 кВ КТП № 114 инженер Воткинского участка ОАО «Энергобаланс» Шаклеин С.Л. в результате короткого замыкания получил ожоги лица и верхней части туловища. Госпитализирован.

ОАО «Новосибирскэнерго», ЗАО «Региональные электрические сети», Тогучинский РЭС.

Пострадавший – Дудкин А.А., 35 лет, электромонтер, IV гр. по ЭБ, стаж 18 лет, на иждивении две дочери 13 и 11 лет.

- 15.08.07 во время работ по расчистке трассы фидера 10 кВ, при подрубке топором не полностью спиленного дерева, комель ствола при падении задел спину Дудкина А.А. Находится в больнице с диагнозом: закрытый, неосложнённый компрессионный перелом грудного позвонка.

ОАО «Оренбургэнерго», Северные электрические сети.

Пострадавший – Усманов И.Р., 42 г., местный житель.

- 19.08.07 при попытке хищения провода от отпаечного разъединителя 10 кВ КТП 10\0,4 кВ Усманов И.Р. получил термические ожоги II и III степени тяжести нижней правой конечности и промежности. Находится в больнице в тяжелом состоянии. Правоохранительными органами ведется расследование.

ОАО «Белгородэнерго», Восточные электрические сети,

Пострадавший – Скуратов А. А., 1992 г.р. (посторонний).

- 02.07.07 в 18-03 житель с. Нижние Лубянки Скуратов А.А. поднялся на крышу Дома Культуры и случайно коснулся провода фидера 0,4 кВ, идущего от ТП 10 кВ, вследствие чего был смертельно поражен электрическим током.

ОАО «Пермэнерго», Пермские Городские электрические сети.

Пострадавший – Новиков Н.В., работник ООО «Пивооптторг» (посторонний).

04.07.07 в 11-09 произошло отключение фидера «Васильев-1» на ПС «Бахаревка» из-за самовольного проникновения работников компании ООО «Пивооптторг» Новикова Н.В. и Лыкова А.П. и отключения ими ЛР 10 кВ в КТП.

От возникшей электрической дуги Новиков Н.В. получил ожоги лица и рук.

Пострадавший доставлен в медико-санитарную часть.

ОАО «Башкирэнерго», Белорецкие электрические сети.

Пострадавший – Хусаинов В.М., 1978 г.р., электромонтер, IV гр. по ЭБ, стаж 4 года, женат, имеет дочь 2-х лет.

05.07.07 в 18-06 при работе по установке и подключению силового трансформатора на ТП в Белорецке Хусаинов В.М. был поражен электрическим током.

Реанимационные мероприятия должных результатов не дали.

- Прибывшая в 18-30 «Скорая помощь» констатировала смерть Хусаинова В. М.

ОАО АК «Омскэнерго», Восточное предприятие электрических сетей.

Пострадавший – Иванцов В.И., 1958 г.р., электромонтер службы грозозащиты и изоляции, IV гр. по ЭБ, стаж 2 года, женат, имеет 2-х детей.

06.07.07 в 12-13 на ПС «Иртыш» 110/10 кВ бригада службы грозозащиты и изоляции в составе: ответственный руководитель работ Пешков Г.П. (гр. V), производитель работ Иванцов В.И. (IV гр.), член бригады Романов А.А. (гр. III) была допущена по наряду-допуску для производства работ по испытанию изоляции шинного моста 10 кВ ТСН.

В 13-20 диспетчеру ВЭС поступило сообщение, что при осмотре изоляции в ячейке ввода МВ-10 кВ через ремонтный люк Иванцов В.И. получил ожоги кисти, предплечья и лица. Пострадавший находился в сознании. Бригадой была вызвана машина «Скорой помощи». До прибытия машины «Скорой помощи» оказывалась первая доврачебная помощь пострадавшему. На машине «Скорой помощи» Иванцов В.И. был доставлен в больницу пос. Иртыш, а затем был перевезен в больницу районного центра Черлак.

ОАО «ТГК-2», Костромская ТЭЦ-2, ЗАО «Промэлектроника» (г. Саратов).

Пострадавший – Григорьев А.В., 1975 г.р., монтажник, III гр. по ЭБ, стаж 2 года (подрядная организация); Забавский А.Н., 1954 г.р., V гр. по ЭБ (подрядная организация).

06.07.07 в 10-26 при работе по монтажу электродуговой защиты в секции 2Р КРУ 6 кВ Григорьев А.В. попал под напряжение и получил ожоги III и IV степени.

Причиной несчастного случая явилось самовольное расширение рабочего места пострадавшим, который открутил верхнюю крышку ячейки (серии К-12) и попал под напряжение 6 кВ.

При оказании первой помощи пострадавшему, на котором загорелась одежда, получил ожоги ладоней производитель работ по наряду Забавский А.Н.

06.07.07 в 17-01 от полученных ожогов Григорьев А.В. скончался в областной больнице.

Работа проводилась по наряду-допуску бригадой из 4-х человек. В наряде было отражено, что под напряжением остаётся резервный шинопровод ячеек № 44, 46, 48, предупреждающие плакаты были вывешены. Допускающим и ответственным руководителем работ по наряду при первичном допуске с членами бригады были проведены под роспись целевые инструктажи по технике безопасности. В своих объяснительных записках члены бригады подтвердили полноту и качество проведённых инструктажей.

Члены бригады не были обеспечены защитными термостойкими костюмами.

ОАО «Ставропольэнерго», Новотроицкие электрические сети.

Пострадавший – Зыбин С., мальчик, 11 лет, житель станицы Новотроицкой.

- 07.07.07, примерно в 17-15, со слов очевидцев, подросток неоднократно поднимался на дерево высотой около 7 м, растущее в охранной зоне ВЛ-10 кВ от ПС «Путь Ленина» в пролете 1/25 – 1/26. При раскачивании на ветвях он прыгал на крайний провод ВЛ и удерживаясь за него руками вновь забирался на дерево.

- При очередной попытке повторить такие действия он был поражен электротоком. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть Зыбина С.

ОАО «Карелэнерго», Западно-Карельские электрические сети.

Пострадавший – Пискунов К., мальчик, 6 лет, сын хозяина личного подсобного хозяйства пос. Вяртсиля.

07.07.07 в 16-58 диспетчеру Западно-Карельских электрических сетей позвонил врач приемного покоя Сортавальской районной больницы и сообщил, что к ним в тяжелом состоянии доставлен Пискунов К. с электротравмой.

По показаниям отца Пискунова А.В., примерно в 14-25 они с женой заметили, что ребенка во дворе нет. Они стали его искать и звать. Примерно через 3-4 минуты услышали сильный хлопок со стороны ТП. Отец бросился в сторону ТП, подбежав к ТП, он увидел, что ребенок висит животом на приоткрытой площадке обслуживания в нижней части ТП. Ребенок был без сознания. На своей машине отец повез ребенка в пункт «Скорой помощи», находящийся в пос. Вяртсиля. По дороге ребенок пришел в сознание, а «Скорая помощь» из пос. Вяртсиля доставила мальчика в Сортавальскую районную больницу.

В 19-30 при осмотре места происшествия представителями филиала ОАО «Карелэнерго» Западно-Карельских электрических сетей установлено, что мальчик проник в РУ-10 кВ ТП через откидную площадку обслуживания и приблизившись на недопустимое расстояние к шинам, идущим от нижних губок предохранителей до трансформатора, был поражен электрическим током. От возникшей дуги ребенок получил ожоги примерно 6 % тела.

ОАО «Ленэнерго», Пригородные электрические сети.

Пострадавший – мужчина, 20 лет (данные неизвестны).

08.07.07 в 04-00 мужчина 20 лет в нетрезвом состоянии самовольно без приспособлений поднялся по подкосу опоры ВЛ-6 кВ в районе поселка Михайловское и сорвался с высоты 6-7 метров, получив электротравму.

Пострадавший скончался по дороге в больницу.

Личность пострадавшего уточняется. Уголовное дело по данному факту прокуратурой и отделением милиции не возбуждено. Для выяснения обстоятельств и причин несчастного случая с посторонним лицом назначена комиссия.

Дополнение к извещению о групповом несчастном случае,

происшедшем 29.06.07 в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

ОАО «МОЭСК», Северные электрические сети.

Пострадавшие – Евстигнеев В.Л., 44 г., инженер службы изоляции. V гр. по ЭБ, стаж 23 года, женат, имел сына 20 лет и дочь 17 лет, оба студенты; Яблонский А.А., 46 лет, мастер кабельных сетей Пушкинского РЭС, V гр. по ЭБ, стаж 6 лет, женат, имел дочь 21 г., студентка; Алимов И.И., электромонтер. 45 лет, III гр. по ЭБ; Рейимкулыев М., 34 г., энергетик завода ОАО «Нефтепродуктсервис», женат, имеет дочь 26 лет, сын 19 лет – студент.

29.06.07 была запланирована трассировка КЛ от ПС-239 «Пушкино» до РП-503 (находится на балансе ОАО «Лукойл», оперативно обслуживается Северными электрическими сетями по договору).

В 14-07 Яблонский А.А. сообщил диспетчеру Пушкинского РЭС о готовности производить отключение вакуумного выключателя фидера в РУ 6 кВ на РП-503 и получил команду на отключение ВВ фидера и установку тележки ВВ в ремонтное положение.

Далее, как следует из объяснительной записки члена бригады электромонтера-кабельщика Шанина М.Н., находившегося за пределами распредустройства, что Яблонский А.А. отключил ВВ и попросил члена бригады Алимова И.И. отнести шнур дистанционного управления на место хранения в конец коридора РУ. Затем он открыл дверцу ячейки и установил тележку ВВ в ремонтное положение. После этого к Яблонскому А.А. подошел Евстигнеев В.Л., и приблизительно через 5 минут после этого в ячейке ВВ фидера возникло трехфазное короткое замыкание.

В результате термического воздействия электрической дуги получили ожоги: Яблонский А.А. – примерно, 80 % поверхности тела (03.07.07 скончался в больнице им. Склифосовского); Евстигнеев В.Л. – примерно, 80 % (02.07.07 скончался в больнице им. Склифосовского); Алимов И.И. – примерно, 20 %, находится на излечении в больнице им. Склифосовского. Алимов И.И. во время происшествия был одет в защитный термостойкий костюм (ожоги живота получил потому, что куртка была расстегнута); Рейимкулыев М., стоявший у входа в РУ, получил 60 % ожогов, находится на излечении в больнице им. Склифосовского.

- По предварительной информации, шторки верхних и нижних втычных контактов ячейки были закрыты. Перекрытие нижних втычных контактов всех трех фаз в ячейке ввода произошло через 3-5 минут после окончания переключения – предположительно, вследствие конструктивного дефекта ячейки.

ОАО «Свердловэнерго», Западные электрические сети, ООО «Электроремонтная компания» (подрядная организация).

Пострадавший – Габидулин А.Н., 46 лет, электромонтер, III гр. по ЭБ (работник подрядной организации), женат, имеет 2-х детей 24 года и 17 лет.

11.07.07 в 11-00 при производстве работ по демонтажу проводов воздушной линии 0,4 кВ произошло падение освобожденной от проводов опоры с находящимся на ней Габидулиным А.Н. (работник подрядной организации), который при падении получил травму грудной клетки.

Пострадавший доставлен в больницу бригадой «Скорой помощи».

- Предварительное заключение врачей – перелом нескольких ребер грудной клетки.

ОАО «Рязанская электросетевая компания», Приокские электросети.

Пострадавший – Кудрявцев И., мальчик, 5 лет.

12.07.07, примерно в 18-00 на диспетчерский пункт Шиловского района распределительных сетей поступило сообщение о несчастном случае со смертельным исходом с 5-летним мальчиком Кудрявцевым И. жителем н.п. Пустополье.

- Прибывший на место происшествия начальник РЭС выяснил, что погибший ребёнок прикоснулся к оборванному проводу ВЛ 0,4 кВ, запитанной от МТП, находящейся на балансе Приокских электросетей.

- В ночь с 11-го на 12-е июля по области наблюдалась сильная гроза с ветром, что привело к обрыву провода ВЛ 0,4 кВ.

ОАО «Калмэнерго», Калмыцкие электрические сети.

Пострадавший – Церен-Убушаев Э.М., 34 г., электромонтёр, III гр. по ЭБ, стаж 1 год, состоял в гражданском браке, имеет 2-х детей 11 и 4 лет.

13.07.07 старший мастер Яшкульского участка электрических сетей Молокаев А.Б. дал задание Церен-Убушаеву произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ по ул. Улюмджиева, без производства работ.

В процессе осмотра ВЛ хозяйка одного из домов обратилась к Церен-Убушаеву с просьбой о замене вводного провода в дом. Церен-Убушаев, примерно в 11-45 самовольно, без выполнения необходимых организационно-технических мероприятий, поднялся на ж/б опору ВЛ 0,4 кВ для подсоединения провода и был поражён электрическим током.

- Прибывший в 12-04 фельдшер «Скорой помощи» констатировал смерть пострадавшего.

ОАО «Красноярскэнерго», Восточные электрические сети.

Пострадавший – Михалев Э.И., 1992 г.р., учащийся.

22.04.07 в 22-00 на ПС «Дзержинск» 110/35/10 кВ отключился ф. 10 кВ № 6-09 от МТЗ, АПВ неуспешное. В 22-40 после осмотра оборудования ф. 6-09 был включен с выведенным АПВ. В 22-50 поступил звонок от директора СПК «Сибиряк» Рябцева В.В., что на опору поднялся мальчик с целью хищения провода и был поражен током. На место происшествия была вызвана скорая помощь, милиция, и отправлена бригада ОВБ РЭС-4 вместе с начальником РЭС-4 Бегунковым Ю.А. На месте трагедии выяснили, что пострадавший Михалев Э.И. поднялся на опору № 8-3 ф.6-09 с ВР ТП 6-09-15 со стороны ТП по тягам привода, при себе он имел пассатижи, у которых была изолирована одна ручка. Поднявшись на опору, он сел на разъединитель со стороны ТП и в этот момент произошло перекрытие между ф. «В» и ф. «С». Пострадавший упал с опоры, примерно, с высоты 8 м.

Прибежавшие местные жители потушили горевшую на нем одежду и отправили  на машине «скорой помощи» в больницу с. Дзержинское (получил ожоги III, IV степени, 80 % поверхности тела).

23.04.07 в 03-40 пострадавший скончался в больнице с. Дзержинское.

С Михалевым Э.И. был одноклассник Трещенко, который был доставлен в милицию для дачи показаний.

Фидер 6-09 находился под напряжением, в исправном состоянии.

ОАО «ФСК ЕЭС», Западно-Сибирское ПМЭС.

Пострадавший – Мачалов М.А., 1953 г.р., исполняющий обязанности мастера, стаж 1 г.

26.04.07 в 18-06 на ПС 220 кВ «Южная» при производстве оперативных переключений по обычному бланку переключений при отключении ШР-1 ШСП-220 кВ (шинный разъединитель ШР-1 ремонтной перемычки) произошел излом и падение верхнего изолятора поворотной колонки фазы «А» разъединителя со стороны шинного разъединителя ШР-2 ШСП-220 кВ, находящегося под напряжением, с возникновением короткого замыкания на землю. При этом Мачалов М.А., контролировавший переключения (находился в  7 м от разъединителя), получил термические ожоги III степени (40 % поверхности тела) от воздействия электрической дуги. На автомобиле «скорой помощи» он был отправлен в больницу г. Рубцовска.

Утром 27.04.07 состояние пострадавшего было стабильно тяжелое.

Примечание: пострадавший  не был экипирован в костюм,  устойчивый к воздействию электрической дуги. В результате у него были обожжены голова и туловище (каска была надета).

ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», ОАО «Липецкэнерго», Липецкие электрические сети, Усманский РЭС.

Пострадавший – Антонов А.И., 1966 г.р., электромонтер, IV гр. по ЭБ, стаж 15 лет.

26.04.07 в 17-11 бригада РЭС по наряду-допуску готовила рабочее место для проведения отключения электроснабжения жилого дома по заявке ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» методом отсоединения ответвления к вводу с опоры № 18 ЛЭП 0,4 кВ. Антонов А.И., забив электрод заземления, присоединил ПЗ и стал подниматься на ж/б опору для проверки отсутствия напряжения и установки ПЗ. При подъеме к нижней траверсе он отсоединил фал монтерского пояса от тела опоры и,  потеряв равновесие, упал с опоры.

Прибывшая бригада «скорой помощи» констатировала смерть пострадавшего.

ОАО «Красноярскэнерго», Минусинские электрические сети.

Пострадавший – Тороненко А.А., 5 лет.

26.04.07 в 19-04 диспетчер РЭС-5 (Курагино) сообщил диспетчеру ОДС МЭС, что на ВЛ-10 кВ ф. 21-18 сгорела опора и по сообщению Курагинского РОВД, на ф. 21-18 попал под напряжение при подъеме на ж/б приставку опоры № 22 посторонний человек – ребенок (получил ожог левой кисти II-III ст. и левой стопы – III-IV ст.)

При осмотре ф. 21-18 было обнаружено, что опора № 22 подгорела и сломалась выше ж/б приставки, сломанная часть висит на 2-х проводах, один провод с крюком выпал из тела стойки опоры и висит, примерно в 10 см над приставкой.

Повреждение опоры № 22 произошло из-за поджога травы местным населением.

В 22-30 опора № 22 была восстановлена, ф. 21-18 введен в работу.

Филиал «Невский» ОАО «ТГК-1», Первомайская ТЭЦ-14.

Пострадавший – Кириков А.В., 1982 г.р., эл. монтёр, III гр. по ЭБ. Холост.

28.04.07 Кириков А.В. по заданию начальника смены электроцеха производил сборку схемы насоса газоохладителей 1Б (НГО 1Б) в щите переменного тока 0,4 кВ.

В 17-35 после включения рубильника и проверки его включенного состояния он обнаружил недовключенное положение ножа одной из фаз.

При попытке дожать ножи (штангой) произошло перекрытие в рубильнике и действием электрической дуги Кириков А.В. получил ожоги.

При производстве работ пострадавшим использовался комплект костюма, устойчивого к воздействию электрической дуги (каска, экран, рукавицы, куртка.)

На машине «скорой помощи» в сознании и удовлетворительном состояние пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Пострадавший – Рязанов А.В., 25 лет, водитель (сторонний).

28.04.07 в 11-15 вблизи д. Терехово Солнечногорского района водитель автобазы «Ильинское» Рязанов А.В. на автомашине КАМАЗ, при разгрузке грунта оборвал провод ВЛ-10 кВ фид. МАИ (отпайка к КТП 546 в пролете опор № 11-12).

Увидев искрение, Рязанов А.В., выпрыгнул из машины, попав при этом под шаговое напряжение, получил ожоги правой руки и правой ноги.

Пострадавший был доставлен в больницу.

ОАО «Челябэнерго», Троицкие электрические сети.

Пострадавший – Лаптандер М.С., 1992 г.р., учащийся.

28.04.07 Крутилин В.В. и Лаптандер М.С., жители с. Николаевка возвращались с рыбалки. В 16-30, проходя мимо опоры № 39 ВЛ-10 кВ «Фрегат» от ПС Николаевка, Лаптандер М.С. увидел наверху свернутые в кольца провода (спуски на демонтированном ТП) и предложил Крутилину В.В. отломать их. Крутилин В.В. отказался и предупредил, что там может убить током, но Лаптандер М.С. ответил, что они отключены, и пошел к опоре. Поднявшись по приводу разъединителя, Лаптандер М.С. начал отламывать провода. При этом он  попал под напряжение и упал с опоры.

Крутилин В.В. подбежал к Лаптандеру М.С., который попросил сбегать за помощью в с. Николаевка.

Житель с. Николаевка Сагабутдинов Р. на лошади доставил Лаптандера М.С. к фельдшеру с. Николаека и оттуда его увезли в Варненскую ЦРБ.

Вечером 28.04.07 житель с. Николаевка сообщил о случившемся электромонтеру по обслуживанию ПС Николаевской Алиеву А.Б., который через диспетчера РЭС сообщил руководству ВРЭС. В настоящее время Лаптандер М.С. находится в реанимационном отделении Варненской ЦРБ.

ОАО «Брянскэнерго», Восточные электросети.

Пострадавший – Волчков Д.А., 33 г., работник милиции.

28.04.07 в 21-50 работники Севского РЭС получили сообщение от местных жителей о попавшем под напряжение автокране на ВЛ-10 кВ ф. 1001 (ПС 35/10 кВ «Севская»). В 22-45 ВЛ-10 кВ ф. 1001 отключили.

В 22-53 выехавшая на осмотр ВЛ-10 кВ ф. 1001 ОВБ обнаружила автокран без номеров и погибшего 33 летнего работника милиции Волчкова Д.А. Водитель автокрана не известен.

Брянский ЦУС о происшествии сообщил в органы милиции и ФСБ.

ОАО «Челябэнерго», Центральные электрические сети.

Пострадавший – Валиулин Н.Ф., 59 лет, местный житель, не работающий.

29.04.07 Валиуллин Н.Ф. по предложению соседа Фаткуллина М., не дожидаясь прибытия электриков, самостоятельно решил устранить причину отсутствия в доме света. Он поднес к ТП № 855 металлическую лестницу, поднялся по ней до уровня ВВ предохранителей и с помощью короткой деревянной палки стал устанавливать кусок приготовленной проволоки вместо предохранителя ПК-10.

Приблизившись на недопустимое расстояние к токоведущим частям, Валиулин Н.Ф. был поражен электротоком.

ОАО «ДРСК», Приморские электрические сети.

Пострадавший – Лях М.П., 1989 г.р., безработный.

30.04.07, примерно, в 23-00 Лях М.П. попытался проникнуть, с целью хищения цветного металла, в высоковольтный отсек РУ КТПН-400 кВА 10 кВ № 5222 «Школа» путем открытия механического замка от основной двери и второй сетчатой двери с блок-замком отсека РУ 10 кВ. При этом он приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением 10 кВ, и был смертельно травмирован электрическим током.

Сообщение о происшествии поступило в Приморские электрические сети 01.05.07 от жителя с. Заречное, который  проходил мимо и увидел открытую КТПН.

При осмотре места происшествия специалистами филиала «Приморские ЭС» совместно с представителями прокуратуры был обнаружен сбитый замок от двери РУ 10 кВ КТПН.

ОАО «Алтайэнерго», Кулундинские электросети.

Пострадавший – Рыбаченко С.В. 1981 г.р., безработный.

03.05.07 в 11-30  от действия токовой защиты отключилась ВЛ-10 кВ Л-12-3 «Знаменка-МТМ» на ПС 35/10 «Знаменская» Славгородского РЭС Кулундинских электрических сетей. АПВ – выведено.

В 12-10 дежурному подстанции «Знаменская» поступило телефонное сообщение от неизвестного лица, чтобы он не включал линию, потому что человек попал под напряжение.

В 12-30 дежурный подстанции «Знаменская» отправил бригаду для осмотра ВЛ. В 12-45 на анкерной опоре № 59 ВЛ-10 кВ Л-12-3 был обнаружен труп мужчины. Им оказался житель с. Знаменка Рыбаченко С.В. Предположительно, он поднялся на опору с целью хищения провода – около опоры находились лопата, болгарка, гаечные ключи, автомобиль «Запорожец».

АО «Ростовэнерго», Восточные электрические сети.

Пострадавший - Шевченко С.В. 1977 г.р., безработный, страдал психическим заболеванием.

03.05.07 в 18-17 на диспетчерский пункт РДУ поступило сообщение о том, что в хуторе Сиволобов (Цимлянский РЭС) житель хутора Шевченко С.В. влез на анкерную железобетонную опору ВЛ 10 кВ № 1 от подстанции «ЖБИ», коснулся провода и был смертельно поражен электротоком.

Подборку подготовил

Начальник СниОТ                                                       Т.А. Вощук