# Участки  №1, 2, 4, 5, 7, ПТО, АИИСКУЭ

# Внимание!

Руководителям подразделений довести до работников материалы анализа НС  при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда

май 2007 года

ОАО «Новочеркасская ГРЭС».Пострадавший – Фадеев А.Г., 40 лет, старший дежурный электромонтер, IV гр. по ЭБ, стаж 15 лет. 06.03.07 в 09-50 Фадеев А.Г. «собирал» на панели № 1 РУ-0,4 кВ электрическую схему компрессора № 5 азото-кислородной станции. При включении рубильника 0,4 кВ нож одной из фаз недовключился. Фадеев А.Г. попытался довключить его пассатижами. При приложении усилия к пассатижам они соскользнули с ножа рубильника и «закоротили» две фазы. От возникшей при этом электрической дуги Фадеев А.Г. получил ожоги кистей рук и подбородка II-III степени. Работа производилась в костюме, устойчивом к воздействию электрической дуги. В настоящее время пострадавший находится в больнице г. Новочеркасска. Ожогов лица пострадавший не получил, поскольку в комплекте с термостойким костюмом использовал (надел) защитную маску. Если бы он еще не поленился одеть и входящие в комплект костюма защитные перчатки, то никаких ожогов вообще бы не было – отделался бы только испугом и испорченным костюмом. Костюм принял на себя основную долю энергии теплового потока электрической дуги, о чем свидетельствуют обширные следы карбонизации (обугливание) ткани Номекс, а также сквозные отверстия на фрагментах костюма. Костюм выполнил свои защитные функции и обеспечил защиту человека в течение всего процесса горения электрической дуги, сохраняя форму на теле человека и после ее погашения. Засвидетельствованное фотографией состояние костюма вызвано возникновением высокой хрупкости сильно карбонизированных участков материала в процессе остывания и осыпания ткани при снятии одежды с человека.ОАО «Западно –

Сибирская ТЭЦ».  Пострадавший – Сливинский С.С., 45 лет, дежурный электромонтер, V гр. по ЭБ.  08.03.07 в 23-25 начальником смены электроцеха Веселовым В.В. Сливинскому С.С. было дано задание выяснить причину отказа в запуске (включении) мельницы 10А. Подойдя к ячейке 298М-10А (12-я секция КРУ 6 кВ), от которой запитана мельница, Сливинский С.С. выкатил выключатель ячейки в испытательное положение и решил опробовать его на включение. В момент подачи импульса на включение привода произошло короткое замыкание на втычных контактах ячейки с погашением 12-й секции КРУ 6 кВ. Сливинский С.С. при этом получил термические ожоги I-III степени лица, ушных раковин, нижней трети правого предплечья (3% поверхности). Персоналом здравпункта пострадавшему была оказана первая помощь и машиной «скорой» помощи он был доставлен в городскую больницу № 1 г. Новокузнецка. При осмотре места происшествия обнаружено замыкание по верхним втычным контактам ячейки 298 М -10А. Пострадавший был одет в костюм, устойчивый к воздействию электродуги, но лицо не было защищено. Одна из причин возникновения «короткого замыкания» – выключатель ячейки был не полностью выкачен в испытательное положение.

ОАО «Московская городская электросетевая компания», 8-й район.

Пострадавший – Чинснович А.К., 1972 г. р., электромонтер ОВБ, IV гр. по ЭБ, стаж 6 лет.

07.03.07 Чинснович А.К. проводил в пос. Филино (территория г. Москвы) визуальный осмотр с земли ВЛ-0,4 кВ.

В 14-00 он оступился на скользкой дороге и получил травму ноги (трещину правой лодыжки).

Согласно медицинскому заключению травма не относится к категории тяжелых.

ОАО «Ростовэнерго», Ростовское РДУ, Западные электрические сети.

Пострадавший – Капустин В.И., 67 лет (посторонний).

07.03.07 в 21-39 отключился транзит 110 кВ «Экспериментальная ТЭС – Н16» (с успешным АПВ).

На следующий день (08.03.07) в 07-00 дежурным ОВБ была осмотрена подстанция Н16. Повреждений оборудования не было обнаружено, но был обнаружен труп постороннего мужчины (Капустин В.И.) около стойки фазы «С» опорного изолятора 110 кВ II секции шин.

Пострадавший проник на территорию подстанции с целью хищения кабеля и металла. При попытке отрыва защитной трубы, предварительно отрезанной у основания, произошло приближение ее верхней части на недопустимое расстояние к спуску и Капустин В.И. был смертельно поражен электротоком.

При осмотре трупа обнаружен инструмент, при помощи которого была совершена попытка хищения.

ОАО «Калмэнерго», Каспийские электрические сети.

Пострадавший – Храпов С., 1984 г.р. (посторонний).

По сообщению дежурного диспетчера Ростовского РДУ 07.03.07 в 12-30 при попытке хищения провода на ВЛ 10 кВ от подстанции «Каспийская-2» в пролете опор № 36 – 37 погиб посторонний человек – безработный Храпов С.

Осмотром этой ВЛ обнаружено, что в девяти пролетах № 36 – 44 неизвестными лицами похищены провода и опоры.

Правоохранительными органами ведется следствие.

ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», филиал «Хабаровские электрические сети», Центральные электрические сети.

Пострадавший – Балахнин В.А., 1964 г.р., электромонтер по монтажу и ремонту КЛ, стаж 24 года.

13.03.07 на  ПС 35 кВ «Анастасьевка» был аварийно отключен фидер № 16 и без электроснабжения осталось с. Малышево.

14.03.07 бригада в составе Борисенко В.Л. – и.о. мастера, электромонтеров Иванова С.Б., Журавлева Г.В., Балахнина В.А. по распоряжению начальника сетевого района Ширкова А.Н. была отправлена на обход фидера № 16 ПС «Анастасьевка» для отыскания места повреждения.

Место повреждения при обходе обнаружено не было. Примерно, в 15-30 Балахнин В.А., чтобы запитать потребителей с. Малышево, без согласования действий с начальником района принял решение подняться на опору № 204 с целью установить перемычки. Не убедившись в отсутствии напряжения на опоре № 204 фидера № 16 (напряжение присутствовало по кольцевой схеме со стороны фидера № 3 ПС 35/10 кВ «Анастасьевка») Балахнин В.А. приступил к установке перемычек. При этом, приблизившись к проводу перемычки ВЛ 10 кВ со стороны фидера № 3, находящемуся под напряжением, он получил смертельную электротравму.

Фидера № 16 и № 3 проходят параллельно, между ними имеется ремонтная перемычка, нормально отключенная разъединителем Р-22. По состоянию на 14.03.07 разъединитель Р-22 находился во включенном положении, перемычка к ф-16 оставалась под напряжением от ф-3 на участке до опоры № 204 (см. схему). На опоре №204 был видимый разрыв (сняты шлейфа) со стороны ф. 16.

Диспетчер РЭС не обладает оперативной информацией о состоянии коммутационных аппаратов на ВЛ-10 кВ. Оперативные схемы районного диспетчера и ОДС предприятия имеют различия, что указывает на неудовлетворительную оперативную дисциплину в СП «Центральные электрические сети» филиала ХЭС ОАО «ДРСК».

Члены бригады при выполнении обхода ВЛ были рассредоточены. Пострадавший не имел при себе индивидуального сигнализатора напряжения. О качестве целевого инструктажа членов бригад говорит тот факт, что каждый работник сам для себя определяет объем работ.

Ф-3

Ф-16

Опора №204

Р-22

ОАО «Карелэнерго», Северные электрические сети. Подрядная организация «Оптикоэнергострой».

Пострадавший – Григорьев Д.В., 1979 г.р., электромонтер-линейщик, IV гр. по ЭБ (работник ОАО «Оптикоэнергострой»).

14.03.07 в 13-22 при переустановке лестницы на опоре № 65 двухцепной ВЛ-104/105 110 кВ (ВЛ-104 в ремонте, ВЛ-105 в работе)  Григорьев Д.В. попал под напряжение.

Диагноз: ожоги 30% тела, состояние устойчиво-тяжелое, находится в больнице г. Беломорска.

ОАО «Псковэнерго», филиал «Северные электрические сети».

Пострадавший – Семенов Д.В., 1987 г.р. (посторонний).

13.03.07 в 11-50 на диспетчерский пункт ПС-7 «Палкино» по телесигнализации поступил предупредительный сигнал о неисправности в сети 10 кВ от ПС-25 «Н.Уситва».

Для выяснения причин на ПС-25 была направлена бригада ОВБ (электромонтер Федоров И.В. и водитель-электромонтер Белугин В.И.). По пути следования на ПС-25 «Н.Уситва» бригадой ОВБ было установлено, что на ЗТП-863 «Льнозавод», находящейся на балансе потребителя, и запитанной по ВЛ-10 кВ, попал под напряжение человек.

Пострадавший Семенов Д.В. был в сознании с признаками ожога на правой руке и на левой половине головы. Семенов Д.В. и находившийся вместе с ним Леонов А.А. были доставлены бригадой ОВБ в медицинское учреждение.

По предварительным данным, несчастный случай произошел в результате хищения цветного металла.

Данным фактом занимаются следственные органы.

ОАО «ОГК-4», филиал Березовская ГРЭС.

Пострадавший – Чернов В.А, старший машинист блока.

15.03.07 в 18-09 Чернов В.А., готовившийся на территории предприятия к должностному экзамену во внерабочий для себя день, почувствовал себя плохо (боли в области груди).

По дороге в больницу он скончался в «скорой помощи» от острой сердечной недостаточности.

ОАО «Томскэнерго», Томская ГРЭС-2, цех гидротехнических сооружений (ЦГТС).

Пострадавший – Исаков П.В.,  1952 г.р., обходчик трассы ГЗУ, стаж 13 лет. Женат, на иждивении дочь 1989 г.р.

12.03.07 примерно в 09-50 Исаков П.В., вернувшись с обхода трассы, пожаловался на плохое самочувствие. Дежуривший вместе с ним машинист насосной Пацук В.И. вызвал «скорую помощь». Машина «скорой помощи» прибыла через 30-40 мин. Пострадавший был еще в сознании. Действия медперсонала по оказанию помощи и реанимации оказались безрезультатными. Пострадавший скончался около 11 час. дня, предварительно, от сердечного приступа.

ОАО «Магаданэлектросетьремонт».

Пострадавший – Лутай В.Д., 1957 г.р., прораб участка ЛЭП, стаж 32 г. Женат, на иждивении 1 ребенок 1984 г.р.

10.03.07 Лутай В.Д. находился между 214 и 215 пикетами и организовывал работу по раскатке леса на реконструируемой ВЛ 110 кВ  «Бройлерная – АРМ Ань».

В 15-00 Лутай В.Д., встав на бревно, соскользнул с него, в результате чего его нога была зажата между бревен и он получил травму левой голени.

Диагноз – закрытый перелом левой голени. Предварительно,   травма относится к категории легких.

ОАО «КЭУК»,  Северо-Осетинский филиал.

Пострадавший – Пащенко В.И., 1976 г.р., (посторонний).

10.03.07 в 15-12 на РДП Моздокского РЭС поступило сообщение из РОВД, что под опорой воздушной линии электропередачи 6 кВ в районе пос. Октябрьский обнаружен труп мужчины.

Установлено, что житель станицы Терская Пащенко В.И. при попытке хищения провода на ВЛ-6 кВ от ПС «Предмостная» был поражен электрическим током.

ОАО «КЭУК», Кабардино-Балкарский филиал.

Пострадавший – Умаров А.Т., 1971 г.р., безработный.

12.03.07 в 07-46 на РДП Терских РЭС поступило сообщение от постороннего лица, что на конструкции разрядника 35 кВ подстанции «Терек-1» находится местный житель.

Установлено, что пострадавший Умаров А.Т. приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям и был смертельно поражен электрическим током.

ОАО «Мосэнерго», ТЭЦ-27, ООО «Энергоремстрой-1» (субподрядная организация).

Пострадавший – Машталяр В.И., бетонщик.

12.03.07 в 17-20 в здании строящегося 3-го блока, ось 9, ряд «Б» Машталяр В.И. направлялся в раздевалку по окончании рабочего дня

Переходя через технологический канал глубиной около 1 метра по доске, не предназначенной для перехода, упал на выступающий на дне канала закладной элемент-арматуру и получил закрытую травму живота – внутреннее кровоизлияние, разрыв печени.

ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС», ОДУ Урала.

Пострадавшая – Чунарева Н.А., 1977 г. р., специалист 2 категории службы административного и хозяйственного обеспечения.

- в 15-35 Чунарева Н.А., спускаясь по лестничному маршу между 4 и 3 этажом оступилась и подвернула правую ногу. В результате чего произошло повреждение связок голеностопного сустава правой ноги. Случай относится к категории легких.

ОАО «Тамбовэнерго», Жердевские электрические сети, Токаревский РЭС.

Пострадавший – Бондарев В.А., 1969 г.р., электромонтер ОВБ,  IV гр. по ЭБ, стаж 1,5 г..  18.03.07 в 8-15 автоматически от защит отключилась ВЛ 10 кВ № 5 с ПС 35/10 кВ «Полетаевская». Бригаде ОВБ было дано задание на обход ВЛ 10 кВ. При обходе повреждение не было обнаружено. Путем отключения линейных разъединителей 10 кВ удалось установить, что повреждение находится на отпайке ВЛ 10 кВ,  которая питает  КТП № 2427 и № 2430 населенного пункта Полетаево.

После отключения выносных разъединителей этих двух КТП был включен линейный разъединитель № 246 отпайки на населенный пункт Полетаево и подано напряжение на ВЛ 10 кВ № 5 с ПС «Полетаевская» (кроме отпайки).

Не проверив отсутствие напряжения и не установив ПЗ, Бондарев В.А. поднялся на КТП № 2427, приблизился на недопустимое расстояние до токоведущих 10 кВ и получил электротравму по схеме «правая рука – правая нога»). Пострадавший в настоящее время находится в больнице г. Жердево с ожогом кисти правой руки.

Напряжение на КТП, вероятно, было подано из-за обрыва шлейфа и шунтирования одной фазы выносного разъединителя КТП.

- Пострадавший находился в зимней куртке от костюма, устойчивого к воздействию электродуги, брюки не дугостойкие.

ОАО «Камчатскэнерго» Исполнительный Аппарат.

Пострадавший – Щербак Г.Н. (женщина), 1944 г.р., оператор множительной техники, стаж 35 лет.

28 02.07 в 10-30 Щербак Г.Н., переходя дорогу напротив здания управления ОАО «КЭ» поскользнулась и упала. Самостоятельно дошла до рабочего места, где ей была вызвана машина «скорой помощи». Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.

Диагноз – двусторонний перелом голени (по предварительному заключению врача «скорой помощи»).

ОГК – 6. ОАО «Киришская ГРЭС», ООО «ЛЭР Турбо» (подрядная организация).

Пострадавший – Морозов Ю.А., 1954 г.р., токарь ООО «ЛЭР Турбо».

27.02.07 в 9-30 Морозов Ю.А. был обнаружен мастером ООО «ЛЭР Турбо» в арендованном помещении механической мастерской лежащим в неподвижном состоянии на полу возле токарного станка.

Предположительная причина случившегося – эпилептический приступ.

- На машине «скорой помощи» пострадавший был доставлен в лечебное учреждение.

ОАО «Кубаньэнерго», Краснодарские электрические сети.

Пострадавший – Подгайний В.А., 18 лет, учащийся.

22.02.07 в 12-30 в 1,5 км от ст. Воронцовская Динского района на отпайке ВЛ-10 кВ, двое 17-летних подростков пытались срезать провода. Поднявшись на опору (№ 8-21) Подгайний В.А. приблизился к проводам ВЛ и был смертельно поражен электрическим током, упав при этом на землю.

- Второй подросток – Масюк В.Г., производивший наброс с земли для создания искусственного «короткого замыкания» путем стягивания проводов в пролете опор № 8-18 – 8-19, не пострадал.

ОАО «КЭУК», Карачаево-Черкесский филиал.

Пострадавший – Айтакаев Р.А-Г., 1942 г.р.

23.02.07 в 16-20 отключился Ф-432 10 кВ от подстанции «Кубан-Халк», а в 16-30 поступило сообщение от председателя сельсовета аула Эркен-Юрт, что он обнаружил рядом с КРУН 10 кВ № 432-5 человека, видимо, попавшего под напряжение. Выехавшая на место происшествия бригада Адыге-Хабльского РЭС обнаружила, что болтовые соединения на дверях КРУН со стороны шин 10 кВ сорваны, дверь открыта.

До приезда бригады РЭС пострадавший был увезен в больницу аула Адыге-Хабль.

Диагноз – ожоги II степени обеих кистей рук, предплечий, левой подмышечной области.

Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

В КРУН установлен выключатель типа ВМГ-10, двери закрываются болтовым соединением, предупреждающие знаки нанесены с обеих сторон.

- Причины происшедшего и мотивы действий пострадавшего выясняются.

«ОГК-6», Киришская ГРЭС.

Пострадавший – Смирнов А.В., 1966 г.р., грузчик, стаж 3 г. Холост.

09.04.07 в 11-15 при погрузке трубопроводной арматуры с использованием грузоподъемного механизма получил перелом лодыжки левой ноги Смирнов А.В.

Место несчастного случая – площадка склада хранения оборудования.

- Причина (предварительно) – падение арматуры при ее подъеме, из-за нарушения правил строповки.

ОАО «Московская городская электросетевая компания».

Пострадавшая – Андрюшина В.А., 54 г., сторож с совмещением обязанностей оператора теплового пункта.

09.04.07 в 16-50 Андрюшина В.А. поскользнулась и упала на мокром линолеуме в коридоре перед туалетной комнатой в административном здании. При этом она получила перелом левой руки.

- Предварительный диагноз – внутрисуставный оскольчатый перелом головки лучевой кости и краевой перелом венечного отростка локтевой кости левой руки.

ОАО «Смоленскэнерго», Центральные электрические сети, Ярцевский РЭС.

Пострадавший – Москвичёв Д.С., 1998 г. р., житель д. Львово.

11.04.07 в 10-55 главой администрации Львовского сельского поселения Богдановым А.А. сообщено начальнику Ярцевского РЭС, что возле опоры № 244/4 ВЛ-1007 ПС «Мирополье» в д. Львово обнаружен труп ребёнка.

Начальником Ярцевского РЭС в 11-00 была направлена бригада ОВБ во главе с мастером РЭС Тимофеевым И.В. для отключения и заземления ВЛ-1007 ПС «Мирополье».

В 13-42 бригада ОВБ отключила и заземлила ВЛ-1007 на ПС «Мирополье». По прибытии на место происшествия было выявлено, что возле укоса опоры № 244/4 ВЛ-1007, на которой находится выносной разъединитель ВР-10 ТП-298, лежит деревянная самодельная лестница (ТП-298 похищено сторонними лицами, выносной разъединитель отключен, а шлейфы к ТП остались).

- На месте происшествия работников прокуратуры, РОВД, судмедэксперта и пострадавшего уже не было. Со слов главы администрации Богданова А.А. и следователя прокуратуры Ярцевского района Балякина В.А. установлено, что вечером 10.04.07 Москвичёв Д.С. с друзьями решили срезать провода на опоре № 244/4 ВЛ-1007. Установили лестницу к укосу опоры и при подъеме к проводам Москвичёв Д.С., возможно, был поражен электрическим током и упал с лестницы.  Заключение медэкспертизы на данное время отсутствует.

ОАО «Пермэнерго», Центральные электрические сети.

Пострадавшие – 2 человека (работники сторонней организации).

- 12.04.07 в 17-10 при несанкционированных работах сторонней организации (с применением грузоподъемного крана) под ВЛ 110 кВ «ТЭЦ-6 – Пермь» II цепь в пролете опор № 1-2 (к отпаечной ПС «Технологическая») были травмированы 2 человека. Отправлены в больницу.

Киришская ГРЭС, ООО «Комплекс Сервис» (не входит в РАО).

Пострадавшая – Гаврилова В.А., 55 лет, повар.

11.04.07 на Киришской ГРЭС в помещении столовой, переданной ООО «Комплекс Сервис» в аренду по договору, Гаврилова В.А. при падении в помещении кухни получила травму левой руки – трещина лучевой кости левого предплечья.

Западный филиал МРСК «Центра и Северного Кавказа», ОАО «Калугаэнерго», Балабановский РЭС.

Пострадавший – Слепцов Г.И., 1953 г.р., электромонтер, стаж 34 г.

11.04.07 при обходе Слепцовым Г.И. линии его покусала собака.

Характер повреждения – укус мягких тканей руки, бедра и ягодицы. Тяжесть повреждения – легкая травма.

ОАО «Владимирэнергосбыт», Вязниковский участок Ковровского межрайонного отделения сбыта.

Пострадавшая – Кубарева Г.Ю., 1960 г.р., стаж 6 лет. Агент по сбыту энергии Вязниковского участка.

- 12.04.07 Кубарева Г.Ю. получила задание списать показания с электросчетчиков на закрепленном за ней участке в г. Вязники Владимирской обл. В 15-40 при следовании по улице Пушкинская в частном секторе на нее напали собаки, которые гуляли с хозяином, находящимся в стадии опьянения. Собаки не были пристегнуты к поводку.  Для защиты от нападения собак Кубарева Г.Ю. применила перцовый баллончик. Хозяину собак это действие Кубаревой Г.В. не понравилось, в результате чего он нанес ей телесные повреждения (предположительно – сотрясение головного мозга и ушибы лица).

ОАО «Волжская МРК», «Ульяновские ЭС».

Пострадавший – Баранов А.Г., 21 г. (посторонний – местный житель).

- 15.04.07 в 21-25 в с. Красноборское Тереньгульского района Ульяновской области при попытке хищения провода с опоры ВЛ-10 кВ № 3 Баранов А.Г. был смертельно поражен электрическим током и с опоры упал на землю.

ОАО «ПРП-Сети, СП «Центральное» (г. Благовещенск).

Пострадавший – Василец А.И., 1957 г.р., мастер (Ивановский ремонтный участок).

16.04.07 в процессе ремонта опоры ВЛ 10 кВ в учебном центре «Радуга» с. Натальино при поднятии укоса двумя механизмами произошел разворот стойки СВ-10,5 в сторону бурильно-крановой установки, где стоял Василец А.П., в результате чего он был прижат стойкой к колесу и получил перелом левого бедра.

- Оттяжки на стойку при подъеме не устанавливались.

ОАО «Владимирэнерго», Александровские электросети, Юрьев-Польский РЭС.

Пострадавший – Пантелеев В.Ю., 1972 г.р., электромонтер, III группа по ЭБ, образование средне-техническое, стаж 5 лет. Женат, сын 6 лет.

16.04.07 бригаде Небыловского участка Юрьев-Польского РЭС в составе:

- мастера (ответственный руководитель работ, он же выдающий наряд) Кузнецова В.В. (V гр. по ЭБ);

- производителя работ – допускающего, электромонтера Елисеева Н.П. (IV гр. по ЭБ);

- электромонтера Пантелеева В.Ю. (III гр. по ЭБ);

- электромонтера Плешкова В.Д. (III гр. по ЭБ),

поручалось произвести демонтаж шлейфа на отключенном выносном разъединителе выведенной из схемы КТП 10/0,4 кВ № 159 с. Федоровское от ВЛ-10 кВ № 1010 ПС 110/35/10кВ «Небылое» (КТП была повреждена в феврале 2007 г. и вместо нее к другой опоре была подключена другая КТП). Демонтаж шлейфа выполнялся накануне в целях создания безопасных условий работы грузоподъемного крана при погрузке КТП на следующий день.

По получении разрешения на подготовку рабочего места от диспетчера РЭС Смирновой А.В. допускающему Елисееву Н.П. была дана команда на подготовку рабочего места.

Пантелеев В.Ю. по команде Елисеева Н.П. поднялся на опору № 135, где находился выносной разъединитель, проверил отсутствие напряжения на ближайшей подвижной (отключенной) части разъединителя и установил переносное заземление.

Елисеев Н.П. сказал Пантелееву В.Ю., что он установил ПЗ на отключенной части разъединителя, а не на ВЛ-10 кВ № 1010 и дал команду переустановить ПЗ.

При перемещении на ж/б опоре с одной стороны на другую Пантелеев В.Ю. приблизился на недопустимое расстояние к неподвижным контактам разъединителя, находившимся под напряжением, и был поражен электротоком.

Бригада сделала наброс на ВЛ-10 кВ, мастер сообщил по рации о случившемся в РЭС и дежурному ПС «Небылое» Гусарову С.В.

Была вызвана бригада «скорой помощи», одновременно члены бригады сняли пострадавшего с опоры и приступили к оказанию первой помощи.

Прибывшая из г. Ю.-Польский бригада «скорой помощи» произвела реанимационные мероприятия с применением дефибриллятора, которые были безуспешными. Врач констатировал смерть Пантелеева В.Ю.

ВЛ-10 кВ № 1010 оказалась под напряжением вследствие ошибочных действий дежурного ПС «Небылое» Гусарова С.В., который отключил и заземлил вместо ВЛ-10 кВ № 1010 другую ВЛ-10 кВ № 1009.

Несчастному случаю предшествовала цепь грубейших нарушений:

1. Дежурный подстанции отключил и заземлил ошибочно другую линию.

2. Напряжение проверялось только со стороны разъединителя, где шлейфы уже были обрезаны ранее.

3. Установка заземления производилась без диэлектрических перчаток.

4. Расположение электромонтера относительно проводов, на которые ставилось заземление, не было безопасным, также как и прием, каким устанавливалось переносное заземление.

5. Сигнализатор напряжения оказался не в рабочем положении.

6. Действия электромонтера не контролировались.

- Вызывает сомнение и сама необходимость выполнения работы, предусмотренной нарядом, так как дальнейшему демонтажу КТП, ради чего делалась эта работа, шлейфы никак не мешали.

ТГК-1, филиал «Невский», Теплосеть.

Пострадавший – Шарыкин О.В., 35 лет (посторонний).

16.04.07 в 23-05 из-за повреждения прямого трубопровода распредсети «Пр. Майорова» Ду 400 мм произошло вытекания горячей воды по адресу: Адмиралтейский район г. Санкт – Петербурга, Садовая ул., д. 54.

В 23-40 в промоину попал прохожий, пытавшийся снять событие на видеокамеру, при этом проникнув за ограждение.

Пострадавший был вытащен из промоины работниками ОВБ и отправлен на «скорой помощи» в ожоговый центр.

Пострадавший имеет 57 % ожогов (ноги, бедра, ягодицы), из них 28-30 % ожоги 3-й степени. Состояние усугубляется наличием шприцевого гепатита «С».

- 24.04.2007 скончался в ожоговом центре.

ОАО «Калмэнерго», Городовиковские электросети, Городовиковский РЭС.

Пострадавший – Болтыров В.Б., работник «Калмгаз» (сторонняя организация).

20.04.07 бригада филиала подземзащита «Калмгаз» в составе 3 человек работала в охранной зоне ВЛ 10 кВ «Шин-Бядл». Производились работы по бурению установки катодной защиты без согласования с Городовиковскими ЭС. ВЛ 10 кВ «Шин-Бядл» находилась под напряжением.

Автомобиль ГАЗ-66 (ямобур), находясь в рабочем положении и двигаясь перпендикулярно к проводам ВЛ, коснулся крайнего провода. Болтыров В.Б. в это время шел рядом с автомобилем и при касании буром провода попал под напряжение и погиб.

- Габариты ВЛ соответствуют требованиям ПУЭ. Высота касания буровой установки от земли до провода составила 8,3 м.

ОАО «Красноярскэнерго», Восточные электрические сети.

Пострадавший – Михалев Э.И., 1992 г.р., учащийся 9-го класса Н-Танайской средней школы.

22.04.07 г. в 22-00 на ПС «Дзержинск» 110/35/10 кВ отключился ф. 6-09/10 кВ от МТЗ, АПВ неуспешное. В 22-40 после осмотра оборудования ф. 6-09/10 кВ был включен с выведенным АПВ. В 22-50 из деревни Нижний Танай поступил звонок от директора СПК «Сибиряк» Рябцева В.В. с сообщением, что на опору поднялся мальчик с целью хищения провода и был поражен электротоком.

На место происшествия была вызвана «скорая помощь», милиция и была отправлена бригада ОВБ РЭС-4 вместе с начальником РЭС-4 Бегунковым Ю.А.

На месте трагедии выяснили, что пострадавший Михалев Э.И. поднялся на опору со стороны ТП по тягам привода, при себе он имел пассатижи, у которых была изолирована одна ручка. Поднявшись на опору, он сел на разъединитель со стороны ТП и в этот момент произошло перекрытие между ф. В и ф. С. Пострадавший упал с опоры, примерно, с высоты 7-8 м. Прибежавшие местные жители потушили горевшую на нем одежду и отправили на машине «скорой помощи» в больницу с. Дзержинское.

Пострадавший получил глубокие ожоги III, IV степени, 80 % тела. 23.04.07 в 3-40 он скончался в больнице с. Дзержинское

- С Михалевым Э.И. был одноклассник Трещенко, который был доставлен в милицию для дачи показаний.

Подборку подготовила

Начальник СН и ОТ                                                                    Вощук Т.А.