## Общий реестр
Информация об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства по границам территориальных зон деятельности Муниципального унитарного предприятия города Абакана "Абаканские электрические сети" за 2018 год
Номер акта | Дата аварии | Время начала аварии | Время окончания аварии | Отключенное оборудование | Поврежденное оборудование | Краткое описание событий | Код организационных причин | Код технических причин | Классификационные признаки организационных и технических причин аварий | Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт.час | Мероприятия по устранению подобного случая | Отметка о вымолнении
1 | 2018-01-05 | 13:06 | 13:33 | РТП-10.5кВ РП 6 яч.11 от ОЗЗ | КЛ-10кВ Ф.РП 6/11-3-я Тяговая/9 в целом месте | Некачественный монтаж подрядной организацией кабеля при прокладке (в траншее строительный мусор). Передан 26.08.2003 Распоряжение КУИ №312 | 3.4.13, 3.4.13.4 | 4.12 | дефекты (недостатки) конструкции, изготовления, монтажа, дефекты монтажа; нарушение электрической изоляции | 0.04 | восстановить
2 | 2018-01-15 | 13:01 | 14:01 | ПС-110кВ Элеваторная яч.15 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. ЛЭП-10кВ Ф.28-12-04 | Повреждение на РЛНД отпаечной опоры потребителей ПАО "МРСК Сибири "Хакасэнерго" ЛЭП-10кВ ф.28-12-04 | 3.4.9, 3.4.9.1 |  | воздействие организаций, участвующих в технологическом процесс, отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 0.11
1 Н | 2018-01-21 | 0:56 | 6:05 | КТП-101 Ф.2,3,4 | РПС-4-2шт., РПС-2-1шт | Низкий температурный режим до -40 градусов Цельсия и неравномерное распределение внутридомовых нагрузок привели к нагреву фазного провода ВЛ-0.4кВ, межфазному замыканию проводов и выходу из строя РПС-4-2шт., РПС-2-1шт | 3.4.12.5 | 4.1, 4.10, 4.11 | прочие воздействия неблагоприятных природных явлений; нарушение структуры материала, термическое повреждение, перегрев, электродуговое повреждение | 1.2 | восстановить оборудование, провести осмотр ВЛ-0.4кВ ПТ-101 Ф.3, устранить перекос напряжения | выполнено, введено в работу
3 | 2018-01-21 | 6:15 | 9:10 | РТП-10.5кВ РТП 21 яч.16 от МТЗ | КЛ-10кВ Ф.712-374 в СТп | Ошибочные действия подрядной организации ТМ "Электро" при монтаже соединительной муфты | 3.4.3, 3.4.13.4 | 4.12 | ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору, дефекты монтажа; нарушение электрической изоляции | 1.12 | восстановить | выполнено, введено в работу
4 | 2018-01-22 | 7:20 | 08:02; 20:12 | РТП-10.5кВ РП 7 яч.7 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. КЛ-10кВ Ф.206 на опору 1 ЛЭП-10кВ Ф.206-283 | Повреждение на КЛ-10кВ потребителей ПАО "МРСК Сибири "Хакасэнерго" в сетях СНО "Койбал" | 3.4.9, 3.4.9.1 |  | воздействие организаций, участвующих в технологическом процесс, отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 7.48 | восстановить по гарантийному письму | выполнено, введено в работу
5 | 2018-01-28 | 8:52 | 9:42 | РТП-10.5кВ РТП 24 яч.18 от ОЗЗ | КЛ-10кВ Ф.24/18-833 в монтажной муфте Raychem | Некачественный монтаж подрядной организацией ОАО "ХСР" соединительной муфты на КЛ-10кВ | 3.4.13.4 | 4.12 | дефекты монтажа; нарушение электрической изоляции | 0.2 | восстановить | выполнено, введено в работу
6 | 2018-02-01 | 9:03 | 9:07 | ПС-110кВ Калининская 1-я секция шин 10кВ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено | Отключения в сетях ПАО "МРСК Сибири-"Хакасэнерго" | 3.4.9, 3.4.9.1 |  | воздействие организаций, участвующих в технологическом процесс, отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 0.22
2 Н | 2018-02-05 | 19:02 | 23:45 | ТП-62 Ф.4 | КЛ-0.4кВ ТП-62 Ф.4 | Причину выхода из строя КЛ-0.4кВ определить невозможно, смонтирована новая КЛ. | 3.4.14 |  | Невыявленные причины | 1.2 | восстановить | выполнено, введено в работу
7 | 2018-08-14 | 1:05 | 1:50 | ПС-110кВ Западная яч.34 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждения в сетях МУП "Абаканское троллейбусное управление" | Повреждение в сетях МУП "АТУ" | 3.4.9, 3.4.9.3 |  | воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе, отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 0.67
3 Н | 2018-02-14 | 13:45 | 14:35 | ТП-348 Ф.8 | шина фазы "С" Ф.9 ТП-348 | Некачественная протяжка болтовых соединений персоналом МУП "АЭС" при выполнении текущего ремонта. | 3.4.7.2 | 4.10 | несвоевременное выявление и устранение дефектов; термическое повреждение | 0.082 | восстановить | выполнено, введено в работу
8 | 2018-02-24 | 9:17 | 10:54 | РТП-10.5кВ яч.9 РП 6 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждения на КЛ-10кВ ф.51-278. | Повреждение в сетях ООО "Коммерческо-производственный центр "Меркурий" | 3.4.9, 3.4.9.1 |  | воздействие организаций, участвующих в технологическом процесс, отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 1.44
9 | 2018-02-25 | 12:58 | 13:36 14:22 | РТП-10.5кВ РП 3 яч.6. яч.20 от ЗЗЗ | 2КЛ-10кВ Ф.234-246 и Ф.РП3/20-2-я Тяговая в целом месте | Нарушение производства работ в охранной зоне КЛ персонал ООО "ИнсталКом" | 3.4.8, 3.4.8.1 | 4.4. 4.10 | воздействие посторонних лиц и организаций не участвующих в технологическом процесс, производство несанкционированных строительных или погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах; внешнее механическое воздействие, термическое повреждение | 0.2 | восстановить | выполнено, введено в работу
10 | 2018-03-06 | 6:22 | 6:45 | РТП-10.5кВ Р-5 | Сбой программного обеспечения БМРЗ на Р-5 | Персоналом МУП "АЭС" несвоевременно проведена корректировка схем вывода в ремонт оборудования Ф.97/15 с учетом возрастания нагрузок потребителей | 3.4.7.4 | 4.20 | прочие нарушения; сбой программного обеспечения | 0.46 | скорректировать уставки | выполнено, введено в работу
11 | 2018-03-10 | 19:39 | 22:11 | РТП-10.5кВ Р-6 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. КЛ-10кВ Ф. ТП-624 (сети Валинецкого А.В.) | Повреждения в сетях ФЛ Валинецкий А.В. | 3.4.9, 3.4.9.3 |  | воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе, отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 0.59
12 | 2018-03-17 | 13:00 | 15:15 | РТП-10.5кВ РП 7 яч.4 от МТЗ | Некачественная термоусаживаемая перчатка ПТ-10 на КНТп КЛ-10кВ Ф.24/06-РП 7/4 на опору 102 | Причиной выхода из строя КЛ-10кВ стала некачественная термоусаживаемая перчатка ПТ-10 на КНТп | 3.4.13.2 | 4.12 | недостатки конструкции; нарушение электрической изоляции | 0.63 | восстановить | выполнено, введено в работу
13 | 2018-03-20 | 11:21 | 11:27 | ПС-110кВ Абакан-Районная яч.11 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждения на ЛЭП-10кВ Ф.01/11-ДПРМ оп.38 | Повреждение отпаечной ВЛ-10кВ на ТП-741 потребителей ПАО "МРСК Сибири "Хакасэнерго" | 3.4.9, 3.4.9.1 | 4.11 | воздействие организаций, участвующих в технологическом процесс, отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети; электродуговое повреждение | 0.09
14 | 2018-03-21 | 12:25 | 13:16 15:21 | ПС-110кВ Западная яч.49, РП 2 яч.17 от МТЗ | Птица перекрыла оборудование ВЛ-10кВ: РВО-10, ПС-70 ЛЭП-10кВ Ф. 97/15- РП 2/17 оп.57-1, в результате перенапряжения вышла из строя КЛ-10кВ Ф.РП 2/15-197/4 в целом месте | Птица перекрыла межфазный промежуток на оп.57-1 ВЛ-10кВ ф.97/15-РП 2/17, в сети возникло перенапряжение приведшее к выходу из строя КЛ-10кВ Ф.РП 2/15-197/4 | 3.4.10 | 4.10, 4.11 | Воздействие животных, птиц; электродуговое повреждение, термическое повреждение, перегрев, пережог | 2.18 | восстановить | выполнено, введено в работу
15 | 2018-03-22 | 1:48 | 02:33 03:39 | ПС-110кВ Западная яч.49, РП 1 яч.13 от МТЗ | КЛ-10кВ Ф.866/6-836/3 в целом месте | Персоналом ООО "Абсолютная безопасность" нарушен порядок проведения земляных работ в охранной зоне КЛ-10кВ | 3.4.8, 3.4.8.1 | 4.4, 4.10 | воздействие посторонних лиц и организаций,не участвующих в технологическом процесс, производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ; внешнее механическое воздействие, термическое повреждение электродуговое повреждение | 0.78 | восстановить | выполнено, введено в работу
16 | 2018-03-22 | 15:57 | 17:02 | РТП-10.5кВ ГПП 6 яч.49 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. ТП-121Б (бесхозяйные сети) | Повреждение в бесхозяйных сетях | 3.4.9, 3.4.9.3 | 4.11 | воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе, отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; электродуговое повреждение | 0.5
17 | 2018-03-24 | 8:55 | 9:30 | ПС-110кВ Элеваторная яч.19 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено | Причина аварийного отключения не установлена | 3.4.14 | 4.21 | невыявленные причины | 0.06 | Провести осмотр осмотр ЛЭП-10кВ | выполнено, введено в работу
18 | 2018-03-24 | 9:40 | 10:03 | ПС-110кВ Элеваторная яч.7 от ОЗЗ | КЛ-10кВ Ф.ТП-412 выход на оп.24-9 ЛЭП-10кВ Ф. 28/07-412 в целом месте | Причиной повреждения кабельной линии стало исчерпание ресурса КЛ (сухой кабель) передана МУП "АЭС" 13.06.2006 от КМЭ распоряжение №289 | 3.4.13.2 | 4.16 | недостатки конструкции; исчерпание ресурса | 0 | выполнить капитальный ремонт | выполнено, введено в работу
19 | 24.03.18 25.03.18 | 23:59 | 0:44 | ПС-110кВ Калининская яч.36 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. ТП-548 перекрытие оборудования ООО "Торговый дом Славица" | Повреждения в сетях ООО "Славица" | 3.4.9, 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.11, 4.10 | воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе, отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, ветровые нагрузки; электродуговое повреждение, термическое повреждение | 0.47 | осмотр ЛЭП-10кВ | выполнено, введено в работу
20 | 2018-03-26 | 12:16 | 15:09 | ПС-110кВ Юго-Западная яч.15 от ЗЗЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. ЛЭП-10кВ Ф.97/15-РП 2/17 отпайка в сторону ТП-883, сети Черных С.В. | Повреждения в сетях ИП Черных С.В. | 3.4.9, 3.4.9.3 | 4.13 | воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе, отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, нарушение электрического контакта, размыкание цепи | 3.35 | осмотр ЛЭП-10кВ | выполнено, введено в работу
21 | 2018-03-26 | 13:09 | 13:15 | ПС-110кВ Западная 2-я и 4-я секции шин 10кВ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено | Отключение С-88 в сетях ПАО " МРСК Сибири-"Хакасэнерго" | 3.4.9, 3.4.9.1 |  | воздействие организаций, участвующих в технологическом процесс, отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 0.42
22 | 2018-03-29 | 11:30 | 11:55 | ПС-110кВ Западная яч.49, РП 1 яч.13 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено | Ошибочные действия персонала МУП "АЭС" при выполнении оперативных переключений на ТП-866 привели к аварийному отключению | 3.4.1 | 4.4 | ошибочные или неправильные действия оперативного или диспетчерского персонала; внешнее механическое воздействие | 0.35 | внеплановый инструктаж оперативному персоналу уч.№5 | выполнено
23 | 2018-03-30 | 14:47 | 19:32 | ПС-110кВ Калининская яч.35 от ТО | ЛЭП-10кВ Ф.20/35-427 обрыв провода м/у оп.23 и оп.24 | Монтаж рекламы в охранной зоне ВЛ-10кВ персоналом ООО "Линия рекламы" привел к электродуговому повреждению фазных проводов при порывах ветра и к.з. в сети 10кВ. | 3.4.8. 3.4.8.5. 3.4.12.2 | 4.11 | воздействие посторонних лиц и организаций,не участвующих в технологическом процесс, прочие воздействия, внешнее механическое воздействие, ветровые нагрузки; электродуговое повреждение | 1.19 | восстановить | выполнено, введено в работу
24 | 2018-03-31 | 5:45 | 6:19 | ПС-110кВ Калининская яч.36 от МТЗ | Повреждение ВНА-10/630 яч.2 КТП-803, КВТп КЛ-10кВ ф.ТП-803 на оп.19-7 | При порывах ветра попадание дождевого снега в ЗРУ-10кВ КТП-803, повреждение ВНА-10/630, КВТп КЛ-10кВ ф.ТП-803 на оп.19-7 | 3.4.12.2, 3.4.12.5 | 4.11 | ветровые нагрузки, прочие воздействия неблагоприятных природных явлений; электродуговое повреждение | 0.37 | восстановить оборудование, устранить дефект двери ЗРУ -10кВ ТП-803 | выполнено, введено в работу
25 | 2018-03-31 | 7:29 | 7:56 | РТП-10.5кВ РП 8 яч.15 от МТЗ | КЛ-10кВ ф.172-322 | При порывах ветра произошло попадание дождевого снега в ЗРУ-10кВ КТП-803, повреждение ВНА-10/630, КВТп КЛ-10кВ ф.ТП-803 на оп.19-7 в результате развившегося к.з. произошло термическое повреждение КЛ-10кВ ф.172-322 | 3.4.12.2, 3.4.12.5 | 4.11. 4.10 | ветровые нагрузки, прочие воздействия неблагоприятных природных явлений; электродуговое повреждение, термическое повреждение, перегрев, пережог | 0.34 | восстановить КЛ-10кВ | выполнено, введено в работу
26 | 2018-03-31 | 8:35 | 10:05 | ПС-110кВ Подсинее яч.15 от МТЗ | Попадание мокрого снега в КТП-705 три ПКТ-101-10.5-16А | Повышенная влажность привела к термическому повреждению 3-х ПКТ-101-10.5-16А | 3.4.12.5 | 4.21 | прочие воздействия неблагоприятных природных явлений; невыявленные причины | 0.84 | восстановить | выполнено и введено в работу
27 | 2018-03-31 | 8:55 | 14:10 | ПС-110кВ Западная яч.54 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. ТП-80, сети Механизированная колонна №61 | Повреждение в сетях Механизированной колонны №61 | 3.4.12.5, 3.4.9, 3.4.9.3 | 4.10 | прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе, отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, термическое повреждение, перегрев, пережог | 1.18 | осмотр ЛЭП-10кВ | выполнено, введено в работу
28 | 2018-04-08 | 8:56 | 8:57 | ПС-110кВ Элеваторная яч.15 от МТЗ, УПВ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждения в ТП-777 | Повреждения в сетях ИП Городилова В.В. | 3.4.9, 3.4.9.3 | 4.12 | воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе, отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; нарушение электрической изоляции | 0.002 | осмотр ЛЭП-10кВ | выполнено, введено в работу
29 | 2018-04-08 | 10:51 | 16:13 | РТП-10.5кВ яч.14 РП 13 от МТЗ, УПВ | КЛ-10кВ от оп.60 до оп.61 на оп.60 в монтажной муфте ВЛ-10кВ Ф.РП 13/14-РП 14/15 | Некачественная заливка мастики в монтажную муфту персоналом МУП "Водоканал" | 3.4.13.3 | 4.12 | дефект изготовления; нарушение электрической изоляции | 0 | восстановить | выполнено, введено в работу
30 | 2018-04-15 | 5:55 | 6:32 | ПС-110кВ Западная яч.22 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено | Повреждения на КЛ-10кВ ф.22/22-РП 8/2 сети ПАО "МРСК Сибири-"Хакасэнерго" | 3.4.9, 3.4.9.1 |  | воздействие организаций, участвующих в технологическом процесс, отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 0.48
31 | 2018-04-16 | 2:25 | 3:30 | ПС-110кВ Полярная яч.24 от МТЗ | КЛ-10кВ Ф.96/24-РТП 25/4 в СТп | Повреждение монтажной муфты КЛ-10кВ из-за сезонной подвижки грунка | 3.4.8.5 | 4.12 | прочие воздействия; нарушение электрической изоляции | 0.15 | восстановить | выполнено, введено в работу
32 | 2018-04-16 | 3:02 | 4:32 | ПС-110кВ Полярная яч.32 | КЛ-10кВ Ф.96/32-РТП 19/6 в монтажной муфте СС | Повреждение монтажной муфты КЛ-10кВ из-за сезонной подвижки грунка | 3.4.8.5 | 4.12 | прочие воздействия; нарушение электрической изоляции | 0.42 | восстановить | выполнено, введено в работу
33 | 2018-04-16 | 2:56 | 7:46 | ПС-110кВ Полярная яч.26 | Катушка электромагнита отключения КУЮЖ.685442.012-03 ВВ ВБЭС-10-20/1000 яч.26 ПС Полярная | Заводской дефект электромагнита отключателя КУЮЖ.685442.012-03 ВВ ВБЭС-10-20/1000 | 3.4.13.3 | 4.10 | дефект изготовления; термическое повреждение | 0.34 | восстановить оборудование яч.26 ПС Полярная | выполнено, введено в работу
34 | 2018-04-16 | 10:07 | 11:14 | РТП-10.5кВ яч.18 РТП 21от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. КЛ-10кВ Ф.761/5-673/3 (сети Верховного суда) | Повреждения в сетях Верховного суда | 3.4.9, 3.4.9.3 |  | воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе, отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 0.08
35 | 2018-04-18 | 01:18 01:37 | 3:15 | РТП-10.5кВ Р-6, яч.8, ПС-110кВ Полярная яч.29 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. ТП-235, КНС -17 (сети МУП "Водоканал") | Повреждения в сетях МУП "Водоканал" | 3.4.9, 3.4.9.3 | 4.11 | воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе, отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; электродуговое повреждение | 0.29
36 | 2018-04-20 | 11:16 | 11:52 | ПС-110кВ Калининская яч.24 от ТО | КЛ-10кВ Ф.375-371 в целом месте | Повреждение КЛ-10кВ из-за сезонной подвижки грунка | 3.4.8.5 | 4.12 | прочие воздействия; нарушение электрической изоляции | 0.33 | восстановить | выполнено, введено в работу
37 | 2018-04-22 | 17:34 | 18:41 | РТП-10.5кВ Р-4 | КЛ-10кВ Ф.51-90 выход на оп.47 в КНТп ЛЭП-10кВ Ф.51-278 | Некачественный монтаж концевой муфты КЛ-10кВ персоналом ООО "Профмонтаж" | 3.4.3, 3.4.13.4 | 4.10 | ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору, дефекты монтажа; термическое повреждение | 0.45 | восстановить | выполнено, введено в работу
38 | 2018-05-01 | 13:50 | 15:32 | РТП-10.5кВ РП-6 яч.9 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. КЛ-10кВ Ф.ТП-636 (сети Иконниковой Л.Н.) | Повреждения в сетих ФЛ Иконниковой Л.Н. | 3.4.9, 3.4.9.3 |  | воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе, отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 1.66
39 | 2018-05-05 | 11:29 | 13:24 | РТП-10.5кВ яч.10 РП 2 от МТЗ | КЛ-10кВ Ф.РП 2/10- ЦРП-291/3 механически повреждена при опашке Военного городка | Персоналом воинской части №1662 механически повреждена КЛ-10кВ | 3.4.8, 3.4.8.5 | 4.4 | воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе, прочие воздействия; внешнее механическое воздействие | 0.2 | восстановить | выполнено, введено в работу
40 | 2018-05-06 | 3:22 | 5:53 | РТП-10.5кВ яч.18 РТП 24 от МТЗ с УПВ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. В ТП-823 проникновение животного (сети ООО "АСК") | Повреждения в сетях ООО "АСК" | 3.4.9, 3.4.9.1, 3.4.10 | 4.11 | воздействие организаций, участвующих в технологическом процесс, отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети, воздействие животных и птиц; электродуговое повреждение | 0.56
41 | 2018-05-06 | 13:31 | 13:52 | РТП-10.5кВ яч.9 РП 6 от ОЗЗ | ЛЭП-10кВ Ф.51-278 РВО на оп.1-7 | Причина выхода из строя РВО на оп. 1-7 ЛЭП-10кВ Ф.51-278 не установлена | 3.4.14 | 4.21 | невыявленные причины | 0.22 | восстановить разрядник | выполнено, введено в работу
42 | 2018-05-09 | 11:29 | 13:25 | ПС-110кВ Северная яч.8 от МТЗ | КЛ-10кВ Ф.ТП 279 в КНТп на оп.22 ВЛ-10кВ Ф.77-279 | Персоналом МУП "АЭС" выполнено некачествено крепление КЛ-10кВ на опоре, что привело к нарушению электрической изоляции и электродуговому повреждению КЛ-10кВ | 3.4.13.4 | 4.12 4.11 | дефекты монтажа; нарушение электрической изоляции, электродуговое повреждение | 0.73 | восстановить | выполнено, введено в работу
43 | 2018-05-09 | 11:29 | 13:47 | РТП-10.5кВ яч.18 РП 3 от МТЗ | КЛ-10кВ Ф.РП 3/18-382 в целом месте под металлическим гаражом | Повреждение КЛ-10кВ из-за сезонной подвижки грунка | 3.4.8.5 | 4.12 | прочие воздействия; нарушение электрической изоляции | 0.06 | восстановить | выполнено, введено в работу
44 | 2018-05-17 | 8:54 | 11:54 | ПС-110кВ Калининская яч.35 от ТО | КЛ-10кВ Ф.20/35 на оп.1 ЛЭП-10кВ Ф.20/35-427 из-за подвижки грунта в целом месте и в в результате К.З. в монтажной муфте КНСт на оп.1 | Повреждение из-за сезонной подвижки грунка | 3.4.8.5 | 4.12 4.10 | прочие воздействия; нарушение электрической изоляции, термическое повреждение, перегрев, пережог | 0.76 | восстановить | выполнено, введено в работу
45 | 2018-05-22 | 12:13 14:54 | 12:21 16:34 | ПС-110кВ Абакан-районная яч.11 от МТЗ с УПВ | Порывы ветра. В сетях МУП АЭС повреждений не установлено | Аварийное отключение произошло из-за ветровых нагрузок | 3.4.12.2 | 4.21 | ветровые нагрузки; невыявленные причины | 1.25 | осмотр ЛЭП-10кВ | выполнено
46 | 2018-05-23 | 2:48 | 3:43 | РТП-10.5кВ яч.4 РП 6 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждения в сетях потребителя, отпайка в сторону ТП-27, ТП-404, ТП-719 | Повреждения в сетях потребителя. на ТП-27 | 3.4.9, 3.4.9.3 |  | воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе, отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 0.38
47 | 2018-05-23 | 13:50 | 14:48 | РТП-10.5кВ яч.10 РП 1 от МТЗ | КЛ-10кВ Ф.195-66 механическое повреждение | Персоналом "Красноярская дирекция по управлению терминально-складским комплексом Абакансикй грузовой район ст. Абакан" механически повреждена КЛ-10кВ | 3.4.8, 3.4.8.1 | 4.4 | воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе, несанкционированная рубка лесных насаждений, производство несанкционированных позрузочно-разгрузочных работ в охранных зонахобъектов электросетевого хозяйства; внешнее механическое воздействие | 0.58 | восстановить | выполнено, введено в работу
48 | 23.05.18 24.05.15 | 19:28 | 1:20 | РТП-10.5кВ яч.11 РТП 27 от МТЗ | ВН ф.217-24/25-РП 7/5 | Попадание молнии в КТП-217 привело к электродуговому повреждению ВН | 3.4.12.3 | 4.11 | атмосферные перенапряжения (гроза); электродуговое повреждение | 1.64 | восстановить оборудование ТП-217 | выполнено, введено в работу
49 | 23.05.18 24.05.15 | 19:28 | 3:17 | РТП-10.5кВ яч.21 РТП 20 от МТЗ | 2-х опорных изоляторов ИО-10 и ПКТ-102-10-31.5 в КТП-599 | Попадание молнии в КТП-599 привело к электродуговому повреждению 2-х опорных изоляторов и ПКТ | 3.4.12.3 | 4.11 | атмосферные перенапряжения (гроза); электродуговое повреждение | 2.18 | восстановить оборудование КТП-599 | выполнено, введено в работу
50 | 23.05.18 24.05.15 | 19:28 | 5:43 | РТП-10.5кВ яч.19 РТП 20 от ТО | проходной изолятор ИПУ 10/630 в КТП-500 | Попадание молнии в КТП-500 привело к электродуговому повреждению проходного изолятора | 3.4.12.3 | 4.11 | атмосферные перенапряжения (гроза); электродуговое повреждение | 2.87 | восстановить оборудование КТП-500; в аварийный запас включить проходные изоляторы с разным типом исполнения фланцев | выполнено, введено в работу
51 | 2018-05-23 | 19:33 | 20:11 | РТП-10.5кВ яч.5 РП 7 от МТЗ с УПВ | Ливневый дождь , порывы ветра, гроза. В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. | Причина аварийного отключения не установлена | 3.4.12.3, 3.4.12.2, 3.4.12.5 | 4.21 | атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки, прочие воздействия неблагоприятных природных явлений; невыявленные причины | 0.63 | осмотр ЛЭП-10кВ | выполнено, введено в работу
52 | 2018-05-23 | 19:33 | 20:48 | ПС-110кВ Северная яч.25 от МТЗ | Ливневый дождь , порывы ветра, гроза. В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. | Причина аварийного отключения не установлена | 3.4.12.3, 3.4.12.2, 3.4.12.5 | 4.21 | атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки, прочие воздействия неблагоприятных природных явлений; невыявленные причины | 0.73 | осмотр ЛЭП-10кВ | выполнено, введено в работу
53 | 2018-05-24 | 17:29 | 18:22 | ПС-110кВ Полярная яч.7 от МТЗ | КЛ-10кВ Ф.96/7-РТП 27/6 на оп.2 ЛЭП-10кВ Ф.96/7-РТП 27/6 из-за подвижки грунта в монтажной муфте СТп-10 | Повреждение КЛ-10кВ из-за сезонной подвижки грунка | 3.4.8.5 | 4.12 | прочие воздействия; нарушение электрической изоляции | 0 | восстановить | выполнено, введено в работу
54 | 2018-05-26 | 2:03 | 02:13 03:03 | ПС-110кВ Западная яч.49 и РП 1 яч.11 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. ТП-147 2Т, проникло животное, сети ОАО "РЖД" | Повреждения в сетях ОАО "РЖД", из-за К.З. произошел динамический удар и схлест проводов на ВЛ-10кВ ф.22/49-РП 1/5 | 3.4.9, 3.4.9.1 | 4.11 | воздействие организаций, участвующих в технологическом процесс, отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети; электродуговое повреждение | 2.27 | Разработать и выполнить мероприятия по усилению механической прочности ВЛ-10кВ ф.22/49-РП 1/5 | На участке ВЛ-10кВ, подверженном динимическому удару голый провод заменен на СИП
55 | 2018-05-27 | 13:45 | 14:20 15:42 | ПС-110кВ Элеваторная яч.15 от МТЗ , 2-я секция шин 10кВ РП 7 | КЛ-10кВ Ф.ТП-764 на оп.59 ЛЭП-10кВ Ф.28/15-РП 7/14 в КНТп | Персоналом ОАО "ХСР" выполнен некачественный монтаж КНТп на оп.59 ЛЭП-10кВ ф.28/15-РП 7/14 | 3.4.3, 3.4.13.4 | 4.12 | ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору, дефекты монтажа; нарушение электрической изоляции | 1.66 | восстановить | выполнено, введено в работу
Н 4 | 2018-05-27 | 18:50 | 19:22 | ТП-309 2-секция 0.4кВ | КВТп на 2Т ТП-309 | Повреждение КЛ-10кВ ф.ТП-390 на 2-Т произошел из-за некачественной термоусаживаемой перчатки ПТ-10 | 3.4.13.2 | 4.10 | недостатки конструкции; термическое повреждение | 0 | восстановить | выполнено, введено в работу
56 | 2018-05-28 | 14:53 | 15:41 | ПС-110кВ Западнаяи яч.49 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. | Причина аварийного отключения не установлена | 3.4.14 | 4.21 | невыявленные причины | 0.78 | осмотр | выполнено
57 | 2018-05-28 | 18:15 | 21:46 | РТП-10.5кВ яч.13 РП 1 от ОЗЗ | КЛ-10кВ Ф.866/6-836/3 в монтажной муфте Raychem | Персоналом ООО "Энергия -Сервис" некачественно выполнена выноска участка КЛ-10кВ | 3.4.3, 3.4.13.4 | 4.12 | ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору, дефекты монтажа; нарушение электрической изоляции | 1.92 | восстановить по гарантийным обязательствам за счет средств ООО "Энергия -Сервис" | выполнено, введено в работу
58 | 2018-05-28 | 21:45 | 21:53 | ПС-110кВ Абакан-районная яч.11 от МТЗ с УПВ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено | Причина аварийного отключения не установлена | 3.4.14 | 4.21 | невыявленные причины | 0.03 | осмотр ЛЭП-10кВ | выполнено
59 | 2018-06-01 | 3:25 | 4:20 | РТП-10.5кВ ГПП 6 яч.49 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено | Отключение С-306 в сетях ПАО "МРСК Сибири-"Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 0.23
60 | 2018-06-01 | 12:34 | 13:03 13:40 | ПС-110кВ Северная яч.16, Р-6 от МТЗ | КЛ-10кВ Ф.РП 5/5-24/16 , Ф.381-290 в целом месте | Собственником дома при установке забора в охранной зоне КЛ по ул. Тельмана, 41, г. Абакан механически повреждена КЛ-10кВ | 3.4.8.5 | 4.4, 4.12, 4.11, 4.10 | прочие воздействия; внешнее механическое воздействие, нарушение электрической изоляции, электродуговое повреждение, термическое повреждение | 1.9 | восстановить | выполнено, введено в работу
61 | 2018-06-05 | 14:29 | 14:59 15:50 | ПС-110кВ Северная яч.25 от ЗЗЗ | КЛ-10кВ Ф.24/15-14/2 в целом месте | Персоналом ООО "Юта-Мабель" механически повреждена КЛ-10кВ | 3.4.9.3, 3.4.8.1 | 4.4, 4.14, 4.10 | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; производство несанкционированных строительных работ; внешнее механическое воздействие, механическое разрушение (повреждение), термическое повреждение | 0.98 | восстановить | выполнено, введено в работу
62 | 2018-06-06 | 0:55 | 05:00 05:37 | ПС-110кВ Элеваторная яч.15 от МТЗ | КЛ-10кВ Ф.РП 7А на оп.84 в КНТп | Персоналом ОАО "ХСР" некачественно выполнен монтаж КНТп на оп.84 ЛЭП-10кВ ф.28/15- РП 7А | 3.4.3, 3.4.13.4 | 4.11 | ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору, дефекты монтажа; электродуговое повреждение | 2.49 | восстановить | выполнено, введено в работу
63 | 2018-06-07 | 21:31 | 22:30 | РТП-10.5кВ яч.15 РП 8 от МТЗ | КЛ-10кВ Ф.РП 8/5-172 в целом месте | Причина выхода из строя КЛ-10кВ исчерпание ресурса (принята на баланс мУП "АЭС" 28.07.1993), прошла испытания 17.05.2017 успешно | 3.4.14 | 4.16 | невыявленные причины; исчерпание ресурса | 0.56 | выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ | выполнено, введено в работу
64 | 2018-06-09 | 17:10 | 18:30 | РТП-10.5кВ яч.22 РТП 20 от ТО | КЛ-10кВ Ф.470-599 в целом месте | ФЛ Уланов К.А. при производстве земляных работ в охранной зоне подземной КЛ механически повредил КЛ-10кВ | 3.4.8.1 | 4.4, 4.14 | производство несанкционированных строительных и позрузочно-разгрузочных работ в охранных зонахобъектов электросетевого хозяйства; внешнее механическое воздействие, механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 0.11 | восстановить | выполнено, введено в работу
65 | 2018-06-09 | 20:56 | 23:55 | РТП-10.5кВ яч.2 РП 4 от ТО | КТП-153 2 ПКТ-101.5А | Причина термического повреждения ПКТ не установлена | 3.4.14 | 4.10 | невыявленные причины; термическое повреждение, перегрев, пережог | 1.68 | восстановить оборудование КТП | выполнено, введено в работу
66 | 2018-06-14 | 5:14 | 6:59 | РТП-10.5кВ Р-1 от МТЗ | КЛ-10кВ Ф.ТП-34 на оп.50 ЛЭП-10кВ Ф.РП 6/8-34 в монтажной муфте Raychem | Персоналом ООО "Профмонтаж" нарушена технология монтажа соединительной муфты, что привело к нарушению изоляционных свойств монтажной муфты | 3.4.3, 3.4.13.4 | 4.12 | ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору, дефекты монтажа; нарушение электрической изоляции | 2.7 | восстановить КЛ-10кВ. | выполнено, введено в работу
67 | 2018-06-15 | 11:59 | 12:34 13:02 | ПС-110кВ Западная яч.13 и РП 1 яч.6 от МТЗ | КЛ-10кВ Ф. РП 1/6-341 в целом месте | Причиной повреждения КЛ-10кВ стало производство работ тяжелой землеройной техники в охранной зоне КЛ-10кВ | 3.4.8.1 | 4.4, 4.12 | производство несанкционированных строительных и позрузочно-разгрузочных работ в охранных зонахобъектов электросетевого хозяйства; внешнее механическое воздействие, нарушение электрической изоляции | 0.29 | Восстановить КЛ-10кВ. Разработать и выполнить мероприятия по усилению механической прочности ВЛ-10кВ ф.22/13- РП 1/4 | выполнено, введено в работу
68 | 2018-06-17 | 7:48 | 12:00 | ПС-110кВ Элеваторная яч.12 от ЗЗЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено | Повреждение на отпаечной ВЛ-10кВ в сторону ТП-28-12-10 потребителей ПАО "МРСК Сибири "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 0.58
69 | 2018-06-17 | 13:00 | 13:12 | РТП-10.5кВ яч.13 РП 6 от МТЗ, УПВ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. ТП-351 КЛ-10кВ на 2Т- сети ОАО "РЖД" | Повреждения в сетях ОАО "РЖД" | 3.4.9.1 | 4.11 | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; электродуговое повреждение | 0.1
70 | 2018-06-21 | 15:53 | 17:24 | ПС-110кВ Северная яч.8,9,14,16,23,25,26,29 | КЛ-10кВ Ф.ТП-279 на оп.22 в концевой муфте и в целом месте, Ф.ТП-77 на оп.1 ЛЭП-10кВ Ф.77-279 в концевой муфте и в целом месте. ВН на 1Т в ТП-272 | Ошибочные действия персонала ИП Козобина при выполнении работ по договору привели к выходу из строя 3-х КЛ-10кВ, ВН на 1Т в ТП-272 и отключению оборудования ПАО "МРСК-Сибири "Хакасэнерго"" | 3.4.9.1, 3.4.3 | 4.12, 4.10 | отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети; нарушение электрической изоляции, термическое повреждение, перегрев, пережог | 8.62 | восстановить | выполнено, введено в работу
71 | 2018-06-21 | 16:59 19:36 | 18:39 21:23 23:10 | РТП-10.5кВ яч.13 РП 4 и яч.12 РП 2, ТП-203 от ОЗЗ | ВЛ-10кВ Ф. РП 2/2-154 РЛНД повреждение изолятора- сети Миненкова С.Н., КЛ-10кВ Ф.24-134, Ф.458-365 в целом месте | Из-за повреждений в сетях Миненкова С.Н. произошло к.з. и термическое повреждение КЛ-10кВ | 3.4.9.3 | 4.10 | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; термическое повреждение, перегрев, пережог | 4 | восстановить КЛ-10кВ | выполнено, введено в работу
72 | 2018-06-22 | 7:11 | 7:45 | ПС-110кВ Полярная яч.5 от МТЗ-2 | КЛ-10кВ Ф.96/5-393/3 в СТп | Персоналом ИП Козобин выполнен некачественный монтаж соединительной муфты | 3.4.3, 3.4.13.4 | 4.12 | ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору, дефекты монтажа; нарушение электрической изоляции | 0.253 | восстановить | выполнено, введено в работу
73 | 2018-06-23 | 4:41 | 5:24 | РТП-10.5кВ яч.15 РП 2 от МТЗ | КЛ-10кВ Ф. РП 2/15-197 в СС и в РП 2 | К аварийному отключению привели недостатки конструкции концевой муфты . КЛ-10кВ передана на баланс МУП "АЭС"от Воинской части. | 3.4.13.2 | 4.12, 4.10 | недостатки конструкции; нарушение электрической изоляции, термическое повреждение, перегрев, пережог | 0.1 | восстановить | выполнено, введено в работу
74 | 2018-06-23 | 14:56 | 15:55 | ПС-110кВ Калининская яч.35 от ТО | КЛ-10кВ Ф.20/35 на оп.27 в КНТп | Дефект монтажа КЛ-10кВ на оп.27 ЛЭП -10кВ ф.20/35-427 подрядной организацией (заказчик Архоград), передан МУП "АЭС" в 2013 году. | 3.4.3, 3.4.13.4 | 4.12, 4.10 | ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору, дефекты монтажа; нарушение электрической изоляции, термическое повреждение, перегрев, пережог | 0.17 | Провести корректировку ДП наименований | Выполнено
75 | 2018-06-29 | 14:46 | 16:27 | ПС-110кВ Элеваторная яч.15 от ТО | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. ТП-552- сети ООО "Техавтоцентр" | Повреждения в сетях ООО "Техавтоцентр" | 3.4.9.3 | 4.13 | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; нарушение электрического контакта, разрыв цепи | 1.18
76 | 29.06.18 30.06.18 | 19:27 | 20:38 02:59 | ПС-110кВ Полярнаяяч.18 и РТП 19 яч.16 от МТЗ | ВЛ-10кВ Ф.358-4 на оп.№4 два разрядника РВО, КЛ-10кВ Ф.102-136А | Попадание молнии в оп.4 ВЛ-10кВ ф.358-4 | 3.4.12.3, 3.4.12.2 | 4.11, 4.10 | атмосферные перенапряжения (гроза), ветровые нагрузки; электродуговое повреждение, термическое повреждение, перегрев, пережог | 5.03 | восстановить | выполнено, введено в работу
77 | 2018-07-05 | 14:50 | 16:20 | ПС-110кВ Западная яч.39 от МТЗ с АПВ | КЛ-10кВ Ф. РТП 27/14-391 | Персоналом ООО "Конкрит-Транс" механически повреждена КЛ-10кВ | 3.4.8.1 | 4.4 ,4.14 | производство несанкционированныых строительных и позрузочно-разгрузочных работ в охранных зонахобъектов электросетевого хозяйства; внешнее механическое воздействие, механическое разрушение внешнее механическое воздействие | 0 | восстановить за счет ООО "Конкрит-Транс" | выполнено, введено в работу
78 | 2018-07-10 | 10:17 | 16:14 | РТП-10.5к яч.13 РТП 25 от МТЗ | КЛ-10кВ Ф.200-227 на оп.20 в КНТп | Ошибочные действия персонала ОАО "ХСР" при монтаже КЛ-10кВ привели к нарушению электрической изоляции КНТп и выходу из строя КЛ | 3.4.3 | 4.12 | ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; нарушение электрической изоляции | 0.62 | восстановить | выполнено, введено в работу
79 | 2018-07-12 | 10:10 | 11:03 | РТП-10.5кВ яч.20 РТП 15 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Выход из строя КЛ-10кВ в сетях потребителя | Повреждение в сетях Епархии (выход из строя КЛ-10кВ ф. РТП 15/20-572) | 3.4.9.3 |  | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 0.39 | осмотр и замеры изоляции оборудования для перевода питания потребителей по резервной схеме | выполнено
80 | 2018-07-16 | 11:40 | 12:29 | РТП-10.5кВ яч.11 РТП 24 от МТЗ | КТП-10-14 2 РВО-10 и 3 ИПУ-10/630 | Брак РВО-10 привел к электродуговому повреждению 3 проходных изоляторов КТП-10-4 | 3.4.13.3 | 4.11 | дефект (недостатки) проекта, конструкции, изготовления; электродуговое повреждение | 0.057 | восстановить | выполнено, введено в работу
81 | 2018-07-20 | 1:24 | 2:26 | РТП-10.5кВ яч.12 РП 4 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено | Повреждение в сетях МУП "АТУ". Выход из строя КЛ-10кВ ф.ТП-2-я Тяговая на 2Т | 3.4.9.3 |  | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 0
82 | 2018-07-24 | 20:58 | 23:15 | ПС-110кВ Полярная яч.18 от МТЗ | КТП-446 3 ИПУ, 2 РВО-10 | Попадание молнии в КТП-446 привело к повреждению 3 ИПУ, 2 РВО-10 | 3.4.12.3 | 4.11 | атмосферные перенапряжения (гроза); электродуговое повреждение | 0.103 | восстановить | выполнено, введено в работу
83 | 2018-07-27 | 7:45 | 10:48 | РТП-10.5кВ яч.15 РТП 24 от МТЗ | Птица перекрыла оборудование воздушного ввода в ТП-10-16, 3 в/в вставки | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие междуфазного промежутка воздушного ввода в ТП-10-16 птицей, что привело к перегоранию 3-х ПКТ | 3.4.10 | 4.11 | воздействие птиц; электродуговое повреждение | 0.11 | восстановить | выполнено, введено в работу
84 | 2018-07-28 | 18:36 | 19:20 | ПС-110кВ Ташеба-Сельская яч.9 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено, наброс на ВЛ-10кВ Ф.27/09-ЦРП-291, отпайка в сторону ТП-746 | Причиной аварийного отключения стал наброс на ВЛ-10кВ Ф.27/09-ЦРП-291, отпайка в сторону ТП-746, сети потребителя | 3.4.8.4, 3.4.9.3 | 4.4 | наброс посторонних предметов на ВЛ, отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; внешнее механическое воздействие | 0.33 | осмотр оборудования | выполнено
85 | 2018-07-29 | 10:37 | 11:24 | РТП-10.5кВ яч.16 РТП 23 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено, повреждения на ВЛ-10кВФ.196-728, отпайка в сторону ТП-728 | Причиной аварийного отключения стало повреждение в сетях потребителя, отпайка на ТП-728 | 3.4.9.3 | 4.11 | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; электродуговое повреждение | 0.7 | осмотр оборудования | выполнено
86 | 2018-07-31 | 10:10 | 11:14 | яч.49 ПС Западная от МТЗ с АПВ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено, повреждения в сети ОАО "РЖД" | Причиной аварийного отключения стало повреждение в сетях ОАО "РЖД" | 3.4.9.1 | 4.11 | отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети; электродуговое повреждение | 0.47
87 | 2018-07-31 | 11:06 | 17:26 | ТП-329 Ф.12,14 | Механическое повреждение КЛ-0.4кВ Ф.12,14 ТП-329 | Персоналом ООО "Южно-Сибирская тепловая компания" механически повреждены три КЛ-0.4кВ | 3.4.8.1 | 4.14 | производство несанкционированных позрузочно-разгрузочных работ в охранных зонахобъектов электросетевого хозяйства; механическое разрушение внешнее механическое воздействие | 0.17 | восстановить за счет средств ООО "ЮСТК" | выполнено
88 | 2018-08-02 | 19:53 | 20:37 | РТП-10.5кВ яч.9 РП 4 от ОЗЗ | Некачественный монтаж КВТп КЛ-10кВ Ф.46-292 в ТП-292 | Персоналом ОАО "ХСР" выполнен некачественный монтаж КНТп Ф.46-292 в ТП-292 | 3.4.3 3.4.13.4 | 4.12 | ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору, дефекты монтажа; нарушение электрической изоляции | 0.6 | восстановить | выполнено, введено в работу
89 | 2018-08-03 | 18:11 | 19:05 19:26 | РТП-10.5кВ яч.13 РТП 23 от МТЗ, яч.12 РП 10 от ОЗЗ | Механическое КЛ-10кВ Ф.251-337, электродуговое повреждение КЛ-10кВ Ф.78-159 | Механическое повреждение корнями деревьев изоляционного слоя КЛ-10кВ Ф.251-337, электродуговое повреждение КЛ-10кВ Ф.78-159 | 3.4.8.5 | 4.12, 4.11 | прочие воздействия; нарушение электрической изоляции, электродуговое повреждение | 1.7 | восстановить | выполнено, введено в работу
90 | 2018-08-05 | 16:15 | 19:43 | ПС-110кВ Подсинее яч.15 МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено, повреждение на оп.50-7-1 ВЛ-10кВ Ф.32/15-652, отпайка в сторону ТП-676 | Причиной аварийного отключения стало повреждение в сетях ООО "Абакан Агрохимия" | 3.4.9.3 |  | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 0.33
91 | 2018-08-11 | 10:39 | 12:34 | РТП-10.5кВ яч.15 РТП 24 от МТЗ | ВЛ-10кВ Ф.24/15 оп.12 птица перекрыла РЛНД | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие междуфазного промежутка птицей на РЛНД оп.12 ВЛ-10кВ ф.24/15 | 3.4.10 | 4.11 | воздействие животных и птиц; электродуговое повреждение | 0.07 | восстановить РЛНД | выполнено, введено в работу
92 | 2018-08-13 | 13:54 | 14:45 | 2-я секция шин 10кВ ПС-110кВ Калининская | Механическое повреждение КЛ-10кВ Ф.20/32-РТП 17/5 | Персоналом НО "МЖФ" механически повреждена КЛ-10кВ Ф.20/32-РТП 17/5 | 3.4.8.1, 3.4.9.1 | 4.14 | производство несанкционированных позрузочно-разгрузочных работ в охранных зонахобъектов электросетевого хозяйства, отключение оборудования смежной электрической сети; механическое разрушение | 3.75 | восстановить за счет средств ОАО "МЖФ". Подготовить письмо ПАО "МРСК Сибири"Хакасэнерго" об аварийном отключении 2-й секции шин 10кВ ПС Калининская | выполнено, введено в работу
93 | 2018-08-13 | 18:48 | 22:39 | ПС-110кВ Южная яч.31 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено, повреждения в ТП-562 | Причиной аварийного отключения стало протекание дождевой воды в КТП-562- сети потребителя | 3.4.9.3. 3.4.12.5 |  | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 2.44 | осмотр оборудования. Замеры изоляции | выполнено, введено в работу
94 | 2018-08-14 | 19:24 | 20:08 | ПС-110кВ Элеваторная яч.15 от ТО | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено, повреждения в сетях потребителя | Причиной аварийного отключения стало повреждение на частной ВЛ-10кВ, сети потребителя | 3.4.12.5, 3.4.9.3 |  | прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 0.04 | осмотр оборудования | выполнено, введено в работу
95 | 2018-08-15 | 8:18 | 11:36 | РТП-10.5кВ яч.15 РТП 24 от МТЗ | ВЛ-10кВ Ф.РТП 24/15 оп.20, 2 опорных изолятора на РЛНД | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие междуфазного промежутка птицей на РЛНД оп.20 ВЛ-10кВ ф.24/15 | 3.4.10, 3.4.12.5 | 4.11 | воздействие животных и птиц, отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; электродуговое повреждение | 0.14 | восстановить | выполнено, введено в работу
96 | 2018-08-15 | 8:50 | 11:21 | РТП-10.5кВ яч.10 РП 10 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено | Причиной аварийного отключения стал ливневый дождь, повреждение проходного изолятора на ТП-526- сети потребителя | 3.4.12.5 | 4.11 | прочие воздействия неблагоприятных природных явлений; электродуговое повреждение | 0.42 | осмотр оборудования | выполнено, введено в работу
97 | 2018-08-16 | 18:00 | 20:50 | РТП-10.5кВ яч.11 РП 24 от МТЗ | Некачественный монтаж КНТп КЛ-10кВ Ф.24/11 на оп.1 | Причиной аварийного отключения стал дефект монтажа концевой муфты подрядной организацией, КЛ-10кВ передана МУП "АЭС"от КМЭ | 3.4.3, 3.4.13.4 | 4.10 | ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору, дефекты монтажа; термическое повреждение | 0.39 | восстановить | выполнено, введено в работу
98 | 2018-08-18 | 14:58 | 15:30 | ПС-110кВ Западная яч.13 от МТЗ | КНТп КЛ-10кВ Ф.РП 1/4 на оп.28 | Персоналом МУП "АЭС" своевременно не выялен деффект КНТп КЛ-10кВ на оп.28 ЛЭП -10кВ ф.РП 1/4-22/13 | 3.4.7.3 | 4.10 | несвоевременноевыявление и устранение дефектов; термическое повреждение, перегрев, пережог | 0.25 | восстановить | выполнено, введено в работу
99 | 2018-08-18 | 17:10 | 17:10 | ВЛ 110кВ С-309 от ТХНП с УАПВ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено | При осмотре двухцепной ВЛ-110кВ персоналом МУП "АЭС" причина аварийного отключения невыявлена | 3.4.14 | 4.21 | невыявленные причины | 0 | осмот ВЛ-110кВ, текущий ремонт ВЛ-110кВ | выполнено
100 | 2018-08-21 | 5:59 | 5:59 | ВЛ 110кВ С-310 от ТХНП с УАПВ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено | При повторном осмотре двухцепной ВЛ-110кВ персоналом МУП "АЭС" причина аварийного отключения невыявлена | 3.4.14 | 4.21 | невыявленные причины | 0 | осмот ВЛ-110кВ, текущий ремонт ВЛ-110кВ | выполнено
101 | 2018-08-22 | 9:23 | 10:59 | ПС-110кВ Элеваторная яч.15 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено, повреждения на ТП-240 | Причиной аварийного отключения стало повреждение в сетях потребителя, на ТП-240 | 3.4.9.3, 3.4.12.5 | 4.11 | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, прочие воздействия неблагоприятных природных явлений; электродуговое повреждение | 1.34 | осмотр оборудования | выполнено, введено в работу
102 | 2018-08-22 | 9:23 | 11:52 | РТП-10.5кВ яч.7 РП 7 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено, повреждения на ТП-206 | Причиной аварийного отключения стало повреждение в сетях потребителя, на ТП-206 | 3.4.9.3, 3.4.12.5 |  | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0.97 | осмотр оборудования | выполнено, введено в работу
103 | 2018-08-22 | 9:08 | 10:55 | ПС-110кВ Западная яч.54 от МТЗ-2 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено, повреждения на ВЛ-10кВ Ф.22/54-1944 оп.33-1-1 | Причиной аварийного отключения стало повреждение в сетях потребителя, отпайка на на ТП-632 | 3.4.9.3 | 4.11 | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; электродуговое повреждение | 0.8
104 | 2018-08-25 | 14:31 | 15:17 | ПС-110кВ Западная яч.49 от МТЗ | Некачественный монтаж подрядной организацией GUSJ-150-240 КЛ-10кВ Ф.22/49- РП 1/5 на оп.29 | Ошибочные действия персонала подрядной организации ООО "Энергия -Сервис" привели к термическому повреждению GUSJ-150-240 КЛ-10кВ | 3.4.3, 3.4.13.4 | 4.12, 4.10 | ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору, дефекты монтажа; нарушение электрической изоляции, термическое повреждение | 0.51 | восстановить за счет средств ООО "Энергия-Сервис" | выполнено, введено в работу
105 | 2018-08-29 | 14:26 | 15:40 | РТП-10.5кВ яч.14 РП 8 | Механическое повреждение КЛ-10кВ Ф.176-380 | Механическое повреждение КЛ-10кВ Ф.176-380 ИП Оганесян | 3.4.8.1 | 4.14 | производство несанкционированныых строительных и позрузочно-разгрузочных работ в охранных зонахобъектов электросетевого хозяйства; механическое разрушение (повреждение) внешнее механическое воздействие | 1.24 | восстановить за счет средств ИП Оганесян | выполнено, введено в работу
106 | 2018-09-03 | 11:25 | 11:32 12:22 13:52 | С-99, ПС-110кВ Южная 1-я.3-я секции шин 10кВ, ПС Подсинее 1-я секция шин 10кВ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено, отключения в смежных сетях | Отключение С-99 в сетях ПАО " МРСК Сибири-"Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети; электродуговое повреждение | 5.39
107 | 2018-09-04 | 12:02 | 12:35 | РТП-10.5кВ яч.11 РП 1от МТЗ-1 УПВ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждения в сетях потребителя, КЛ-10кВ ф.149-444 | Причиной аварийного отключения стало повреждение в сетях ОАО "РЖД" | 3.4.9, 3.4.9.3 |  | отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети; электродуговое повреждение | 1.62
108 | 2018-09-06 | 15:38 | 16:30 | РТП-10.5кВ яч.10 РТП 26 МТЗ | Механическое повреждение КЛ-10кВ ф.РТП 26/10-811 и ф.811-769 | Персоналом ООО "АРКСТРОЙ" механически повреждена КЛ-10кВ | 3.4.8.1 | 4.14 | производство несанкционированныых строительных и позрузочно-разгрузочных работ в охранных зонахобъектов электросетевого хозяйства; механическое разрушение (повреждение) внешнее механическое воздействие | 0.23 | восстановить за счет ООО "АРКСТРОЙ" | выполнено, введено в работу
109 | 2018-09-08 | 11:35 | 12:15 | РТП-10.5кВ яч.8 РТП 28 от МТЗ | Механическое повреждение КЛ-10кВ ф.868-888 | Персоналом ООО "РЕМСТРОЙ" механически повреждена КЛ-10кВ | 3.4.8.1 | 4.14 | производство несанкционированныых строительных и позрузочно-разгрузочных работ в охранных зонахобъектов электросетевого хозяйства; механическое разрушение (повреждение) внешнее механическое воздействие | 0.14 | восстановить за счет ООО "РЕМСТРОЙ" | выполнено, введено в работу
110 | 2018-09-08 | 15:40 | 16:41 | ПС-110кВ Элеваторная ввод 2Тот ТО | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено, отключения в смежных сетях | Причиной аварийного отключения стало повреждение в сетях потребителей ПАО "МРСК Сибири-"Хакасэнерго" ВЛ-10кВ ф.28-30 ООО "Вдоволь" | 3.4.9.1 |  | отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети; электродуговое повреждение | 0.53
111 | 2018-09-12 | 13:05 | 15:16 | РТП-10.5кВ яч.9 РП 6 от МТЗ | ВЛ-10кВ ф.51-278 на оп.46 птица перекрыла 2 изолятора | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие междуфазного промежутка птицей на оп.46 ВЛ-10кВ ф.51-278 | 3.4.10 | 4.11 | воздействие животных и птиц; электродуговое повреждение | 1.38 | восстановить | выполнено, введено в работу
112 | 2018-09-14 | 18:03 | 18:10 | ПС-110кВ Северная яч.10 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждения в сетях потребителей | Причиной аварийного отключения стало повреждение в сетях МУП "АТУ" | 3.4.9.3, 3.4.9.1 |  | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, отключение (повреждение) оборудования смежных электрических сетей | 0.04
113 | 2018-09-15 | 9:54 | 10:49 | ПС-110кВ Полярная яч.19 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждения в сетях потребителей | Причиной аварийного отключения стало повреждение в сетях ООО "Электросервис" | 3.4.9.3 | 4.11 | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; электродуговое повреждение | 0.15 | письмо в ООО Электросервис | выполнено
114 | 2018-09-15 | 22:25 | 22:43 | ВЛ-110кВ С-99 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено, отключения в смежных сетях | Отключение С-99 в сетях ПАО " МРСК Сибири-"Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 3.76
115 | 2018-09-18 | 16:10 | 16:16 | ПС-110кВ Абакан-районная яч.11 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Пожар в Усть -Абаканском районе, участок №9 | Причиной аварийного отключения стал пожар в сетях потребителей ПАО " МРСК Сибири-"Хакасэнерго" (Усть -Абаканском районе, участок №9) | 3.4.9.3 | 4.9 | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; пожар | 0.04
116 | 2018-09-21 | 2:27 | 2:44 | ПС-110кВ ПС Северная яч.9 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждения в сетях потребителей | Причиной аварийного отключения стало повреждение в сетях МУП "АТУ" | 3.4.9.3, 3.4.9.1 |  | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, отключение (повреждение) оборудования смежных электрических сетей | 0
117 | 2018-09-23 | 10:37 | 14:31 | ПС-110кВ Западная яч.49 от ОЗЗ | Некачественный монтаж проходного изолятора в КТП-878 | Причиной аварийного отключения явились недостатки конструкции ИПУ-10/630 КТП-878, что привело к нарушению изоляционных свойств проходного изолятора, гарантия ОАО "ХСР" | 3.4.13.2 | 4.12 | недостатки конструкции; нарушение электрической изоляции | 0.14 | восстановить за счет средств ОАО "ХСР" | выполнено, введено в работу
118 | 2018-09-26 | 15:34 | 13:37 | Р-4 (ф.РП 6 яч.9 в границах ТП-354) от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждения в сетях потребителей | Причиной аварийного отключения стало повреждение в сетях ООО КПЦ "Меркурий" | 3.4.9.3 |  | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 0.5 | осмотр оборудования | выполнено
119 | 2018-09-27 | 18:21 | 19:07 | РТП-10.5кВ яч.7 РП 5 | Повреждение ОСМ 1 в РП 5 яч.7 | Персоналом МУП "АЭС" своевременно не выялено исчерпание ресурса ОСМ 1 в РП 5 яч.7 | 3.4.7.4 | 4.16 | прочие нарушения; исчерпание ресурса | 0.1 | восстановить | выполнено, введено в работу
120 | 2018-09-28 | 12:00 | 12:20 | яч.22 ПС-110кВ Элеваторная от ТО, УПВ | Некачественный монтаж КНТп КЛ-10кВ ф.53 на оп.33 ВЛ-10кВ ф.28/22-РП 7/11 | Ошибочные действия персонала МУП "АЭС" при монтаже концевой муфты на оп.33 ЛЭП-10кВ ф.28/22-РП 7/11 привели к нарушению изоляционных свойств КНТп | 3.4.4 | 4.10 | ошибочные действия собственного персонала; термическое повреждение | 0.49 | восстановить | выполнено, введено в работу
121 | 2018-09-30 | 11:45 | 12:25 | Р-4 (ф.РП 6 яч.9 в границах ТП-354) от МТЗ | Некачественный монтаж КНТп КЛ-10кВ Ф.90 на оп.47 | Ошибочные действия персонала ОАО "ХСР" при монтаже КЛ-10кВ привели к нарушению электрической изоляции КНТп и выходу из строя КЛ | 3.4.3, 3.4.13.3 | 4.12 | ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору, дефекты изготовления; нарушение электрической изоляции | 0.6 | восстановить | выполнено, введено в работу
122 | 2018-10-04 | 11:09 | 13:35 | ПС-110кВ Южная яч.35 от ОЗЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждения в сетях потребителей, ГБУ РХ УИЗ | Причиной аварийного отключения стало повреждение в сетях ГБУ РХ "УИЗ" на ВЛ-10кВ ф.23/35-210 | 3.4.9.3 |  | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 0
123 | 2018-10-06 | 17:20 | 18:19 | ПС-110кВ Элеваторная яч.22 от ТО, УПВ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждения в сетях потребителей, ТП-547 | Причиной аварийного отключения стало повреждение в сетях потребителя, ТП-547 | 3.4.9.3 |  | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 1.06
124 | 2018-10-07 | 10:36 | 11:13 | РТП-10.5кВ РТП 24 яч.11 МТЗ, УПВ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждения в сетях потребителей. ТП-657 | Причиной аварийного отключения стало повреждение в сетях потребителя, ТП-657 | 3.4.9.3 |  | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 0.2
125 | 2018-10-11 | 22:35 | 22:52 | ПС-110кВ ПС Северная яч.9 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждения в сетях потребителей сети МУП "АТУ" | Причиной аварийного отключения стало отключение в сетях МУП "АТУ" | 3.4.9.3, 3.4.9.1 |  | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, отключение (повреждение) оборудования смежных электрических сетей | 0.01
126 | 2018-10-13 | 14:16 | 14:43 | ПС-110кВ Западная яч.49 от МТЗ УПВ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Персоналом МУП Теплосети повреждена КЛ-10кВ ф.22/49- РП 1/5 (сети ОАО "РЖД") | Причиной аварийного отключения стало повреждение в сетях ОАО "РЖД" | 3.4.9.3 | 4.10 | отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети; термическое повреждение, перегрев, пережог | 0.38
127 | 2018-10-16 | 11:58 | 13:10 | ПС-110кВ Южная яч.10 от ТО | ВЛ-10кВ Ф.23/10-РП 2/11 на оп.1 птица перекрыла РВО-10-Н | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие междуфазного промежутка птицей на оп.1 ВЛ-10кВ ф.23/10-РП 2/11 | 3.4.10 | 4.11 | воздействие животных и птиц; электродуговое повреждение | 0.33
128 | 2018-10-17 | 3:02 | 11:34 | ПС-110кВ Южная яч.10 от ТО | ВЛ-10кВ Ф.23/10-РП 2/11 оп.1 птица перекрыла РВО-10-Н | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие междуфазного промежутка птицей на оп.1 ВЛ-10кВ ф.23/10-РП 2/11 и увлажнение дождевой водой оборудования с поврежденной изоляцией | 3.4.10, 4.12.5 | 4.11 | воздействие животных и птиц; электродуговое повреждение | 0
129 | 2018-10-20 | 9:10 | 10:54 | ПС-110кВ Абакан-Районная яч.11 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в смежных электрических сетях, ТП-912 | Повреждение в сетях потребителей ПАО "МРСК Сибири-"Хакасэнерго" (ТП-912 Урочище УВАЛ) | 3.4.9.1 |  | отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 0.85
130 | 2018-10-24 | 9:04 | 15:20 | ПС-110кВ Южная яч.35 от ОЗЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. ВЛ-10кВ ф.23/35, отпайка в сторону ТП-41 | Причиной аварийного отключения стало повреждение в сетях ОАО "РЖД" | 3.4.9.3, 3.4.10 | 4.11 | отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, воздействие животных и птиц; электродуговое повреждение | 0.09
131 | 2018-10-29 | 9:58 | 10:27 | ПС-110кВ Полярная яч.26 от МТЗ | КЛ-10кВ ф.96/26 до оп.1 | Персоналом ООО "ЮСТК" механически повреждена КЛ-10кВ | 3.4.8.1 | 4.14 | производство несанкционированныых строительных и позрузочно-разгрузочных работ в охранных зонахобъектов электросетевого хозяйства; механическое разрушение (повреждение) внешнее механическое воздействие | 0.14 | Восстановить КЛ-10кВ | выполнено и введено в работу
132 | 2018-10-30 | 11:22 | 12:01 | ПС-110кВ Полярная яч.1 от МТЗ | ТП-364 яч.364-96/01 крыса перекрыла оборудование, КВТп КЛ-10кВ | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие междуфазного промежутка яч.6 ТП-364 крысой, что привело к электродуговому повреждению концевой муфты КЛ-10кВ | 3.4.10 | 4.11 | воздействие животных и птиц; электродуговое повреждение | 0.09 | Восстановить КЛ-10кВ | выполнено и введено в работу
133 | 2018-10-31 | 7:10 | 8:30 | РТП-10.5кВ РП 13 яч.9 от МТЗ | Некачественный монтаж КЛ-10кВ ф.РП 13/9 на оп.1 ЛЭП-10кВ ф.РП 13/9 от оп.1 до оп.29 | Ошибочные действия подрядной организации при монтаже КНТп на оп.1 ЛЭП-10кВ ф.РП 13/9- до оп.29 привели к термическому повреждению концевой муфты (КЛ передана от МУП "Водоканал") | 3.4.3 | 4.10 | ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; термическое повреждение, перегрев, пережог | 0.05 | Восстановить КЛ-10кВ | выполнено и введено в работу
134 | 2018-11-08 | 15:45 | 16:47 | ПС-110кВ Северная яч.8 от МТЗ | Исчерпание ресурса КЛ-10кВ ф.ТП-272 на 1Т | Персоналом МУП "АЭС" своевременно невыялено исчерпание ресурса КЛ-10кВ | 3.4.7.4 | 4.16 | прочие нарушения; исчерпание ресурса | 0.95 | Восстановить КЛ-10кВ; провести капитальный ремонт ТП-272 в 2019 году | КЛ-10кВ ф.ТП-272-1Т восстановлена
135 | 2018-11-09 | 13:24 | 14:56 | РТП-10.5кВ РП 1 яч.10 от МТЗ | Механическое повреждение КЛ-10кВ ф.23-341 | Персоналом НО "МЖФ" механически повреждена КЛ-10кВ | 3.4.8.1 | 4.14 | производство несанкционированныых строительных и позрузочно-разгрузочных работ в охранных зонахобъектов электросетевого хозяйства; механическое разрушение (повреждение) внешнее механическое воздействие | 0.91 | восстановить за счет средств НО МЖФ | выполнено и введено в работу
136 | 12.11.18 13.11.18 | 20:54 | 3:41 | ПС-110кВ Ташеба-Сельская яч.9 МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. | Повреждения на ЛЭП-10кВ ф.27/09-ДПРМ-291/11 оп.113-1 РЛНД, сети Филиала ПАО "МРСК Сибири-"Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 2.85
137 | 2018-11-16 | 12:20 | 12:57 | ПС-110кВ Северная яч.14 от МТЗ | СТп КЛ-10кВ ф.24/14-РП 3/2 | Сезонная подвижка при промерзании грунта привела к выходу из строя СТп КЛ-10кВ | 3.4.8.5 | 4.12 | прочие воздействия; нарушение электрической изоляции | 0.87 | восстановить | выполнено и введено в работу
138 | 2008-11-20 | 14:00 | 14:55 | РТП-10.5кВ ГПП-6 яч.33 | КЛ-10кВ ф.6К-737 | Механическое повреждение КЛ-10кВ ФЛ Розовым А.Н. | 3.4.8.1 | 4.14 | производство несанкционированныых строительных и позрузочно-разгрузочных работ в охранных зонахобъектов электросетевого хозяйства; механическое разрушение (повреждение) внешнее механическое воздействие | 0.04 | восстановить | выполнено и введено в работу
139 | 2018-11-25 | 2:28 | 2:39 | ПС-110кВ Западная яч.54 от МТЗ УПВ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключения в сетях Филиала ПАО "МРСК Сибири-"Хакасэнерго" | Порывы ветра. Отключения в сетях Филиала ПАО "МРСК Сибири-"Хакасэнерго" | 3.4.12.2, 3.4.9.1 |  | ветровые нагрузки, отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 0.12
140 | 2018-11-25 | 2:44 | 9:59 | ПС-110кВ Элеваторная яч.22 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. | Порывы ветра. Повреждения на ЛЭП-10кВ ф.28/15-РП 7/14 (упала оп.30-5) , потребитель Филиала ПАО "МРСК Сибири-"Хакасэнерго" | 3.4.12.2, 3.4.9.3 |  | ветровые нагрузки, отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 2.73 | проввести осмотр ЛЭП-10кВ ф.28/15- РП 7/14 | выполнено
141 | 2018-11-25 | 2:50 | 8:20 | ПС-110кВ Ташеба-Сельская яч.9 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. | Порывы ветра. Отключения в сетях Филиала ПАО "МРСК Сибири-"Хакасэнерго" | 3.4.12.2, 3.4.9.1 |  | ветровые нагрузки, отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 1.54
142 | 2018-11-25 | 2:52 | 5:29 | ПС-110кВ Элеваторная яч.12 от МТЗ | Порывы ветра до 24 м/сек. Слабый ливневый снег. КТП-535 сгорели 2 в/в вставки ПКТ-101-10-16А | Повышенная влажность привела к термическому повреждению 2-х ПКТ-101-10-16А | 3.4.12.2, 3.4.12.5 | 4.10 | ветровые нагрузки, прочие воздействия неблагоприятных природных явлений; термическое повреждение | 1.17 | замеры изоляции, осмотр ЛЭП-10кВ | выполнено
143 | 2018-11-25 | 2:58 | 4:00 | РТП-10.5кВ РТП 24 яч.11 МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. | Порывы ветра до 24 м/сек. Слабый ливневый снег. | 3.4.12.2, 3.4.12.5 |  | ветровые нагрузки, прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0.47 | проввести осмотр ЛЭП-10кВ ф.РТП 24/11 | выполнено, введено в работу
144 | 2018-11-25 | 03:05 11:53 13:24 | 09:02 12:44 16:45 | ПС-110кВ Подсинее яч.15 МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. | Порывы ветра до 24 м/сек. Повторяющиеся стихийные явления. ВЛ-10кВ ф.32/15-652, повреждение на вводе в КТП-652, сетях Зайцева Л.Ф. | 3.4.12, 3.4.12.2, 3.4.9.3 |  | Повторяющиеся стихийные явления, ветровые нагрузки, отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 2.49 | проввести осмотр ЛЭП-10кВ ф.32/15-652 | выполнено, введено в работу
145 | 2018-11-28 | 15:48 | 17:03 | РТП-10.5кВ РТП 26 яч.10 от МТЗ | КЛ-10кВ ф.811-769 | Механическое повреждение КЛ-10кВ персоналом ООО "Аркстрой" | 3.4.8.1 | 4.14 | производство несанкционированныых строительных и позрузочно-разгрузочных работ в охранных зонахобъектов электросетевого хозяйства; механическое разрушение (повреждение) внешнее механическое воздействие | 0.17 | восстановить за счет ООО АРКСТРОЙ | выполнено, введено в работу
146 | 2018-12-03 | 9:13 | 10:25 | РТП-10.5кВ РТП 26 яч.13. яч.16 от МТЗ | КТП-801 ВН 1Т | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие междуфазного промежутка ВН-1Т крысой, что привело к электродуговому повреждению оборудования КТП-801 | 3.4.10 | 4.11 | воздействие животных и птиц; электродуговое повреждение | 0.39 | восстановить | выполнено, введено в работу
147 | 2018-12-22 | 5:54 | 12:57 | ПС-110кВ ПС Элеваторная яч.15 ЗЗЗ | на ПП-17 ОПН-10 на РВО-10Н | Падение провода потребительской ВЛ-10кВ ф. РП 7/6-126, отпайка на ТП-752 (сети ООО Арком) на ВЛ-10кВ ф.28/15-РП 7/14 | 3.4.9.3 | 4.10 | ветровые нагрузки, отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; термическое повреждение | 3.4 | на ПП-17 замена ОПН-10 на РВО-10Н | до 01.09.2019
148 | 2018-12-22 | 6:00 | 10:05 | ПС-110кВ ПС Подсинее яч.15 МТЗ | на ПП-17 ОПН-10 на РВО-10Н | Падение провода потребительской ВЛ-10кВ ф.РП 7/6-126, отпайка на ТП-752 (сети ООО Арком) на ВЛ-10кВ ф.28/15-РП 7/14 | 3.4.9.3 | 4.10 | ветровые нагрузки, отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; термическое повреждение | 2.01 | на ПП-17 замена ОПН-10 на РВО-10Н | до 01.09.2019
149 | 2018-12-24 | 10:29 | 13:15 | РТП-10.5кВ РП 1 яч.11 от МТЗ | КЛ-10кВ Ф.349-378 | Сезонная подвижка грунта привела к повреждению КЛ-10кВ | 3.4.8.5 | 4.12 | прочие воздействия; нарушение электрической изоляции | 2.32 | восстановить | выполнено, введено в работу
150 | 2018-12-30 | 19:24 | 20:06 | РТП-10.5кВ РТП 15 яч.19 | КЛ-10кВ Ф.РТП 15/19-336 | Сезонная подвижка грунта привела к повреждению КЛ-10кВ | 3.4.8.5 | 4.12 | прочие воздействия; нарушение электрической изоляции | 0.85 | восстановить | выполнено, введено в работу