## Общий реестр
Сводные данные об аварийных отключениях по границам зон деятельности МУП "АЭС" за 2020 год
Номер акта расследования причин аварии | Дата аварии | Время начала аварии | Время окончания аварии | Отключенное оборудование | Краткое описание событий | Код организационных причин | Код технических причин | Классификационные признаки организационных и технических причин аварий | Дата завершения расследования причин аварии | Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт.час | Мероприятия по устранению подобного случая | Отметка о вымолнении | Учет в показателях надежности
1 | 2020-01-03 | 5:52 | 6:28 | ГПП-6 ячейка№1А. ячейка №49 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях АО "РМ Рейл Абаканвагонмаш". | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 13.01.20 | 0.3 | Выполнить осмотр оборудования. Подготовить письмо в адрес собственника сетей | Выполнено | 0
2 | 2020-01-04 | 19:00 | 20:11 | РТП-10.5кВ РТП-19 ячейка №4 от МТЗ | Электродуговое повреждение КРУ-С ИКЖМ.674512.001ПС яч.18 РТП-19 | 3.4.7.3 | 4.11 | Несоблюдение сроков технического обслуживания; электродуговое повреждение | 23.01.20 | 0.82 | Выполнить текущий ремонт электрооборудования РТП-19, капитальный ремонт яч.18; установить график установки дуговой защиты | Текущий ремонт выполнен. Капитальный ремонт и установка дуговой защиты в соответствии с графиком в 2022 году | 1
3 | 2020-01-11 | 18:24 | 23:39 | РТП-10.5кВ Р-8 МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение КЛ-10кВ ф.ТП-819 ЛЭП-10кВ ф.22/54-194 (сети ИП Городилова В.В.) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 17.01.20 | 1.26 | Выполнить осмотр оборудования. Подготовить письмо в адрес собственника сетей | Выполнено | 0
4 | 2020-01-13 | 15:13 | 15:57 | РТП-10.5кВ РП-4 ячейка №2, ОЗЗ | Повреждение КЛ-10кВ ф.ТП-819 ЛЭП-10кВ ф.153-116 (сети ПАО "АОМЗ"). Из-за перенапряженя всети вышло из строя РВО-10 на оп.19-11-6 ВЛ-10кВ ф.153-116. | 3.4.9.3 | 4.12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; нарушение электрической изоляции | 20.01.20 | 1.76 | Выполнить: осмотр, ремонт оборудования ф.153-116. Подготовить письмо в адрес собственника сетей | Выполнено | 0
5 | 2020-01-16 | 8:33 | 82:49 | ПС-110кВ Западная ячейка №54 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ИП Городилова В.В. на ТП-659 | 3.4.9.3 | 4.12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 21.0.20 | 2.25 | Выполнить осмотр оборудования. Подготовить письмо в адрес собственника сетей | Выполнено | 0
6 | 2020-01-16 | 15:46 | 16:54 | РТП-10.5кВ Р-8 МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ИП Городилова В.В. на ТП-659 | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 21.0.20 | 1.01 | Выполнить осмотр оборудования. Подготовить письмо в адрес собственника сетей | Выполнено | 0
7 | 2020-01-29 | 13:38 | 14:24 | ПС-110кВ Подсинее ячейка №15 от ЗДЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 31.01.20 | 0.64 | Подготовить письмо в адрес собственника сетей | Выполнено | 0
8 | 2020-02-06 | 8:01 | 8:46 | РТП-10.5кВ РТП-21 ячейка №18 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях Верховного суда на КЛ-10кВ ф.673/3-761/5 | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 14.02.20 | 0.052 | Выполнить осмотр оборудования. Подготовить письмо в адрес собственника сетей | Выполнено | 0
9 | 2020-02-20 | 12:38 | 15:45 | ПС-110кВ Западная ячейка №54 от ЗЗЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях Глумова А.С. на ВЛ-10кВ ф.22/54-490 оп.39-1 | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 25.02.20 | 2.4 | Выполнить осмотр оборудования. Подготовить письмо в адрес собственника сетей | Выполнено | 0
10 | 01.03.20 02.03.20 | 22:49 | 0:36 | РТП-10.5кВ РП-3 ячейка №6 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ООО "Издательско-полиграфическое предприятие "Журналист" | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 05.03.20 | 0.162 | Подготовить письмо о предоставлении информации собственнику сетей. Выполнить осмотр оборудования. | Выполнено | 0
11 | 2020-03-04 | 12:02 | 12:45 | РТП-10.5кВ РТП-24 ячейка №11 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях Доможакова Ю. А. на ТП-628 | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 13.03.20 | 0.33 | Подготовить письмо о предоставлении информации собственнику сетей. Выполнить осмотр оборудования. | Выполнено | 0
12 | 2020-03-04 | 15:08 | 15:56 | РТП-10.5кВ РТП-20 ячейка №8 от МТЗ | Персоналом подрядной организации ООО "СЭС" выполнен некачественный монтаж концевой муфты КНТп на КЛ-10кВ ф.98-448 в ТП-98 | 3.4.3 | 4.10 | Ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; термическое повреждение, перегрев, пережог | 06.03.19 | 0.61 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.98-448 в ТП-98 | Выполнено, введено в работу | 1
13 | 2020-03-04 | 19:48 | 20:32 | ПС-110кВ Западная ячейка №44 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение (отключение) в сетях ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 13.03.20 | 1.08 | Подготовить письмо о предоставлении информации собственнику сетей. Выполнить осмотр оборудования. | Выполнено | 0
14 | 05.03.20 06.03.20 | 19:12 | 10:57 | ПС-110кВ Абакан-районная ячейка №11 от ЗЗЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ООО "Дальнобойщик" на ТП-864 | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 13.03.20 | 1.87 | Подготовить письмо о предоставлении информации собственнику сетей. Выполнить осмотр оборудования. | Выполнено | 0
15 | 2020-03-13 | 6:38 | 7:26 | ПС-110кВ Элеваторная ячейка №22 от ТО | Птица перекрыла воздушный промежуток межу траверсой и фазным проводом, что привело к термическому повреждению: РВО-10 и КЛ-10кВ на оп.1 ВЛ-10кВ ф.28/22- РП-7/11 | 3.4.10 | 4.10 | Воздействие животных, птиц; термическое повреждение | 17.03.20 | 1.25 | Выполнить ремонт оборудования | Выполнено, введено в работу | 0
16 | 2020-03-13 | 12:20 | 13:23 | РТП-10.5кВ РП-6 ячейка №8 от МТЗ | Птица перекрыла воздушный промежуток на разрядник РВО-10 фазы "В" на оп.38-1А ВЛ-10кВ ф.РП-6/8-34 | 3.4.10 | 4.11 | Воздействие животных, птиц; электродуговое повреждение | 17.03.20 | 1.07 | Выполнить ремонт оборудования | Выполнено, введено в работу | 0
17 | 2020-03-16 | 17:40 | 18:30 | ПС-110кВ Западная ячейка №16 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Ветровые нагрузки. | 3.4.12.2 | 4.21 | Ветровые нагрузки; невыявленные причины | 18.03.20 | 0.14 | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ | Выполнено | 0
18 | 2020-03-26 | 10:24 | 10:53 | РТП-10.5кВ РТП-25 ячейка №13 от МТЗ | При проведении земляных работ в охранной зоне КЛ персоналом ООО «Сибирская генерирующая компания» механически повреждениа КЛ-10кВ ф.47-78 | 3.4.8.1 | 4.4 | Производство несанкционированных строительных погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 01.04.20 | 0.56 | Восстановить КЛ-10кВ ф.77-279 и предъвить претензию ООО "СГК" | Выполнено, введено в работу | 0
19 | 2020-03-30 | 17:53 | 18:15 | РТП-10.5кВ РП-8 ячейка №:14, 16 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение (отключение) в сетях ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети |  | 0.38 | Подготовить письмо о предоставлении информации собственнику сетей | Выполнено | 0
20 | 2020-04-01 | 14:35 | 15:19 | ПС-110кВ Северная ячейка №15 от МТЗ | В результате исчерпания ресурса КЛ-10кВ ф.77-279 произошло термическое повреждение КНтп на оп.22 | 3.4.7.1 | 4.10, 4.16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств; термическое повреждение, исчерпание ресурса | 02.04.20 | 0.57 | Выполнить капитальный ремонт ремонт КЛ-10кВ ф.77-279 | Выполнено, введено в работу | 1
21 | 2020-04-07 | 9:19 | 9:44 | РТП-10.5кВ РП-3 ячейка №7 | Персоналом ООО "Ремстрой" механически повреждена КЛ-10кВ ф.РП-3/7-233 | 3.4.8.1 | 4.14 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 14.04.20 | 0.14 | Восстановить КЛ-10кВ ф.РП-3/7-233, подготовить претензию ООО "Ремстрой" | Выполнено, введено в работу | 0
22 | 12.04.20 13.04.20 | 20:19 | 0:38 | ПС-110кВ Калининская ячейка №35 ТО | Персоналом ООО "Электросервис" выполнен некачественный монтаж СТп КЛ-10кВ ф.926 на оп.24 ВЛ-10кВ ф. 20/35-427 | 3.4.3 | 4.12 | Ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; нарушение электрической изоляции | 20.04.20 | 0.5 | Выполнить ремонт кабельной линии | Выполнено, введено в работу | 1
23 | 2020-04-13 | 14:40 | 22:06 | ПС-110кВ Калининская ячейка №35 от ТО, ЗЗЗ | Персоналом ООО "ПК ДСУ", при выполнении опиловки растительности в охранной зоне ВЛ-10кВ, механически повреждена ВЛ-10кВ ф.20/35-427, отпайка на ТП-847, ТП-850 (сети НО "МЖФ" и ПМК "Манжула") | 3.4.8.3, 3.4.9.3 | 4.4 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; внешнее механическое воздействие | 22.04.20 | 1.45 | Провести осмотр оборудования. Подготовить прретензию ООО "ПК ДСУ" по факту аварийного отключения. | Выполнено, введено в работу | 0
24 | 13.04.20 14.04.20 | 19:18 | 0:16 | ПС-110кВ Южная ячейка №31 от ЗЗЗ | В результате сезонной подвижки грунта произошел наклон оп.43 ВЛ-10кВ ф.23/31-469 и касоние фазного провода ВЛ-10кВ ф.23/10-РП-2/11 | 3.4.8.5 | 4.4 | Прочие воздействия; внешнее механическое воздействие | 21.04.20 | 1.39 | Выполнить перетяжку проводов и выправку опор | Выполнено, введено в работу | 0
25 | 2020-04-14 | 19:28 | 21:01 | РТП-10.5кВ ГПП-6 ячейка №1А | Боярским Р.В. механически повреждена КЛ-10кВ ф.121А-62М | 3.4.8.1 | 4.14 | Производство несанкционированных строительных работ; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 23.04.20 | 0.3 | Восстановить КЛ-10кВ ф.121А-62М за счет средств Боярского Ф.Л. | Выполнено, введено в работу | 0
26 | 2020-04-16 | 1:52 | 2:29 | РТП-10.5кВ РТП-15 ячейка №01 МТЗ | В результате проникновения крысы в ЗРУ-10кВ и приближения к шинному мосту 10кВ на расстояние ниже допустимого произошло межфазное замыкание и повреждение в/в вставки ПКТ-102-10-80 ТП-768 | 3.4.10 | 4.11 | Воздействие животных, птиц; электродуговое повреждение | 24.04.20 | 0.3 | Провести замену ПКТ-102-10-80 | Выполнено, введено в работу | 0
27 | 2020-04-17 | 5:36 | 6:12 | РТП-10.5кВ ГПП-6 ячейка №49, яч.1А | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждения в сетях АО "РМ Рейл Абаканвагонмаш" | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 24.04.20 | 0.34 | В адрес собственника сетей подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено | 0
28 | 2019-04-29 | 21:13 | 21:59 | РТП-10.5кВ РП-7 ячейка №4 МТЗ-1 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Сильные порывы ветра | 3.4.12.2 | 4.21 | Ветровые нагрузки; невыявленные причины | 08.05.20 | 0.3 | Выполнить осмотр ЛЭП-10кВ | Выполнено, введено в работу | 0
29 | 2020-04-30 | 10:29 | 11:01 | РТП-10.5кВ РТП-27 ячейка №11 МТЗ | Сильные порывы ветра до 25 м/с на оп.27 ВЛ-10кВ ф.24/25-РП-7/5 слетел изолятор, провод СИП касался за тело опоры | 3.4.12.2 | 4.12 | Ветровые нагрузки; нарушение электрической изоляции | 06.05.20 | 0.22 | Выполнить ремонт ВЛ-10кВ ф.24/25-РП-7/5 | Выполнено, введено в работу | 0
30 | 2020-04-30 | 10:29 | 11:35 | РТП-10.5кВ РТП-15 ячейка №19 от МТЗ | В результате сезонной подвижки грунта произошло нарушение структуры материала КЛ-10кВ ф.311-318 в целом месте | 3.4.8.5 | 4.1 | Прочие воздействия; нарушение структуры материала | 14.05.20 | 0.7 | Выполнить ремонт кабельной линии | Выполнено, введено в работу | 0
31 | 2020-05-04 | 0:23 | 1:16 | ПС-110кВ Северная ячейка №3 от МТЗ | При движении тяжелой техники по трассе КЛ-10кВ ф.808-1 в зоне застройки механически повреждена изоляция КЛ-10кВ | 3.4.8.5 | 4.14, 4.12 | Прочие воздействия; механическое повреждение, нарушение электрической изоляции | 18.05.20 | 0.26 | Выполнить выноску 20м. КЛ-10кВ из зоны застройки. Провести корректировку характеристик КЛ-10кВ ф.808-1 в соответствии с исполнительной схемой | Выполнено, введено в работу | 0
32 | 2020-05-04 | 17:13 | 21:04 | ПС-110кВ Элеваторная ячейка №15 МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях Белозерова Д.Н. (ВЛ-10кВ ф.28/15-РП-7/14 в пролете м/у оп.30-8 и 30-9) | 3.4.12.2, 3.4.9.3 | 4.13, 4.17 | Ветровые нагрузки, отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; нарушение контакта, обрыв цепи, попадание инородных предметов | 07.05.20 | 1.65 | Выполнить осмотр оборудования. Подготовить письмо в адрес собственника сетей о предоставлении информации | Выполнено, введено в работу | 0
33 | 04.05.20 05.05.20 | 23:29 | 0:57 | ПС-110кВ Калининская ячейка №35 МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ООО "Орион" (КЛ-10кВ ф.181-718) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 15.05.20 | 0.23 | Выполнить осмотр оборудования. Подготовить письмо в адрес собственника сетей о предоставлении информации | Выполнено, введено в работу | 0
34 | 2020-05-13 | 15:50 | 16:08 | РТП-10.5кВ РТП-17 2-я секция шин 10кВ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 18.05.20 | 0.17 | Выполнить осмотр оборудования. Подготовить письмо в адрес собственника сетей о предоставлении информации | Выполнено, введено в работу | 0
35 | 2020-05-14 | 12:45 | 14:06 | РТП-10.5кВ РП-7 ячейка №7 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. При сильных порывах ветра произошло повреждение ВЛ-10кВ ф.206-283 (бесхозяйные сети) | 3.4.12.2, 3.4.9.3 | 4.4 | Ветровые нагрузки, отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; внешнее механическое воздействие | 19.05.20 | 0.63 | Выполнить осмотр оборудования., восстановить ВЛ-10кВ, подготовить схему и принять на баланс ВЛ-10кВ ф.206-283 | Выполнено, введено в работу | 0
36 | 2020-05-14 | 13:06 | 16:47 | РТП-10.5кВ РТП-24 ячейка №13 от МТЗ | При порывах ветра произошло падение веток на ВЛ-10кВ и повреждение РВО-10 У-1 фазы "В" ВЛ-10кВ ф.РТП-24/3 | 3.4.12.2 | 4.10 | Ветровые нагрузки; термическое повреждение | 21.05.20 | 0.51 | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ, восстановить оборудование | Выполнено, введено в работу | 0
37 | 2020-05-14 | 13:40 | 14:30 | РТП-10.5кВ РП-6 ячейка №8 от МТЗ | Ветровые нагрузки 19 м/сек. При порывах ветра фазный провод ВЛ-10кВ ф.РП-6/8-34 поврежден несанкционированно установленной персоналом ООО ТД "Енисей" на деревянной опоре видеоаппаратурой в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.РП-6/8-34 | 3.4.12.2, 3.4.8.5 | 4.11 | Ветровые нагрузки, прочие воздействия; электродуговое повреждение | 25.05.20 | 0.4 | Подготовить претензию ООО ТД "Енисей" , выполнить осмотр ВЛ, восстановить оборудование | Выполнено, введено в работу | 0
38 | 2020-05-14 | 14:47 | 16:57 | ПС-110кВ Южная ячейка №31 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Ветровые нагрузки 19 м/сек | 3.4.12.2 | 4.21 | Ветровые нагрузки; невыявленные причины | 25.05.20 | 0.46 | Выполнить осмотр оборудования | Выполнено, введено в работу | 0
39 | 2020-05-14 | 14:05 | 16:20 | ПС-110кВ Юго-Западная ячейка №01 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 25.05.20 | 0.14 | Подготовить письмо в адрес собственника сетей о предоставлении информации | Выполнено, введено в работу | 0
40 | 2020-05-18 | 16:31 | 17:50 | ПС-110кВ Калининская ячейка: №8,14,18,24,32,36,40,42 | В результате аварийного отключения в смежных сетях возникло перенапряжение, приведшее к термическому повреждению КЛ-10кВ ф.20/36-916 | 3.4.9.1 | 4.10 | Отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети; термическое повреждение | 29.05.20 | 5.55 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ф.20/36-916. Подготовить письмо о предоставлении информации собственнику сетей. | Выполнено, введено в работу | 0
41 | 2020-05-20 | 10:02 | 10:31 | ПС-110кВ Юго-Западная ячейка №18 | Персоналом ООО "ДСУ-1" механически повреждена КЛ-10кВ ф.РТП-20/6-97/18 | 3.4.8.5 | 4.4, 4.14 | Прочие воздействия; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 01.06.20 | 0.66 | Восстановить КЛ-10кВ ф.РТП-20/6-97/18 за счет средств ООО "ДСУ-1", подготовить претензию | Выполнено, введено в работу | 0
42 | 2020-05-20 | 11:05 | 11:26 | РТП-10.5кВ РТП-4 ячейка №2 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение на ТП-895 (сети Сорокаевой Т.А.) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 03.06.20 | 0.36 | Подготовить письмо о предоставлении информациив адрес собственника сетей. Выполнить осмотр оборудования. | Выполнено, введено в работу | 0
43 | 2020-05-20 | 10:30 | 13:04 | ПС-110кВ Подсинее ячейка №15 ОЗЗ | Неизвестным лицом совершен наброс куска проволоки на РТП-10.5кВ Р-3 ВЛ-10кВ ф.32/15-652 | 3.4.8.4 | 4.4 | Наброс посторонних предметов на ВЛ; внешнее механическое воздействие | 05.06.20 | 1.8 | Убрать наброс, выполнить верховой осмотр | Выполнено, введено в работу | 0
44 | 2020-05-27 | 0:10 | 0:20 | ПС-110кВ Абакан-Районная ячейка №11 МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Атмосферные перенапряжения | 3.4.12.3 | 4.21 | Атмосферные перенапряжения; невыявленные причины | 05.06.20 | 0.07 | Выполнить осмотр оборудования | Выполнено, введено в работу | 0
45 | 2020-05-27 | 7:30 | 8:00 | ПС-110кВ Полярная ячейка №19 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ООО "Электросервис" на ВЛ-10кВ ф.96/19-191 | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети; термическое повреждение | 08.06.20 | 0.084 | Подготовить письмо о предоставлении информациив адрес собственника сетей. Выполнить осмотр оборудования | Выполнено, введено в работу | 0
46 | 2020-06-02 | 14:42 | 15:46 | РТП-10.5кВ РТП-1 ячейка №10 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ООО "Специндустрия" (ТП-851) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 09.06.20 | 0.5 | Выполнить осмотр оборудования. В адрес собственника сетей подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено, введено в работу | 0
47 | 2020-06-02 | 15:23 | 16:00 | ПС-110кВ Северная ячейка №25 от МТЗ, ОЗЗ | Попадание разряда молнии в РВО-10 на воздушном портале КТП-386 | 3.4.12.3 | 4.11 | Атмосферные перенапряжения; электродугоое повреждение | 10.06.20 | 0.29 | Восстановить оборудование | Выполнено, введено в работу | 0
48 | 2020-06-02 | 19:28 | 19:40 | ПС-110кВ Абакан-Районная ячейка №11 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Гроза. | 3.4.12.3 | 4.21 | Атмосферные перенапряжения; невыявленные причины | 10.06.20 | 0.05 | Выполнить осмотр оборудования | Выполнено, введено в работу | 0
49 | 2020-06-03 | 6:18 | 6:46 | РТП-10.5кВ РТП-10 ячейка №7 | Сбой БМРЗ интерфейсов контроллеров видеосвязи | 3.4.7 | 4.20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств; сбой/ дефект программного обеспечения | 19.06.20 | 0.196 | Выполнить ремонт контроллера, перезагрузку интерфейсов, замену звукового сигнала связи телемеханики | Выполнено, введено в работу | 1
50 | 2020-06-03 | 14:44 | 16:49 | РТП-10.5кВ ГПП-6 ячейка №1А | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях Агибайлова О.В. На ВЛ-10кВ ф.121А-737 оп.9-5А | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 08.06.20 | 0.55 | Выполнить осмотр оборудования. В адрес собственника сетей подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено, введено в работу | 0
51 | 2020-06-03 | 10:04 | 14:27 | ПС-110кВ Юго- Западная ячейка №23 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети; термическое повреждение | 08.06.20 | 0.18 | Выполнить осмотр оборудования. В адрес собственника сетей подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено, введено в работу | 0
52 | 2020-06-04 | 22:38 | 22:53 | РТП-10.5кВ РП-10 ячейка №15 | Сбой БМРЗ интерфейсов контроллеров видеосвязи | 3.4.7 | 4.20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств; сбой/ дефект программного обеспечения | 08.06.20 | 0.05 | Выполнить ремонт контроллера, перезагрузку интерфейсов, замену звукового сигнала связи телемеханики | Выполнено, введено в работу | 1
53 | 2020-06-05 | 9:45 | 10:30 | РТП-10.5кВ РТП-26 ячейка №14 | Персоналом ООО "Специализированный застройщик "Жилстрой" механически повреждена КЛ-10кВ ф.810/3-781/3 | 3.4.8.1 | 4.14 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 10.06.20 | 0.19 | Восстановить КЛ-10кВ . Подготовить смету и предъявить претензию по факту механического повреждения КЛ-10кВ | Выполнено, введено в работу | 0
54 | 2020-06-06 | 18:31 | 21:08 | ПС-110кВ Подсинее ячейка №15 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ООО "Механизированная передвижная колонна №1" и Ермакова В.В. | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 10.06.20 | 1.1 | Выполнить осмотр оборудования. В адрес собственника сетей подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено, введено в работу | 0
55 | 2020-06-07 | 15:49 | 18:44 | РТП-10.5кВ РТП-24 ячейка №15 от МТЗ | Попадание разряда молнии в КТП-10-16, в результате чего произошло электродуговое повреждение ВНА-10/630 и 3-х ПКТ-1-2-10 50А | 3.4.12.3 | 4.11 | Атмосферные перенапряжения; электродуговое повреждение | 15.06.20 | 0.16 | Выполнить: осмотр и ремонт оборудования | Выполнено, введено в работу | 0
56 | 2020-06-07 | 16:17 | 16:20 | ПС-110кВ Юго-Западная ячейка №01 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 08.06.20 | 0.007 | Выполнить осмотр оборудования. В адрес собственника сетей подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено, введено в работу | 0
57 | 2020-06-12 | 8:52 | 9:18 | ПС-110кВ Южная ячейка №36 от МТЗ | Точную причину повреждения выяснить не удалось, КЛ-10кВ ф.23/36- РП-13/12 проложена в дренажном канале, ее восстановоление очень затратно и нецелесообразно | 3.4.7.4 | 4.21 | Прочие нарушения; невыявленные причины | 14.08.20 | 0.16 | Ремонт КЛ-10кВ ф.23/36- РП-13/12 нецелесообразен, КЛ подлежит списанию | Выполнено | 1
58 | 2020-06-13 | 7:30 | 8:07 | ПС-110кВ Калининская ячейка №24 от МТЗ | Персоналом ООО "Электросервис" выполнен некачественный монтаж концевой муфты Райхем на оп.8 КЛ-10кВ ф.20/24-821 | 3.4.3 | 4.10 | Ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; термическое повреждение | 19.06.20 | 0.28 | Подготовить претензию. Выполнить ремонт КЛ-10кВ за счет средств ООО "Электросервис" | Выполнено, введено в работу | 1
59 | 2020-06-13 | 13:40 | 15:44 | ПС-110кВ ЦРП-291 ячейка №15 от МТЗ-1 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ООО "АСК" (КЛ-10кВ ф.198-823) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 17.06.20 | 0.28 | Выполнить осмотр оборудования. В адрес собственника сетей подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено, введено в работу | 0
60 | 2020-06-13 | 9:22 | 11:13 | ПС-110кВ Калининская ячейка №36 от МТЗ | Персоналом ООО "ХСР" выполнен некачественный монтаж КНТп на оп.16 КЛ-10кВ ф.от оп.16 до оп.15 ВЛ-10кВ ф.172-322 | 3.4.3 | 4.12, 4.11 | Ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; нарушение электрической изоляции, электродуговое повреждение | 16.06.20 | 0.79 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ | Выполнено, введено в работу | 1
61 | 14.06.20 15.06.20 | 23:12 | 0:30 | ПС-110кВ Юго-Западная ячейка №15 | Персоналом МУП "АЭС" несвоевременно удалена ростительность в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.97/15-РП-2/14 | 3.4.7.1 | 4.4 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств; внешнее механическое воздействие | 02.07.20 | 0.55 | Выполнить осмотр ВЛ и обрезку ростительности в охраной зоне ВЛ-10кВ | Выполнено, введено в работу | 1
62 | 2020-06-16 | 6:14 | 7:49 | ПС-110кВ Южная ячейка №10 от МТЗ | Персоналом И.П. Козобин Е.В. механически повреждена КЛ-10кВ ф.ТП-819 ЛЭП-10кВ ф.920-743 | 3.4.8.5 | 4.14, 4.12 | Прочие воздействия; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос, нарушение электрической изоляции | 28.07.20 | 0.55 | Восстановить КЛ-10кВ за счет средств И.П. Козобин | Выполнено, введено в работу | 0
63 | 2020-06-17 | 12:35 | 13:16 | РТП-10.5кВ РП 1 ячейка №11 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ОАО "РЖД" (КЛ-10кВ ф.139-147) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 22.06.20 | 0.6 | Выполнить осмотр оборудования. В адрес собственника сетей подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено, введено в работу | 0
64 | 2020-06-20 | 21:05 | 21:41 | ПС-110кВ Калининская ячейка №09 от МТЗ | 03.07.2013 персоналом ОАО "ХСР" выполнен некачественный монтаж КНТп на оп.11-2 КЛ-10кВ ф.РТП-15/10-20/09 | 3.4.3 | 4.12, 4.11 | Ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; нарушение электрической изоляции, электродуговое повреждение | 20.06.20 | 0.58 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ | Выполнено, введено в работу | 1
65 | 2020-06-22 | 3:00 | 3:44 | РТП-10.5кВ РП 1 ячейка №10 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях Буйницкой Т.В. (ВЛ-10кВ ф.23-526 в границах оп.2 и оп.4) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 25.06.20 | 0.46 | Выполнить осмотр оборудования. В адрес собственника сетей подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено, введено в работу | 0
66 | 2020-06-24 | 15:09 | 17:27 | ПС-110кВ Южная ячейка №15 от ТО | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях Петракова Н.В. (КЛ-10кВ ф.ТП-750 на оп.34 ВЛ-10кВ ф.23/15) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 25.06.20 | 2.07 | Выполнить осмотр оборудования. В адрес собственника сетей подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено, введено в работу | 0
67 | 2020-06-25 | 21:43 | 22:34 | ПС 110 кВ ПС Полярная ячейка: № 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 32; В С-309, В С-310; ПС 110 кВ ПС Калининская ячейка: №8, 9, 13, 14, 18, 24, 27, 32, 36, 40, 69; ПС 110 кВ ПС Северная ячейка: №3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 28, 30 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 22.07.20 | 32.55 | Подготовить письмо в адрес собственника сетей о предоставлении информации, Акта расследования причин аварии,о включении в комиссию по расследованию аварийного отключения | Выполнено | 0
68 | 2020-06-27 | 7:22 | 9:32 | ПС-110кВ Полярная ячейка №18 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Птица перекрыла межфазный промежуток на ВЛ-10кВ ф.358-4 оп.4 | 3.4.10 |  | Воздействие животных, птиц | 29.06.20 | 0.21 | Выполнить осмотр оборудования, замеры изоляции | Выполнено, введено в работу | 0
69 | 2020-06-28 | 14:14 | 15:04 | ПС-110кВ Абакан-Районная ячейка №11 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Воздействие сильного ветра- 25м/сек и дождя. | 3.4.12.2 | 4.4 | Ветровые нагрузки; внешее механическое воздействие | 13.07.20 | 0.83 | Выполнить осмотр оборудования | Выполнено, введено в работу | 0
70 | 2020-06-28 | 14:20 | 15:34 | ПС-110кВ Юго-Западная ячейка №15 | Персоналом МУП "АЭС" несвоевременное удаление древестной растительности в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.97/15-РП-2/17 | 3.4.7.4 | 4.4 | Прочие нарушения; внешнее механическое воздействие | 13.07.20 | 1.23 | Выполнить осмотр ВЛ и обрезку ростительности в охраной зоне ВЛ-10кВ | Выполнено, введено в работу | 1
71 | 2020-06-28 | 14:28 | 19:30 | ПС-110кВ Полярная ячейка №18 от МТЗ | Персоналом МУП "АЭС" несвоевременно удалена древестная растительность в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.358-4 | 3.4.7.4 | 4.4 | Прочие нарушения; внешнее механическое воздействие | 13.07.20 | 5.03 | Выполнить осмотр ВЛ и обрезку ростительности в охраной зоне ВЛ-10кВ | Выполнено, введено в работу | 1
72 | 2020-06-28 | 14:29 | 16:12 | РТП-10.5кВ РП-1 ячейка №8 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Воздействие сильного ветра- 25м/сек и дождя. | 3.4.12.2 | 4.4 | Ветровые нагрузки; внешее механическое воздействие | 13.07.20 | 1.72 | Выполнить осмотр оборудования | Выполнено, введено в работу | 0
73 | 28.06.20 29.06.20 | 14:29 | 0:10 | РТП-10.5кВ РП-1 ячейка №9 от МТЗ | В результате попадания молнии произошел обрыв ВЛИ-10кВ ф.РП-1/9-РП-2/5 | 3.4.12.3 | 4.11 | Атмосферные перенапряжения; электродуговое повреждение | 13.07.20 | 0.9 | Выполнить осмотр оборудования, ремонт ВЛИ-10кВ | Выполнено, введено в работу | 0
74 | 2020-06-28 | 14:29 | 16:12 | РТП-10.5кВ РП-1 ячейка №10 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Воздействие сильного ветра- 25м/сек и дождя. | 3.4.12.2 | 4.4 | Ветровые нагрузки; внешее механическое воздействие | 13.07.20 | 1.72 | Выполнить осмотр оборудования | Выполнено, введено в работу | 0
75 | 2020-06-28 | 14:30 | 17:31 | РТП-10.5кВ РП-6 ячейка №8 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Воздействие сильного ветра- 25м/сек и дождя. | 3.4.12.2 | 4.4 | Ветровые нагрузки; внешее механическое воздействие | 13.07.20 | 1.23 | Выполнить осмотр оборудования | Выполнено, введено в работу | 0
76 | 2020-06-28 | 14:32 | 16:45 | ПС-110кВ Южная ячейка №15 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Воздействие сильного ветра- 25м/сек и дождя. | 3.4.12.2 | 4.4 | Ветровые нагрузки; внешее механическое воздействие | 13.07.20 | 2.22 | Выполнить осмотр оборудования | Выполнено, введено в работу | 0
77 | 2020-06-28 | 14:36 | 16:22 | ПС-110кВ Южная ячейка №8 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях Ускова Е.В. (ТП-559) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 13.07.20 | 1.77 | Выполнить осмотр оборудования. В адрес собственника сетей подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено, введено в работу | 0
78 | 2020-06-28 | 14:38 | 18:20 | РТП-10.5кВ РП-13 ячейка №11 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Воздействие сильного ветра- 25м/сек и дождя. | 3.4.12.2 | 4.4 | Ветровые нагрузки; внешее механическое воздействие | 13.07.20 | 0.37 | Выполнить осмотр оборудования | Выполнено, введено в работу | 0
79 | 2020-06-28 | 14:38 | 16:35 | ПС-110кВ Южная ячейка №10 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Воздействие сильного ветра- 25м/сек и дождя. | 3.4.12.2 | 4.4 | Ветровые нагрузки; внешее механическое воздействие | 13.07.20 | 1.95 | Выполнить осмотр оборудования | Выполнено, введено в работу | 0
80 | 2020-06-28 | 14:40 | 18:00 | РТП-10.5кВ РТП-20 ячейка №17 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Ветки в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.161-98, отпайка на ТП-596 -сети Лешкашели З.П. | 3.4.8.5 |  | Прочие воздействия | 15.07.20 | 3.33 | Выполнить осмотр оборудования. В адрес собственника сетей подготовить письмо о предоставлении информации | Выполнено | 0
81 | 2020-06-28 | 14:42 | 23:30 | ПС-110кВ Южная ячейка №9 от МТЗ | Обрыв ВЛ-10кВ ф.23/09-РП-2/14 в результате попадания молнии | 3.4.12.3 | 4.11 | Атмосферные перенапряжения; электродуговое повреждение | 13.07.20 | 1.95 | Выполнить осмотр оборудования, ремонт ВЛИ-10кВ | Выполнено | 0
82 | 2020-06-28 | 14:45 | 18:47 | РТП-10.5кВ Р-4 МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Воздействие птицы на ВЛИ-10кВ ф.51-278 оп.46-2 | 3.4.10 | 4.4 | Воздействие животных, птиц; внешее механическое воздействие | 13.07.20 | 1.95 | Выполнить осмотр оборудования, удалить птицу | Выполнено | 0
83 | 2020-06-28 | 21:48 | 22:50 | ПС-110кВ Калининская ячейка №18 от МТЗ | 08.07.2008 персоналом ООО АМУ "СВЭМ" выполнен некачественный монтаж КНТп на оп.9 КЛ-10кВ ф.20/18-543 | 3.4.3 | 4.12, 4.10 | Ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; нарушение электрической изоляции, термическое повреждение | 06.07.20 | 1.03 | Выполнить ремонт оборудования | Выполнено, введено в работу | 1
84 | 29.06.20 30.06.20 | 23:33 23:34 | 0:08 01:05 | РТП-10.5кВ: РП-13 ячейка №11, РП-4 ячейка №13, Р-1 от МТЗ, ОЗЗ | Касание влажных веток ВЛ-10кВ ф.23/15-278 в пролете м/у оп.4-10 и оп.4-12 привело к ОЗЗ и перекосу напряжения в сети, в результате чего произошло термическое повреждение т/т яч.11 РП-13 и КЛ-10кВ ф. РП-4/13-458 | 3.4.7.3, 3.4.12.5 | 4.4. 4.10 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств; внешнее механическое воздействие, термическое повреждение | 17.08.20 | 3.56 | Выполнить осмотр оборудования, текущий ремонт оборудования, обрезку ростительности в охранной зоне ВЛ-10кВ | Выполнено | 1
85 | 2020-06-30 | 9:48 | 10:50 | РТП-10.5кВ РТП-23 ячейка №16 от МТЗ | Персоналом ООО "ЮСТК" механически повреждена КЛ-10кВ ф.58/3-196/2 | 3.4.8.5 | 4.14 | Прочие воздействия; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 16.07.20 | 0.99 | Выполнить ремонт, направить претензию в адрес ООО "ЮСТК" | Выполнено, введено в работу | 0
86 | 01.07.20 02.07.20 | 23:52 | 0:10 | РТП-10.5кВ Р-8 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Грозовой фронт. | 3.4.12.3 | 4.21 | Атмосферные перенапряжения; невыявленные причины | 05.07.20 | 0.084 | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ ф.22/54-194 | Выполнено | 1
87 | 2020-07-02 | 16:41 | 19:20 | РТП-10.5кВ РТП-20 ячейка №8 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. В результате грозы произошло электродуговое повреждение ВЛ-10кВ ф.23-341 на оп.3 в КНТп КЛ-10кВ ф.ТП-397- сети МУП "АЭС" и КЛ-10кВ ф.139-147 и ф.ТП-494 на 1-Т- сети ОАО "РЖД" | 3.4.12.3, 3.4.9.3 | 4.11 | Атмосферные перенапряжения (гроза), отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; электродуговое повреждение | 13.07.20 | 2 | Провести осмотр оборудования. Восстановить КЛ-10кВ | Выполнено | 0
88 | 2020-07-03 | 6:03 | 7:56 | ПС-110кВ Элеваторная ячейка №15 от МТЗ | Ошибочные действия персонала ООО "СпецСтройМонтаж" привели к нарушению герметичности ИПУ-10-630 КТП-921 1-Т | 3.4.3 | 4.7 | Ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; нарушение герметичности | 13.07.20 | 1.88 | Выполнить ремонт, направить претензию в адрес ООО "СпецСтройМонтаж" | Выполнено | 1
89 | 2020-07-04 | 18:24 | 20:06 | ПС-110кВ Подсинее ячейка №15 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключение (повреждение) оборудования ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 13.07.20 | 0.49 | Подготовить письмо в адрес собственника сетей об аварийном отключении | Выполнено | 0
90 | 2020-07-05 | 4:53 | 10:43 | ПС-110кВ Элеваторная ячейка №15 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключение (повреждение) оборудования ООО "РХ Транс" (КЛ-10кВ ф.48А-133) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 13.07.20 | 2.34 | Провести осмотр оборудования. Письмо в адрес собственника сетей | Выполнено | 0
91 | 2020-07-05 | 12:12 | 13:50 | ПС-110кВ Подсинее ячейка №16 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключение (повреждение) оборудования ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 13.07.20 | 0.001 | Подготовить письмо в адрес собственника сетей об аварийном отключении | Выполнено | 0
92 | 2020-07-06 | 15:04 | 16:17 | ПС-110кВ Юго-Западная ячейка: №1,15,17 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключение (повреждение) оборудования ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 13.07.20 | 1.36 | Подготовить письмо в адрес собственника сетей об аварийном отключении | Выполнено | 0
93 | 2020-07-09 | 0:43 | 01:23 01:38 01:47 | ПС-110кВ Западная ячейка №13 (РП-2/14 схема ремонтная), ячейка: №16, №8, РП-8 ячейка: №14, №16 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Неисправность оборудования оборудования ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 21.07.20 | 1.454 | Подготовить письмо в адрес собственника сетей о предоставлении информации | Выполнено | 0
94 | 2020-07-11 | 11:24 | 12:06 | РТП-10.5кВ РП-4 ячейка №2 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключение (повреждение) оборудования в сетях потребителей (наезд не оп.99-14-13-1 ВЛ-10кВ ф.153-116, отпайка на ТП-602) | 3.4.9.3. 3.4.8.5 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, прочие воздействия; внешнее механическое воздействие | 20.07.20 | 0.65 | Подготовить письмо в ГИБДД УМВД, выполнить осмотр оборудования | Выполнено | 0
95 | 2020-07-16 | 7:48 | 12:02 | ПС-110кВ Калиниская ячейка №36 | Птица перекрыла межфазный промежуток между металлической траверсой и РВО-10, возник динамический удар, приведший к обрыву провода на ВЛ-10кВ ф.172-322 в пролете межу оп.23 и оп.24 | 3.4.10 | 4.4, 4.10 | Воздействие животных (птиц); внешнее механическое воздействие, термическое повреждение | 20.07.20 | 1.7 | Восстановить ВЛ-10кВ, провести осмотр оборудования | Выполнено | 0
96 | 2020-07-16 | 13:40 | 15:35 | ПС-110кВ Калининская ячейка №24 от МТЗ | Причина выхода из строя РВО-10 фазы "В" на оп.1 ВЛ-10кВ ф.20/24-821 не установлена (возможно заводской брак) | 3.4.14 | 4.21 | Невыявленные причины | 21.07.20 | 2.1 | Восстановить ВЛ-10кВ, провести осмотр оборудования | Выполнено | 1
97 | 2020-07-17 | 15:00 | 17:12 | ПС-110кВ Элеваторная ячейка №12 от ТО | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключение (повреждение) оборудования ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 31.07.20 | 0.5 | Провести осмотр оборудования, направить письмо в адрес собственника сетей об аварийном отключении | Выполнено | 0
98 | 2020-07-22 | 2:22 | 9:37 | ПС-110кВ Калининская ячейка №35 от МТЗ | В результате ДТП повреждена ВЛ-10кВ ф.20/35-427 на оп.11-4 и ВЛ-0.4кВ ТП-772 ф.4 в пролете м/у оп.9 и оп.10 (совместный подвес) | 3.4.8.2, 3.4.12.5 | 4.4 | Проезд крупногабаритной техники, прочие воздействия неблагоприятных природных условий; внешнее механическое воздействие | 29.07.20 | 1 | Восстановить ВЛ-10кВ ф.20/35-427 и ВЛ-0.4кВ ТП-772 ф.4 , выполнить осмотр оборудования | Выполнено | 0
99 | 2020-07-22 | 9:47 | 10:15 | РТП-10.5кВ РП-3 ячейка №19 от МТЗ | В результате ошибочных действий персонала ОАО "ХСР" произошло нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ ф.427-68 и термическое повреждение СТп | 3.4.3 | 4.12, 4.10 | Ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; нарушение электической изоляции, термическое повреждение | 11.08.20 | 0.2 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ, выполнить высоковольтные испытания оборудования | Выполнено | 1
100 | 2020-07-24 | 5:51 | 7:08 | ПС-110кВ Калининскаяая ячейка №24 | В результате несоблюдения сроков ТО и ремонта произошло исчерпание ресурса СС КЛ-10кВ ф.375-403 | 3.4.7.1 | 4.16, 4.10 | Несоблюдение сроков ТО и ремонтаоб орудования и устройств; исчерпание ресурса, термическое повреждение | 11.08.20 | 0.84 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ, выполнить высоковольтные испытания оборудования | Выполнено | 1
101 | 2020-07-25 | 11:18 | 12:20 13:43 | ПС-110кВ Западная ячейка №49, РП-1 ячейка №9 от МТЗ | В результате некачественного монтажа КНТп на оп.1 КЛ-10кВ ф.РП-1/9 персоналом ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" произошло термическое повреждение РВО-10 и КНТп на оп.1 ВЛ-10кВ ф. РП-1/9-РП-2/5 | 3.4.3 | 4.10 | Ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; термическое повреждение | 27.07.20 | 1.48 | Провести осмотр ВЛ. Включить в план реконструкции на 2023 год ВЛ-10кВ ф.22/49- РП-1/5 | Выполнено | 1
102 | 2020-08-03 | 13:07 | 14:57 | ПС-110кВ Западная ячейка №8 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ФГБОУ ВО "ХГУ им. Н.Ф. Катанова" на ТП-629. | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 07.08.20 | 0.77 | Выполнить осмотр оборудования, направить письмо в адрес собственника сетей об аварийном отключении | Выполнено | 0
103 | 2020-08-11 | 13:40 | 15:46 | РТП-10.5кВ РП-1 ячейка №9 от МТЗ | В результате некачественного монтажа КНТп на оп.33 персоналом ООО "Электросервис" произошло термическое повреждение КЛ-10кВ ф.РП-1/9-РП-2/5 | 3.4.3 | 4.10 | Ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; термическое повреждение, перегрев , пережог | 25.08.20 | 0.33 | Подготовить претензию, восстановить оборудование за счет средств ООО "Электросервис" | Выполнено | 0
104 | 2020-08-12 | 17:51 | 18:19 | ПС-110кВ Западная ячейка №13 от МТЗ | В результате ДТП механически повреждена оп.19 ВЛ-10кВ ф.22/13-РП-1/4 | 3.4.8.2 | 4.4, 4.13 | Проезд крупногабаритной техники; внешнее механическое воздействие, нарушение электрического контакта | 27.08.20 | 0.23 | Подготовить претензию, восстановить. | Выполнено | 0
105 | 2020-08-13 | 17:08 | 17:44 | ПС-110кВ Южная ячейка №31 | Персоналом ООО "Апаллон" механически повреждена КЛ-10кВ ф.154-204 | 3.4.8.1 | 4.14 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 27.08.20 | 0.13 | Подготовить претензию, восстановить оборудование за счет средств ООО "Апаллон" | Выполнено | 0
106 | 2020-08-19 | 10:33 | 12:32 | ПС-110кВ Подсинее ячейка №16 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключение (повреждение) оборудования ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 28.08.20 | 0.02 | Направить письмо в адрес собственника сетей об аварийном отключении | Выполнено | 0
107 | 2020-08-20 | 2:19 | 2.37 | РТП-10.5кВ Р-6 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ООО "Фотон" на ТП-640 | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 28.08.20 | 0.1 | Выполнить осмотр оборудования, подготовить письмо в адрес собственника сетей о предоставлении информации | Выполнено, введено в работу | 0
108 | 2020-08-25 | 20:03 | 22:10 | ПС-110кВ Южная ячейка №9 | Под воздействием большого количества осадков произошла просадка песочно-гравийной смеси по периметру КТП-10кВ, что привело к сильному натяжению воздушного ввода на портале КТП-10кВ и повреждению штыревого изолятора ШФ-20 фазы "С" на линейном портале КТП-475 и обрыву фазного провода от РЛНД в сторону КТП-10кВ | 3.4.7.3, 3.4.12.5 | 4.13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; прочие воздействия неблагоприятных природных явлений; нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 01.09.20 | 3.9 | 1.Восстановить ВЛ-10кВ. 2.Направить письма подрядным организациям о замене песчано-гравийной смеси на гравийную. 3.Удлинить провода на линейных порталах КТП-119, 684, 730, 63. | Выполнено, оборудование введено в работу | 1
109 | 25.08.20 26.08.20 | 20:03 | 1:19 | РТП-10.5кВ РП-4 ячейка №13 от МТЗ-1 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ОАО "Контакт" (КЛ-10кВ ф.598-221) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 31.08.20 | 1.08 | Выполнить осмотр оборудования, подготовить письмо в адрес собственника сетей о предоставлении информации | Выполнено, оборудование введено в работу | 0
110 | 2020-09-02 | 7:25 | 0:45 | Ввод 1-Т ПС-110кВ Ташеба-Сельская | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Неисправность оборудования ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 07.09.20 | 0.06 | Направить письмо в адрес собственника сетей | Выполнено | 0
111 | 2020-09-02 | 16:02 | 17:31 17:55 | ПС-110кВ Западная ячейка №34, РП-8 ячейка №13 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение на ТП-587- сети ООО "Авторынок" | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 08.09.20 | 0.041 | Осмор оборудования. Направить письмо в адрес собственника сетей | Выполнено | 0
112 | 2020-09-03 | 11:40 | 16:57 | КЛ-0.4кВ ТП-127 ф.18 | Персоналом ООО "ЖЭУ-5" механически повреждена КЛ-0.4кВ ТП-127 ф.18 | 3.4.8.1 | 4.14 | Производство несанкционированных строительных работ; механическое разрушение | 10.09.20 | 0.001 | Восстановить КЛ-0.4кВ, предъявить претензию ООО "ЖЭУ-5" | Выполнено | 0
113 | 2020-09-04 | 11:05 | 15:17 | ПС-110кВ Абакан-Районная ячейка №01 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. | 3.4.14 | 4.21 | Невыявленные причины | 09.09.20 | 0.76 | Выполнить осмотр оборудования. Сообщить диспетчеру Усть-Абаканской "РЭС" о выявленных нарушениях на ВЛ-10кВ ф. 01/11-ДПРМ | Выполнено | 1
114 | 2020-09-11 | 10:21 | 11:10 | РТП-10.5кВ РТП-19 ячейка №16 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. КЛ-10кВ ф.120А-899- сети ООО "АСК" | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 18.09.20 | 0.51 | Осмор оборудования. Направить письмо в адрес собственника сетей. | Выполнено | 0
115 | 2020-09-14 | 5:15 | 9:32 | ПС-110кВ Абакан-Районная ячейка №01 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях ООО "Холдинговая компания "Новолекс" на КЛ-10кВ ф.ТП-855 на оп.152 | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 15.09.20 | 0.71 | Осмор оборудования. Подготовить письмо собственнику сетей | Выполнено | 0
116 | 2020-09-17 | 7:10 | 10:38 | ПС-110кВ Северная ячейка №25 МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение (отключение) в сетях Минчук А.А. (ВЛ-10кВ ф.24/25- РП-7/5 оп.34, отпайка на ТП-601) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 28.09.20 | 0.68 | Осмор оборудования. Подготовить письмо собственнику сетей | Выполнено | 0
117 | 2020-09-17 | 13:38 | 15:29 | ПС-110кВ Южная ячейка №15 ТО | Несоблюдение сроков ТО привело к термическому повреждению КНТп КЛ-10кв ф.ТП-116 на оп.№51 ВЛ-10кВ ф.153-116 | 3.4.7.1 | 4.16, 4.10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств; исчерпание ресурса, термическое повреждение | 18.09.20 | 1.75 | Осмотр оборудования. Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.ТП-116 на оп.№51 | Выполнено | 1
118 | 2020-09-18 | 10:53 | 11:31 | РТП-10.5кВ РП-4 ячейка №13 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Горбуновым И.В. механически повреждена КЛ-10кВ ф.458-794 (бесхозяйные сети) | 3.4.8.1, 3.4.9.3 | 4.14 | Производство несанкционированных строительных работ, отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; механическое разрушение | 25.09.20 | 0.42 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ за счет средств Горбунова И.В. Принять на баланс МУП "АЭС" КЛ-10кВ ф. 458-794, как бесхозяйные сети до 01.06.21 | 1. Выполнено. 2. Выполнить до 01.06.2021 | 0
119 | 2020-09-20 | 13:12 | 13:27 | РТП-10.5кВ РП-6 ячейка №8 от МТЗ | Персоналом МУП "АЭС" несвоевременно удалена ростительность в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.РП-6/8-34 в пролете между оп.2 и оп.4, оп.27 и оп.29, оп.37 и оп.38 | 3.4.7.4 | 4.4 | Прочие нарушения; внешнее механическое воздействие | 28.09.20 | 0.21 | Выполнить осмотр оборудования. Выполнить обрезку деревьев | Выполнено 09.10.20 | 1
120 | 2020-09-20 | 15:57 | 16:43 | РТП-10.5кВ РП-4 ячейка №12 от МТЗ | В результате нарушения структуры материала вышла из строя КЛ-10кВ ф.РП-4/12-2-я тяговая | 3.4.7.4 | 4.1 | Прочие нарушения; нарушение структуры материала | 30.09.20 | 0.03 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф. РП-4/12-2-я тяговая | Выполнено | 1
121 | 2020-09-20 | 15:57 | 19:04 | РТП-10.5кВ РП-4 ячейка №2 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение (отключение) в сетях ОАО "Автоколонна №1260" (ТП-2) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 28.09.20 | 1.26 | Выполнить осмор оборудования. Подготовить письмо собственнику сетей | Выполнено | 0
122 | 2020-09-21 | 18:00 | 21:12 | ПС-110кВ Западная 1-Т (ПС Западная ячейка: №8,13,16, РП-8 ячейка №14) | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Отключение оборудования ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 30.09.20 | 1.05 | Выполнить осмотр оборудования. Направить письмо в адрес собственника сетей | Выполнено | 0
123 | 2020-09-22 | 10:42 | 12:45 | ПС-110кВ Южная ячейка №15 ТО | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение (отключение) в сетях Петракова Н.В. (РЛНД на ТП-750 ВЛ-10кВ ф.23/15-278) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, термическое повреждение | 28.09.20 | 0.7 | Выполнить осмотр оборудования. Направить письмо в адрес собственника сетей | Выполнено | 0
124 | 2020-09-26 | 9:54 | 10:21 | РТП-10.5кВ РП-4 ячейка №13 от МТЗ-1 | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение (отключение) в сетях ООО "АСК" (КЛ-10кв ф.458-899) | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, термическое повреждение | 28.09.20 | 0.26 | Выполнить осмотр оборудования. Направить письмо в адрес собственника сетей | Выполнено | 0
125 | 2020-10-04 | 14:05 | 14:49 | ПС-110кВ Элеваторная ячейка №25 от МТЗ | В сетях МУП «АЭС» повреждений, замечаний не установлено. Повреждение в сетях Савинченко Д.Н. Повреждена концевая муфта на оп. №29-1 отпайки на ТП-771 от ВЛ-10кВ ф.28/15-РП-7/14 | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 08.10.20 | 0.6 | Выполнить осмотр оборудования. Направить письмо о предоставлении информации собственнику сетей. | Выполнено | 0
126 | 2020-10-04 | 16:43 | 17:38 | РТП-10.5кВ РТП-20 ячейка №20 от МТЗ | В сетях МУП «АЭС» повреждений, замечаний не установлено. Повреждение (отключение) в сетях ООО «Специндустрия» концевая муфта на оп. №30-1 отпайки на ТП-625 от ВЛ-10кВ ф.23-341 | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 08.10.20 | 0.64 | Выполнить осмотр оборудования. Направить письмо о предоставлении информации собственнику сетей. | Выполнено | 0
127 | 2020-10-13 | 16:45 | 17:46 | ПС-110кВ Южная ячейка №12 от ЗЗЗ | При производстве земляных работ в охранной зоне подземной кабельной линии персоналом ООО ПК «ДСУ» механически повреждениа КЛ-10кВ ф.РП-6/10-оп.100 ВЛ-10кВ РП-6/10-23/12 | 3.4.8.1 | 4.14 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 19.10.20 | 1.02 | Восстановить КЛ-10кВ . Подготовить смету и предъявить претензию по факту механического повреждения КЛ-10кВ ООО ПК «ДСУ» | Выполнено | 0
128 | 2020-10-13 | 9:34 | 12:20 | ВЛ-0,4кВ ТП-696 ф.3 | Механическое повреждение ВЛ-0,4кВ ТП-696 ф.3 между опорами №11 и №12 при производстве погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне воздушной линии частным лицом Мордвинковым Д.В. | 3.4.8.1 | 4.4, 4.13 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ; внешнее механическое воздействие, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 19.10.20 | 0.001 | Восстановить ВЛ-0,4кВ ф.ТП-696 ф.3. Подготовить смету и предъявить претензию по факту механического повреждения КЛ Мордвинкову Д.В. | Выполнено | 0
129 | 2020-10-13 | 21:50 | 23:10 | РТП-10.5кВ РТП-25 ячейка №13 от МТЗ | В сетях МУП «АЭС» повреждений, замечаний не установлено. Повреждение (отключение) в сетях Скоморохи В.В. На ТП-549 | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 19.10.20 | 1.119 | Выполнить осмотр оборудования. Направить письмо о предоставлении информации собственнику сетей. | Выполнено | 0
130 | 2020-10-16 | 10:06 | 10:23 | КЛ-0,4кВ ТП-298 ф.7 | При производстве земляных работ в охранной зоне подземной кабельной линии персоналом ООО "Строинвест" механически повреждена КЛ-0,4кВ ТП-298 ф.7 | 3.4.8.1 | 4.14 | Производство несанкционированных строительных работ и погрузочно-разгрузочных работ; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 22.10.20 | 0.001 | Восстановить КЛ-0,4кВ ТП-298 ф.7 за счет средств ООО «Стройинвест». Составить протокол технологического нарушения | Выполнено | 0
131 | 2020-10-17 | 16:42 | 17:15 | ПС-110кВ Северная ячейка №6 от 1-й ст. ОЗЗ | Термическое повреждение концевой муфты и изоляторов ПС-70Е фаз «А» и «В» на опоре № 1 ВЛ-10кВ ф.24/6-РП-7/4 | 3.4.7.3 | 4.1, 4.10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; нарушение структуры материала; термическое повреждение, перегрев, пережог | 22.10.20 | 0.55 | Выполнить осмотр оборудования. Восстановить ВЛ-10кВ ф.24/6-РП-7/4 на опоре №1 | Выполнено | 1
132 | 2020-10-18 | 3:28 | 3:28 | ВЛ-110кВ Калининская-Полярная (С-309) | Перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы «С» (изолятор ПСД70Е - 1шт) на опоре № 25 ВЛ-110кВ Калининская-Полярная (С-309) по продуктам жизнедеятельности птиц | 3.4.10 | 4.11 | Воздействие животных и птиц; электродуговое повреждение | 30.10.20 | 0 | Выполнить ремонт ВЛ-110кВ и установку птицезащитных устройств на на опоре № 25 ВЛ-110кВ Калининская-Полярная (С-309) | Выполнить до 01.10.2021 | 1
133 | 19.10.20 20.10.20 | 17:55 | 1:27 | КЛ-0,4кВ ТП-512 ф.8 | Нарушение структуры материала изоляции КЛ привело к повреждению КЛ-0,4кВ ТП-512 ф.8 | 3.4.7.4 | 4.1 | Прочие нарушения; нарушение структуры материала | 26.10.20 | 0.001 | Восстановить КЛ-0,4кВ ТП-298 ф.7. | Выполнено | 1
134 | 2020-10-25 | 0:20 | 2:19 | ТП-10-12 | В результате проникновения животного (кот) в ЗРУ-10кВ ТП-10-12 и его приближения к шинному мосту на расстояниие ближе допустимого привелок перегоранию 2-х высоковольтных предохранителей ПКТ-102-10-50А | 3.4.7.3 | 4.11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; электродуговое повреждение | 02.11.20 | 0.001 | Выполнить подсыпку грунта по периметру ТП-10-12. Провести внеплановый инструктаж персоналу | Выполнено | 1
135 | 2020-10-29 | 15:40 | 17:10 | Р-6 (ВЛ-10кВ ф.24/6-РП-7/4) | В сетях МУП «АЭС» повреждений, замечаний не установлено. Повреждение (отключение) в сетях Валинецкого А.В. концевая муфта на оп. №5 отпайки на ТП-624 от ВЛ-10кВ ф.28/15-РП-7/14 | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 17.11.20 | 0.768 | Выполнить осмотр оборудования. Направить письмо о предоставлении информации собственнику сетей. | Выполнено | 0
136 | 2020-11-05 | 7:47 | 7:54 | ПС -110кВАбакан-районная ячейка №11 от МТЗ | В сетях МУП «АЭС» повреждений, замечаний не установлено. Повреждение (отключение) в сетях ООО "Электросервис" на ВЛ-10кВ ф.01/11-ДПРМ, отпайка на ТП-650 | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 09.11.20 | 0.03 | Выполнить осмотр оборудования. Направить письмо о предоставлении информации собственнику сетей. | Выполнено | 0
137 | 2020-11-05 | 10:23 | 10:27 | ПС -110кВ Подсинее ячейка №16 от МТЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 09.11.20 | 0.05 | Выполнить осмотр оборудования. | Выполнено | 0
138 | 2020-11-07 | 9:39 | 11:44 | РТП-10.5кВ РТП 20 ячейка №19 от МТЗ | В результате разрушения изолятора ШФ-12 на оп.12А ВЛ-10кВ ф.РТП-20/19-469 в процессе эксплуатации произошел провис фазного провода с косанием провода о тело железобетонной опоры, покрытой изморозью, что привело к нарушению электрической изоляции | 3.4.7.3 | 4.12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; нарушение электрической изоляции | 09.11.20 | 1.6 | Выполнить осмотр оборудования. Восстановить оборудование. | Выполнено, введено в работу | 1
139 | 2020-11-08 | 8:19 | 9:25 | 1-Т, 2-Т ТП-768 | В результате проникновения животного (крыса) в помещение ЗРУ-10кВ ТП-768 произошло к.з., сработала защита, перегорел предохранитель ПКТ-102-10-80А | 3.4.10, 3.4.14 | 4.11, 4.21 | Воздействие животных, птиц, невыявленные причины; электродуговое повреждение, невыявленные причины | 09.11.20 | 0.001 | Выполнить осмотр оборудования. Произвести замену высоковольтных предохранителей | Выполнено, введено в работу | 1
140 | 2020-11-13 | 10:27 | 10:36 12:30 | ПС-110кВ Северная ячейка №25 (1-я секция шин 10кВ) от ОЗЗ | В сетях МУП «АЭС» повреждений, замечаний не установлено. Повреждение (отключение) в сетях ООО "Юта-Мебель" на ВЛ-10кВ ф.24/25-ТП-7А | 3.4.9.3 |  | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 03.12.20 | 1.01 | Выполнить осмотр оборудования. Направить письмо о предоставлении информации собственнику сетей. | Выполнено | 0
141 | 2020-11-14 | 1:04 | 6:36 | ПС-110кВ Ташеба-Сельская ячейка №9 (1-я секция шин 10кВ) от ОЗЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 16.11.20 | 2.32 | Выполнить осмотр оборудования. Направить письмо о предоставлении информации собственнику сетей. | Выполнено | 0
142 | 2020-11-19 | 16:39 | 17: 02 20:59 | ПС-110кВ Калиниская ячейка №35 от ОЗЗ | Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ ф.20/35-926 на оп.12. Повреждение КЛ-10кВ в целом месте, по причине некачественного монтажа персоналом ООО "РЭМ" в 2013 году, при прокладке КЛ-10кВ в трубу | 3.4.3 | 4.12 | Ошибочные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; нарушение электрической изоляции | 26.11.20 | 0.43 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ф.20/35-926 на оп.12 | Выполнено, введено в работу | 1
143 | 2020-11-20 | 17:55 | 18:02 | ПС-110кВ Калиниская 1-я секция шин 10кВ от ЗДЗ | В сетях МУП АЭС повреждений не установлено. Повреждение в сетях Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети | 03.12.20 | 0.37 | Выполнить осмотр оборудования. Направить письмо о предоставлении информации собственнику сетей. | Выполнено | 0
144 | 2020-12-05 | 9:15 | 12:55 | КЛ-0.4кВ ТП-639 ф.4 | По невыявленной причине вышла из строя КЛ-0.4кВ ТП-639 ф.4 (причину выхода из строя КЛ-0.4кВ установить в зимний период времени не представляется возможным) | 3.4.14 |  | Невыявленные причины | 21.12.20 | 0.001 | 1. Подать напряжение потребителям по временной схеме электроснабжения. 2. Выполнить капитальный ремонт КЛ-0.4кВ ТП-639 ф.4 | 1. Выполнено. 2. Выполнить до 01.06.2021 | 1
145 | 2020-12-05 | 22:04 | 22:04 | ПС-110кВ Калининская ячейка №8 от ТО | Сезонная подвижка грунта привела к нарушению структуры материала монтажной муфты СТп КЛ-10кВ ф.20/8-РТП-15/5 (КЛ-10кВ резервная, находилась на х.х.) | 3.4.7.3 | 4.1 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; нарушение структуры материала | 21.12.20 | 0 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.20/8-РТП-15/5 | Выполнено | 1
146 | 2020-12-09 | 22:05 | 22:25 | ТП-446 ввод 1-Т 10кВ | Несимметричное распределение нагрузки по фазам на трансформаторе 1-Т ТП-446 привело к атключению АВ-400А 1-Т | 3.4.7.4 |  | Прочие нарушения | 21.12.20 | 0.001 | Распределить нагркузку транформатора симметрично по фазам. Выполнить контрольные замеры нагрузок в часы max | Выполнено | 1
147 | 23.12.20 24.12.20 | 23:37 | 0:42 | ПС-110кВ Калининская 2-я секция шин 10кВ (ф.20/32) | Нарушение структуры материала изоляции КЛ-10кВ ф.20/32-РТП-17/5 в месте крепления заземляющего поводка | 3.4.7.3 | 4.1 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; нарушение структуры материала | 28.12.20 | 2.19 | Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.20/32-РТП-17/5 | Выполнено | 1
148 | 2020-12-25 | 15:35 | 40:10 | РП-7 ячейка №5 | Сильные порывы ветра до 25 м/сек, ветки деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.24-25-РП-7/5 в пролетах м/у оп.88-оп.89 и оп.96-4-оп.96-6 | 3.4.7.3, 3.4.12.2 | 4.4 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, ветровые нагрузки, внешнее механическое воздействие | 22.10.18 | 0.44 | Провести осмотр оборудования ВЛ-10кВ ф.24/25- РП-7/5, устранить выявленные при осмотре замечания. | Выполнить до 01.05.2021 | 1
149 | 2020-12-31 | 17:10 | 17:30 | ТП-284 1-Т | При увеличении нагрузки выше допустимой потредителями произошло отключение автоматического вводного автомата ВА-400 на 1-Т ТП-284 | 3.4.7.4 |  | Прочие нарушения | 12.01.21 | 0.026 | 1.Выполнить контрольные замеры. 2.Выполнить реконструкцию ТП. | 1. Выполнено. 2. Выполнить в рамках инвестиционной программы в 2022 | 1

## Лист1
Номер по порядку | Дата аварийного отключения | Время начала аварии | Время окончания аварии | Отключенное оборудование | Поврежденное оборудование | Причины аварийного отключения | Мероприятия по устранению | Отметка о выполнении | Последствия
1 | 2020-10-04 | 14:05 | 14:49 | РП-7 | В сетях МУП «АЭС» повреждений, замечаний не установлено. Повреждение в сетях Савинченко Д.Н. | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить осмотр оборудования. | Выполнено 06.10.2020
|  |  |  | 2-я секция шин 10кВ |  |  | Направить письмо о предоставлении информации собственнику сетей. | Выполнено 05.10.2020
2 |  | 16:43 | 17:38 | РТП-20 | В сетях МУП «АЭС» повреждений, замечаний не установлено. Повреждение (отключение) в сетях ООО «Специндустрия» | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить осмотр оборудования. Направить письмо о предоставлении информации собственнику сетей.
| 2020-10-04 |  |  | ячейка № 20 |  |  |  | Выполнено 06.10.2020
Выполнено 05.10.2020
3 | 2020-10-13 | 16:45 | 17:46 | РП-6 | Механическое повреждение КЛ-10кВ ф.РП-6/10-опора № 100 ВЛ-10кВ РП-6/10-23/12 при производстве земляных работ в охранной зоне подземной кабельной линии ООО ПК «ДСУ» | Производство несанкционированных строительных работ; механическое повреждение | Восстановить КЛ-10кВ ф. РП-6/10-опора № 100 ВЛ-10кВРП-6/10-23/12. Подготовить смету и предъявить претензию по факту механического повреждения КЛ ООО ПК «ДСУ» | Выполнено 20.10.2020
2-я секция шин 10кВ
Выполнено 20.10.2020
4 | 2020-10-13 | 9:34 | 12:20 | ВЛ-0,4кВ | Механическое повреждение ВЛ-0,4кВ ТП-696 ф.3 между опорами №11 и №12 при производстве погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне воздушной линии частным лицом Мордвинковым Д.В. | Производство несанкционированных строительных работ; механическое повреждение | Восстановить ВЛ-0,4кВ ф. ТП-696 ф.3. Подготовить смету и предъявить претензию по факту механического повреждения КЛ Мордвинкову Д.В.
|  |  |  | ТП-696 ф.3 |  |  |  | Выполнено 15.10.2020
Выполнено 15.10.2020
5 | 2020-10-13 | 21:50 | 23:10 | РТП-25 | В сетях МУП «АЭС» повреждений, замечаний не установлено. Повреждение (отключение) в сетях Скоморохи В.В. | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить осмотр оборудования. Направить письмо о предоставлении информации собственнику сетей. | Выполнено 16.10.2020
|  |  |  | ячейка № 13 |  |  |  | Выполнено 16.10.2020
6 | 2020-10-16 | 10:06 | 10:23 | КЛ-0,4кВ | Механическое повреждение КЛ-0,4кВ ТП-298 ф.7 при производстве земляных работ в охранной зоне подземной кабельной линии | Производство несанкционированных строительных работ; механическое повреждение | Восстановить КЛ-0,4кВ ТП-298 ф.7 за счет средств ООО «Стройинвест». Составить протокол технологического нарушения | Выполнено 21.10.2020
|  |  |  | ТП-298 ф.7 | ООО «Стройинвест»
7 | 2020-10-17 | 16:42 | 17:15 | ПС-110кВ Северная ячейка № 6 | Термическое повреждение концевой муфты и изоляторов фаза «А» и «В» на опоре № 1 ВЛ-10кВ ф.24/6-РП-7/4 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр оборудования. Восстановить концевую муфту на опоре № 1 ВЛ-10кВ ф.24/6-РП-7/4 | Выполнено 18.10.2020
Выполнено 18.10.2020
8 | 2020-10-18 | 3:28 | 3:28 | ВЛ-110кВ Калининская-Полярная | Перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 25 ВЛ-110кВ Калининская-Полярная | Воздействие животных и птиц | Выполнить ремонт и установку птицезащитных устройств на на опоре № 25 ВЛ-110кВ Калининская-Полярная | Выполнитьдо 01.10.2021
|  |  |  | (С-309) | (С-309) по продуктам жизнедеятельности птиц |  | (С-309)
9 | 2020-10-19 |  |  | КЛ-0,4кВ | Нарушение структуры материала КЛ-0,4кВ | Нарушение структуры материала | Восстановить КЛ-0,4кВ ТП-298 ф.7. | Выполнено 20.10.2020
| 2020-10-20 | 17:55 | 1:27 | ТП-512 ф.8 | ТП-512 ф.8
10 | 2020-10-25 | 0:20 | 2:19 | ТП-10-12 | Перегорание двух предохранителей в ТП-10-12 в результате проникновения животного (кот). | Несвоевременное устранение и выявление дефектов | Выполнить подсыпку грунта по периметру ТП-10-12. | Выполнено 26.10.2020
Провести с персоналом внеплановый инструктаж
Выполнить до 20.11.2020
11 | 2020-10-29 | 15:40 | 17:10 | ВЛ-10кВ ф.24/6-РП-7/4 | В сетях МУП «АЭС» повреждений, замечаний не установлено. Повреждение (отключение) в сетях Валинецкого А.В. | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Выполнить осмотр оборудования. | Выполнено 17.11.2020
Направить письмо о предоставлении информации собственнику сетей.
Выполнено 17.11.2020